## ELEKTROINSTALACIJA
Poz | Opis | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena
MATERIJAL JR
1 | Rasvjetni stup tip SLATINA 1 LED 70W ili jednako vrijedno:________________________________,koji se sastoji od stupa, kraka i svjetiljke plastificirane prahom za vanjsku upotrebu u RAL po odabiru arhitekta s integriranim LED modulom WU-M- 518/4000K /8760lm/4000K, na visini od 8000mm, asimetrične distribucije svjetla, integriran pasivni hladnjak i odgovarajuće napajanje unutar stupne svjetiljke. Klasa zaštite od vlage i prašine IP65. Stup konusnog oblika visine 8000mm,sa svjetiljkom ukupne visine 8300mm. Stup i krakovi izrađeni iz čelika vruče cinčani i plastificirano prahom za vanjsku upotrebu u RAL po odabiru arhitekta. Sve zajedno ožičeno sa priključnim kutijama sa dva cijevasta osigurača. Isporučuje se u kompletu sa pripadajućim temeljnim vijcima i šablonom. Na visini po odabiru investitora potrebo je tvornički postaviti Priključnu kutiju za spajanje dekorativne rasvjete ( Božični ukrasi) u izvedbi IP 65 | kom | 3
| Rasvjetni stup tip SLATINA 2 LED 70/35W ili jednako vrijedno:__________________________________, koji se sastoji od stupa, krakova i dvije svjetiljke plastificirane prahom za vanjsku upotrebu u RAL po odabiru arhitekta s integriranim LED modulima WU-M- 518/4000K /8760lm/4000K i WU-M- 475/4380lm/4000K, na visinama 8000 i 6000mm, asimetrične distribucije svjetla, integriran pasivni hladnjak i odgovarajuće napajanje unutar stupne svjetiljke. Klasa zaštite od vlage i prašine IP65. Stup konusnog oblika visine 8000mm,sa svjetiljkom ukupne visine 8300mm. Stup i krakovi izrađeni iz čelika vruče cinčani i plastificirano prahom za vanjsku upotrebu u RAL po odabiru arhitekta. Sve zajedno ožičeno. Isporučuje se u kompletu sa pripadajućim temeljnim vijcima i šablonom. U prilogu svjetlotehnički proračun. | kom | 10
| Rasvjetni stup tip MAUN AL 3500 LED ili jednako vrijedno:______________________________, s integriranim LED modulom CLU046-1212C1-403M2G2 35W/ svjetlosnog toka 5000lm / 4000K / Ra>80, simetrične distribucije svjetla, integriran pasivni hladnjak i odgovarajuće napajanje unutar stupne svjetiljke. Klasa zaštite od vlage i prašine IP65. Stup promjera 208mm,sa svjetiljkom ukupne visine 3500mm. Svjetiljka i stup izrađeni iz aluminija - kromatiran i plastificiran u RAL 9006 za vanjsku upotrebu, difuzor od prozirnog polikarbonata. Sve zajedno ožičeno. Isporučuje se u kompletu sa pripadajućim temeljnim vijcima i šablonom. | kom | 26
| Reflektor INA LED 125W ili jednakovrijadno:______________________ za osvjetljavanje pročelja crkve. Un/In=52V/2100mA 17132 lm – svjetlosna snaga 5000 K – dnevna svjetlost Reflektor sa ugrađenim jednim COB LED chipom snage 125W i napajenjem unutar svjetiljke. Električni priključak 220-240V. Nazivni napon 52V. Nazivna struja 2100mA. Sastoji se od kućišta izrađenog od aluminija i metalnog nosača na kojem je moguće usmjeravanje reflektora u svim smjerovima, plastificiran prahom za vanjsku upotrebu u RAL po odabiru arhitekta. Oblik je cilindričan 220x210mm | kom | 2
| Reflektor MIRA LED 13W ili jednakovrijedno:___________________________________,za osvjetljavanje skulpture- KRIŽ- izrađen iz aluminija, plastificiran prahom za vanjsku upotrebu u RAL po odabiru arhitekta sa integriranim modulom CLU028 15W/1826lm 4000K, Ra >80, IP67, sa odgovarajućim napajanjem u IP kučištu |  | 2
| Nadgradna svjetiljka FAR LED ili jednakovrijedno:_______________________________, za osvjetljavanje spomenika u parku, dimenzija svjetiljke L=325x95x60mm , kućišta boje prema odabiru projektanta sa visokom zaštitom protiv korozije, zaštite IP65 i IK09, klase II, transparentni polikarbonatni difuzor , komplet s LED izvorom svjetlosti 3000K 230V 2552lm i napajenje unutar svjetiljke, mogućnost zakretanja. |  | 3
2 | ROJR ormar javne rasvjete za vanjsku montažu sa zatvaranjem u tri točke za smještaj opreme prema specifikaciji | kom | 1
| - Bravica za ormar | kom | 1
| - Osigurač automatski 10 A | kom | 3
| - Osigurač automatski 16 A | kom | 3
| - Osigurač automatski 3x32 A | kom | 3
| - Osigurač automatski 3x40 A | kom | 2
| - Osigurač automatski 16 A | kom | 1
| - Osigurač automatski 16 A | kom | 1
| - Osigurač automatski 16 A | kom | 1
| - Rastavna sklopka 100A s VU osiguračima 25 A | kom | 4
| - Rastavna sklopka 250A s VU osiguračima 250 A | kom | 1
| - Indusrijska utičnica 3x63A | kom | 2
| -Trofazna utičnica 3x25A | kom | 1
| -monofazna utičnica 16A | kom | 3
| - Rastavna sklopka 250A s VU osiguračima 250 A | kom | 1
| - Sklopnik 400V 40A s svitkom 230V | kom | 2
| - Sabirnica Sabirnice | kompl. | 1
| ROJR Ormar kompletno spojen i ožičen | kom | 2
3 | kabel XP00 A 4x25mm2 | m | 1200
4 | kabel PP00 3x2,5mm2 | m | 130
5 | stezaljka odvojna, H-forma za Cu uže 35mm2 | kom | 40
7 | uže Cu 35 mm2 (7x2,50) | kg | 360
8 | cijev PVC fi 50x1000 | kom | 40
9 | cijev PVC fi 110x1000 | kom | 100
10 | sitni spojni materijal | pauš | 1
11 | štitnici PVC 12/100GAL | kom | 1200
12 | traka upozorenja PVC | kg | 32
| UKUPNO MATERIJAL JR |  |  |  | 0
GRAĐEVINSKI RADOVI
1 | Ručni iskop zemlje za temelje stupova JR | m3 | 27
2 | Dobava i polaganje pijeska 0-4 mm u kabelski kanal u dva sloja. Obračun po m3 ugrađenog materijala. | m3 | 200
| Iskop i zatrpavanje kabelsog kanala 0,8x0,8 s odvozom viška zemlje i materijala i nabijanjem u slojevima s ispitivanjem modula stišnjivosti . Nabijanje u slojevima vrši se zbog polaganja trake i gal štitnika | m | 200
3 | Iskop i zatrpavanje kabelsog kanala 0,4x0,8 s odvozom viška zemlje i materijala i nabijanjem u slojevima s ispitivanjem modula stišnjivosti . Nabijanje u slojevima vrši se zbog polaganja trake i gal štitnika | m | 900
3 | Sječenje asfaltnih i betonskih površina te odvoz viška materijala sa zbrinjavanjem otpada | m2 | 220
4 | Polaganja kabela u rov presjeka NAY4x25 mm2 | m | 1100
| Polaganja kabela u rov presjeka NYY5x4 mm2 | m | 50
5 | Polaganje plastične trake | m | 1100
8 | Polaganje PVC štitnika. | kom | 1100
9 | Polaganje Cu užeta 35 mm2 | m | 1100
10 | Horizontalno bušenje rova ispod prometnice sa uvlačenjem plastične cijevi promjera Ø110mm. Stavka sadržava sve potrebne radove na pripremi rova za strojeve i sav potreban materijal( Cijevi) | m | 100
12 | Sanacija asfaltnih površina nakon polaganja instalacija. Debljina asfalta mora biti minimalno 10 cm u dva sloja | m2 | 220
13 | Sanacija rubnjaka površina nakon polaganja instalacija. Rubnjak koji je oštećen mijenja se cijeli , Stavka obuhvača sve potrebne radove i materijale, beto i sl. | kom | 10
14 | Dobava i ugradnja betona MB 15 za temelje stupova JR sa ugradnjom temeljnog kompleta | m3 | 27
15 | Iskop i demontaža postojećih stupova i zbrinjavanje na deponiju i prema uputama za tu vrstu otpada | kom | 10
| GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI
1 | Montaža čeličnog stupa na temeljni komplet s montažama lampi i priljučnih kutija | komplet | 36
2 | Spajanje napojnih kabela u rasvjetnim stupovima | komplet | 36
3 | Svi ostali potrebni elektromontažni radovi u SPMO i na spajanju ROJR-a | paušalno | 2
4 | Elektromontažni radovi u TS-u | paušalno | 1
| ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO |  |  |  | 0
OSTALI RADOVI
1 | ostali sitni i spojni materijal | paušalno | 1
2 | Ispitivanje kompletene elektroinstalacije prema programu kontrole i kvalitete, te izrada zapisnika o ispitivanju u tri primjerka. | komplet | 1
3 | Izrada eleborata iskolčenja | komplet | 1
4 | Izrada geodetske snimke | komplet | 1
5 | Izrada projekta izvedenog stanja elektroinstalacije u tri primjerka. | komplet | 1
REKAPITULACIJA
MATERIJAL JR
GRAĐEVINSKI RADOVI UKUPNO
ELEKTROMONTAŽNI RADOVI UKUPNO
OSTALI RADOVI
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO:

## naslovnica
Trg sv. Josipa 1 33520 Slatina
| email: | arhis@vt.t-com.hr
| tel/fax: | 033 553 171
| mob: | 098 752 971
| oib: | 33649615982
INVESTITOR: | GRAD SLATINA
TRG SV. JOSIPA 10
GRAĐEVINA: | IZGRADNJA JAVNE RASVJETE TRG sv. JOSIPA I PARK 136 BRIGADE.
LOKACIJA: | k.č.br. 4368/1;3562;4262;7433 k.o. P.Slatina
TROŠKOVNIK
Slatina, lipanj 2018. |  |  | PROJEKTANT:
Davor Knochl dipl.inž.el