## Građevinski radovi
URED OVLAŠTENOG INŽENJERA GRAĐEVINARSTVA ŠAPONJA ŽELJKO
Slatina, Matije Gupca 159, OIB:92755191271, MOB: 091/313 2324
E-mail adresa: saponja.ing.gradjevinarstva@vt.t-com.hr
Investitor: Grad Slatina, Trg sv. Josipa 10
Građevina: Rekonstrukcija Društvenog doma u Donjim Meljanima
Lokacija: Donji Meljani kbr. 86, k.č. 493/5 k.o. Donji Meljani
TROŠKOVNIK
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
I | Rušenja i demontaže
1. | Demontaža postojećeg krovišta na zgradi.
U demontažu ulazi demontaža crijepa, letava,
limarije i krovne građe. U cijenu uključiti
i potrebnu skelu. Demontirani materijal
| predati investitoru. | m2 | 567
2. | Demontaža drvenog stropa zajedno sa trskom,
daskom i gredama. Demontirani materijal
odvesti na depo do 5 km.
U cijeni je i potrebna skela. Demontira se
| strop znad I kata. | m2 | 431
3. | Rušenje postojećih drvenih stepenica između
prizemlja i kata sa odvozom šute do 5 km.
|  | kom | 1
4. | Rušenje postojeće podne ploče od betona.
| U cijeni je i odvoz šute na depo do 5 km. | m2 | 271
5. | Rušenje zidova i stupaca od opeke NF.
Opeku predati investitoru, a šutu odvesti na
| depo do 5 km. U cijeni je i skela. | m3 | 286
6. | Rušenje temelja od opeke te odvoz šute na
| depo do 5 km. | m3 | 12.7
7. | Demontaža stolarije iz zidova sa odvozom šute
| do 5 km i predajom stolarije investitoru. | kom | 31
8. | Demontaža metalne ograde sa galerije kata
| te predaja iste investitoru. | m | 34
9. | Rušenje armirano betonskih vijenaca te
| odvoz šute na depo do 5 km. | m3 | 8.6
Rušenja i demontaže:
II | Zemljani radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Ručni iskop zemlje u tlu III i IV ktg. za nove i proširenje postojećih temelje sa pravilnim zasjecanjem stranica i planiranjem dna rova. Zemlju odvesti na depo udaljen do 5,00 km | m3 | 224
2. | Nasipanje i nabijanje zemlje između temelja | m3 | 56
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. | Nasipavanje i nabijanje dovezenog kamenog materijala ispod donje betonske podloge. Debljina nasipanja je 15 cm. | m3 | 62
Zemljani radovi ukupno:
III | Betonski i armirano-betonski radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Betoniranje trakastih temelja, proširenja temelja i temelja samaca u zemlji betonom C 25/30 | m3 | 224
2. | Betoniranje nadtemelja u potrebnoj glatkoj oplati betonom C 25/30. U cijenu uključiti i postavu trnova kao ojačanja postojećih temeljnih traka od opeke.
| a) beton C 25/30 | m3 | 43
| b) oplata glatka | m2 | 226
| c) armatura | kg | 6420
| d) trnovi ɸ25mm/30 cm | kg | 2880
3. | Betoniranje unutarnjeg i vanjskog stepeništa i rampe betonom C 25/30 u potrebnoj glatkoj oplati. U cijenu uključiti i štemanje zidova od opeke za ležajeve stubišne ploče.
| a) beton C 25/30 | m3 | 5.9
| b) oplata glatka | m2 | 52
| c) armatura | kg | 410
4. | Izrada donje betonske podloge
debljine 15 cm, betonom C 25/30 preko kamene podloge uz duple armaturne mreže Q-188
| a) beton C 25/30 | m3 | 58
| b) dupla armaturna mreža Q-188 | m2 | 2980
5. | Betoniranje armirano-betonskih nadvoja sa betonom C 25/30 u glatkoj oplati. U cijeni je i potrebna skela.
| a) beton C 25/30 | m3 | 9.7
| b) oplata glatka | m2 | 83
| c) armatura | kg | 623
6. | Betoniranje AB vertikalnih serklaža
i stupova u daščanoj oplati sa C 25/30.
Sve pažljivo izvedeno bez obzira na
presjek i visinu montaže. Skela je u cijeni.
| a) beton C 25/30 | m3 | 8.4
| b) oplata glatka | m2 | 353
| c) armatura | kg | 1320
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7. | Betoniranje armirano-betonskih horizontalnih serklaža i greda u daščanoj i glatkoj oplati, beton C 25/30. U cijeni je i izrada ležajeva prosjecanjem postojeg drvenog stropa iznad prizemlja jer se drveni strop ne uklanja. Sve pažljivo izvesti bez obzira na presjek i visinu montaže. Skela je u cijeni.
| a) beton C 25/30 | m3 | 53
| b) oplata glatka i daščana | m2 | 349
| c) armatura | kg | 5370
8. | Postava, te betoniranje pune armirano betonske ploče debljine 15 cm iznad prizemlja. Preko postojećeg drvenog stropa postavlja se izgubljena oplata. U cijenu uključiti sva potrebna podupiranja i skelu. Visina podupiranja je 3,50 m.
| a) beton C 25/30 | m3 | 48
| b) oplata izgubljen | m2 | 357
| c) armatura | kg | 6780
9. | Postava, te betoniranje pune armirano betonske ploče debljine 12 cm na ulaznom podestu prema nogometnom igralištu.
| a) beton C 25/30 | m3 | 5.3
| b) oplata glatka | m2 | 44
| c) armatura | kg | 270
10. | Betoniranje temeljne ploče i zidova lifta
| a) beton C 25/30 | m3 | 1.8
| b) oplata glatka | m2 | 6
| c) armatura | kg | 146
Betonski i arm. bet. radovi ukupno:
IV | Zidarski radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Izrada horizontalne hidroizolacije postojećih zidova prizemlja prosijecanjem zidova i ubacivanjem hidroizolacijske trake debljine 4 mm s uloškom od staklenog voala. Nakon postave trake oštećene opeke popraviti a šupljine zatvoriti p.c.m. iznutra i izvana.
| a) zid debljine 45 cm | m | 122
| b) zid debljine 30 cm | m | 51
| c) zid debljine 15 cm | m | 6
2. | Izrada horizontalne hidroizolacije novih zidova sa hidroizolacijskom trakom kao u st. IV.1. | m2 | 4.3
3. | Zidanje nosivih i pregradnih zidova prizemlja i kata sa blok opekom u p.c.m. sa potrebnom skelom.
| a) zid debljine 30 cm | m3 | 156
| b) zid debljine 20 cm | m3 | 37
| c) zid debljine 10 cm | m2 | 146
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4. | Popravak postojećih zidova zidanih opekom u p.c.m. Popravak se radi skinutom i očišćenom opekom sa kata. | m3 | 5
Zidarski radovi:
V | Krovište
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Izrada, transport i montaža 10 glavnih okvira krovišta,
6 okvira je POZ 100, a 4 okvira je POZ 102.
Krovište je dvostrešno, nagiba 25°.
Okviri su postavljeni na rasteru od 3,01 - 3,48 m.
Okviri poz 100 raspona su 2,55 + 9,10 m, sastoje se od
lameliranih nosača 20x56x757 cm i zatege 2x6x24x707 cm.
Okviri poz 102 raspona su 11,55 m, sastoje se od
lameliranih nosača 20x56x757 cm i čelične zatege 2D24, L = 10,0 m.
Stavka uključuje i nazidnice 14x16x757 cm (4 komada) koje
se postavljaju na zidove zabata.
Glavnih nosača ima maksimalno 21,50m3.
Radionička izrada, transport i montaža sekundarnih nosača
dimenzija 10x16 cm, kom 242 - POZ 101.
Sekundarni nosači POZ 101A postavljaju se na drvenu zategu,
dimenzija su 8x12 cm - komada 36.
Sekundarni nosači postavljaju se na maksimalnom rasteru
od 0,77 m - krovni i 1,0 m - na zatezi, duljine su 2,81-4,10 m.
Sekundarnih nosača ima max 15,50m3.
Lamelirani nosači su izrađeni od jelovih/smrekovih lamela, debljine 40 mm,
klase T18 koje su međusobno slijepljene dvokomponentnim melanskim
ljepilom u klasu kvalitete GL 28 h.
Lijepljeno lamelirano drvo mora biti proizvedeno prema normi
HRN EN 14 080:2013 ili JEDNAKOVRIJEDNO ________________________ te će izvođač
temeljem te norme izdati vežeće isprave o svojstvima (sukladnostima).
Svi radovi se moraju izvoditi prema odredbama Tehničkog propisa za drvene
konstrukcije NN 121/07, 58/09, 125/10.
U stavku su uključena ispitivanja zupčastog spoja na savijanje i
ispitivanje integriteta lijepljenog spoja. Ispitivanja ovjerava
projektant konstrukcije.
U cijenu su uključeni i troškovi nadzora proizvodnje prema
zahtjevima Tehničkog propisa za drvene konstrukcije.
Nakon izvršenog nadzora, a prije ugradnje elemenata drvene
konstrukcije nadzorni inženjer daje izvještaj da su elementi
proizvedeni sukladno zahtjevima iz projekta.
Nakon lijepljenja nosači se obrađuju blanjanjem, te zaštićuju
fugnicidno - insekticidnim premazom - 1 premaz te
završnim zaštitno - dekorativnim premazom (lazurom)
prema izboru projektanta (2 premaza).
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Izvođač radova drvene konstrukcije obavezan je napraviti radioničku
dokumentaciju i ishoditi ovjeru od glavnog
projektanta drvene konstrukcije.
Protupožarna otpornost drvene konstrukcije iznosi F30 a postiže se kemijskim ili konstruktivnim mjerama.
| Radionička izrada, transport i montaža čeličnog okova potrebnog za ostvarivanje veze između drvenih elemenata, za ostvarivanje veze glavnih lameliranih nosača i AB zida, čelične zatege promjera 16 mm s prihvatnicima. Sva spojna sredstva potrebna za međusobno ostvarivanje veza. Zaštita okova pocinčavanjem klase čelika S235 JR. Ukupno okova u konstrukciji ima maksimalno 1800,00 kg. | kom
2. | Pribijanje ploča vlaknatica na sekundarne nosače s postavljanjem paropropusne folije koju treba uključiti u cijenu. | m2
3. | Doprema i postavljanje jelovih letava 3/5 cm na prethodno postavljene kontra letve koje treba uključiti u cijenu. | m2
4. | Pokrivanje krovišta biber crijepom (dvostruko krunsko) u boji po izboru investitora. | m2
5. | Nabava, dobava i ugradnja sljemenjaka | m
6. | Opšivanje strehe lamperijom debljine 2 cm prebojane 3x lazurnom bojom u tonu po izboru investitora. Lamperija se pribija sa donje strane nosača. | m2
7. | Izrada krovne kućice od crnogoričnog drveta za izlaz iz lifta. | m2
Krovište:
VI | Limarski radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja krovne limarije od bojanog pocinčanog lima:
| a) horizontalni oluci R.Š. 33 cm | m | 76
| b) vertikalni oluci R.Š. 33 cm | m | 66
| c) zabatni limovi R.Š. 50 cm | m | 36
| d) nadžljebni limovi R.Š. 50 cm | m | 76
| e) krovne uvale R.Š. 50 cm | m | 6
| f) snjegobrani linijski | m | 76
Limarski radovi:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA GRAĐEVINSKIH RADOVA:
I RUŠENJA I DEMONTAŽE
II ZEMLJANI RADOVI
III BETONSKI I ARMIRANO BET. RADOVI
IV ZIDARSKI RADOVI
V KROVIŠTE
VI LIMARSKI RADOVI
UKUPNO GRAĐEVINSKI RADOVI:
Note on F1421: Miro:

## Završni radovi
B/ ZAVRŠNI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
I | Unutarnje uređenje i fasada
1. | Dobava materijala i žbukanje unutrašnjih
stropova i zidova produžnom vapneno
cementnom žbukom. Komplet s prethodnim
prskanjem cementnim špricem i skelom
| a) stropovi | m2 | 463
| b) zidovi | m2 | 2290
2. | Dobava materijala i izrada horizontalne
hidroizolacije podova u sloju hladni premaz
plus hidroizolacijska traka debljine 4 mm
| sa uloškom od staklenog voala. | m2 | 460
3. | Nabava, dobava i ugradnja EPS 150, 25 kg/m3,
koeficijent provodljivosti λ=0,035 W/mK.
U cijeni i PVC folija sa gornje strane
| a) d= 12 cm - pod prizemlja | m2 | 398
| b) d= 6 cm - pod kata | m2 | 357
4. | Nabava, dobava i ugradnja mineralne vune kao
termoizolacije stropova kata, λ=0,04W/mK,
težima m´=6 kg/m2. Preko min.vune postaviti
paropropusnu foliju koja je u cijeni.
| a) mineralna vuna d= 20 cm | m2 | 483
| b) paropropusna folija | m2 | 483
5. | Dobava materijala i izrada armiranog
cementnog estriha preko izvedene
termoizolacije i PVC folije.
Estrih armirati vlakancima.
| Estrih je debljine 6 cm. | m2 | 755
6. | Nabava, dobava i ugradnja gipsanih ploča.
Ploče se postavljaju na vlastitu podkonstrukciju.
Ploče se postavlaju na strop kata po kosini
i horizontalno.
| a) obične gipsane ploče d= 1 cm | m2 | 437
| b) vodootporne gipsane ploče d= 1 cm | m2 | 46
7. | Dobava i ugradnja zidnih i podnih keram.
pločica po izboru investitora na ljepilo:
a) podne protuklizne pločice unutar objekta
| srednje kvalitete, vel. 30x30 cm, polaganje na ljepilo i fugiranje masom za fugiranje. | m2 | 549
| b) sokl visine 10 cm unutar objekta | m | 382
| c) vanjske protuklizne pločice tipa "gres" srednje kvalitete 30x30 cm, neglazirane otporne na smrzavanje. Polaganje na fleksibilno ljepilo i fugiranje masom otpornom na smrzavanje. | m2 | 173
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
| d) sokl visine 10 cm za vanjske pločice | m | 103
e) zidne glazirane pločice srednje kvalitete vel. 30x30 cm položiti u vodootpornom ljepilu. Fuge širine1 mm zatvoriti masom za fugiranje otpornom na plijesan i gljivice.
Pločice se polažu na visinu od 250 cm
| od gotovog poda | m2 | 612
8. | Bojanje stropova i zidova unutar objekta sa
prethodnom pripremom zidne podloge
(gletanje). Skela u cijeni. Rad na visini
do 3,60 m.
Boja se u tonu po izboru investitora.
a) bojanje stropova vanjskog hodnika
prizemlja i stubišta disperzivnim
| bojama | m2 | 128
b) bojanje ostalih stropova poludisperzivnim
| bojama | m2 | 818
c) bojanje zidova poludisperzivnim
| bojama | m2 | 1678
9. | Dobava, montaža, korištenje i demontaža
| fasadne skele | m2 | 859
10. | Izvedba toplinskog sustava na fasadi od
ploča EPS-a debljine 14 cm, λ=0,035W/mK,
U cijenu uključiti polimernu žbuku armiranu PVC
mrežicom, tiple, sokl profil, ugaone profile
i sve ostalo što je potrebno do konačne
| gotovosti. | m2 | 804
11. | Završna obrada zidova pročelja zgrade sa
silikatnom žbukom debljine zrna 2 mm
uz prethodnu impregnaciju zidova.
| Boja po izboru investitora. | m2 | 804
12. | Nabava, dobava i ugradnja ploča XPS-a
debljine 8 cm na sokl temelja, λ=0,034W/mK,
U cijenu uključiti polimernu žbuku armiranu
PVC mrežicom te tiple i ostalo što je
| potrebno do potpune gotovosti. | m2 | 55
13. | Završna obrada temelja građevine teraplastom
u tonu po izboru investitora uz prethodni
| temeljni impregnacijski premaz. | m2 | 55
Ukupno unutarnje uređenje i fasada:
II | Stolarski radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Izrada, dobava i ugradnja zaokretnih vrata
od PVC profila u boji po izboru investitora.
Vratna krila su poluustakljena sa
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
koeficijentom prolaska topline 1,10W/m2
za staklo i 1,40 W/m2 za cijela vrata.
Brava je predviđena za zaključavanje i
otključavanje. Staklo 6L+16A+6L.
| a) 90/205 | kom | 3
| b) 100/210 | kom | 3
| c) 150/220 | kom | 4
| d) 160/250 | kom | 2
| e) (110+65)/215 | kom | 1
| f) 160/250 | kom | 3
2. | Izrada, dobva i ugradnja prozora od PVC
profila u boji po izboru investitora.
Staklo je IZO 4-16-4 LOW sa U≤1,10 W/m2K,
udnosno U≤1,40 W/m2K za cijeli prozor.
U cijeni je sav kompletan okov te vanjska
roleta. U cijenu uključiti unutarnje i
vanjske PVC klupčice.
| a) 120/140 | kom | 1
| b) 130/120 | kom | 5
| c) 130/145 | kom | 5
| d) 145/120 | kom | 7
| e) 145/140 | kom | 5
| f) 160/140 | kom | 1
3. | Izrada, dobva i ugradnja prozora od PVC
profila u boji po izboru investitora.
Staklo je mutno IZO 4-16-4 LOW sa U≤1,10 W/m2K,
udnosno U≤1,40 W/m2K za cijeli prozor.
U cijeni je sav kompletan okov.
Prozori su bez roleta. U cijenu uključiti
unutarnje i vanjske PVC klupčice.
| a) 60/60 | kom | 7
| b) 60/80 | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja unutarnjih sobnih vrata
Dovratnik drveni širine 10 cm od
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
crnogoričnog drveta prebojano tri puta
lazurnom bojom.
Vratno krilo izvedeno od hrastovog furnira
U cijeni dobava i ugradnja te upasivanje
| a) 80/205 | kom | 5
| b) 90/205 | kom | 14
5. | Dobava i ugradnja sobnih vrata prilagođena
invalidnoj osobi. Vrata su veličine 102/205 cm
| i izrađuju se od PVC profila. | kom | 1
Ukupno stolarski radovi:
III | Bravarski radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava i postava ograde unutarnjeg stubišta
| od inox profila visine 110 cm. Stupovi su promjera 50 mm, rukohvat 50 mm, horizontalna ispuna 30 mm. | m | 11
2. | Dobava i postava vanjske ograde stepenica
i rampe od inox profila prema šemi bravarije.
| a) ograda stepenica visine 120 cm | m | 6
| b) ograde rampe za invalida | m | 7
3. | Dobava i ugradnja nosača zastave od
| inox profila promjera 50 mm, dužine 70 cm. | kom | 5
Ukupno bravarski radovi:
IV | Parketarski radovi
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Nabava, dobava i ugradnja laminata d= 8mm, klasa 32, antistatik, komplet s pripadajućim kutnim letvicama i spužvicom (filcom), otporan na vlagu i ogrebotine.
Prije postave odabrani uzorak podne obloge s pratećim atestom ili tehničkim listom predati investitoru na usvajanje.
| Obračun po m2 ugrađene podne obloge. | m2 | 111
Ukupno parketarski radovi:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
REKAPITULACIJA:
I UNUTARNJE UREĐENJE I FASADA
II STOLARSKI RADOVI
III BRAVARSKI RADOVI
IV PARKETARSKI RADOVI
UKUPNO:
Note on F1423: Miro:

## Vodovod i kanalizacija
C/ VODOVOD I KANALIZACIJA
I. | ZEMLJANI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Iskop rova u terenu III. kategorije za montažu cjevovoda u zemljanom tlu. Uključeno je pravilno odsjecanje stranica rova i poravnavanje dna. Uračunato i eventualno crpljenje podzemnih i atmosferskih voda. Masu iskopa deponirati na 1,0 m od ruba rova sa zaštitom od urušavanja. Ručni iskop 20% strojni 80%
| a) vodovod | m3 | 102
| b) kanalizacija | m3 | 58
2. | Fino planiranje dna iskopanog rova do kote određene projektom sa točnošću ± 2 cm. Uračunato je izbacivanje suvišnog materijala na depo ostalog iskopa. Obračun po m2.
| a) vodovod | m2 | 128
| b) kanalizacija | m2 | 72
3. | Razupiranje bočnih stranica rovova instalacija radi sigurnosti i nesmetanog rada. Razupiranje vršiti daskama, gredama i klinovima.
Predviđeno je razupiranje po cijeloj visini bočnih stranica, a stvarnu potrebnu površinu odredit će nadzorni inženjer sa predstavnikom izvođača radova.
Uračunato je i skidanje nakon završetka radova. Obračun po m2.
| a) vodovod | m2 | 93
| b) kanalizacija | m2 | 67
4. | Dobava, raznošenje, ubacivanje i razastiranje sitnog pijeska kao podloga za polaganje cijevi debljine sloja 10 cm. Obračun po m3.
| a) vodovod | m3 | 14
| b) kanalizacija | m3 | 9
5. | Dobava, raznošenje duž rova, ubacivanje, razastiranje i nabijanje rastresitog materijala u sloju od 30 cm iznad tjemena cijevi. Obračun po m3.
| a) vodovod | m3 | 38
| b) kanalizacija | m3 | 21
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6. | Zatrpavanje rovova nakon polaganja i ispitivanja cjevovoda.
Zatrpavanje vršitiu slojevima od 30 cm sa vlaženjem i nabijanjem do postizavanja uvjetovane zbijenosti od 40 Mpa. Obračun po m3.
| a) vodovod | m3 | 64
| b) kanalizacija | m3 | 51
Zemljani radovi:
II. | REVIZIONA OKNA I SABIRNA JAMA
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Izrada kontrolnih okana kanalizacije sa izrađenim kinetama, a sve prema tipskim nacrtima.
Okna se mogu ugraditi i iz kanalizacijske cijevi PE-HD Ø800 obloženo betonom debljine stjenke 15cm. Beton kinete i stjenke C25/30 ili gotova prefabricirana PE-HD 800.
Po završetku spomenutih radova, potrebno je na ulaz okna ugraditi ljevamo željezni poklopac dimenzija 60/60 cm, 25t.
| Uračunati su i svi potrebni zemljani radovi (iskop, odvoz i sl.), te fazonski komadi za priključak cijevi u okno. Obračun po komadu. Okno može biti tipsko iz PE_HD-a ugrađeno sa oblogom 50cm oko okna sa sipinom (kameni materijal 0-8). | kom | 3
2. | Izrada dvokomorne sabirne armirano betonske vodonepropusne jame prema crtžu iz projekta.
Vanjska dimenzija jame je 5,3 x 3 x 3m, debljina stijenke 20 cm, podna ploča 20 cm, gornja ploča 20 cm s ljevano željeznim poklopcem 60/60/25t i sa oduškom s limenom kapom Ø 150, armatura Q287 dvostano, gornja ploča Ø12/10cm u oba smjera donja zona.
| Uračunati su i svi potrebni zemljani radovi (iskop, odvoz i sl.), te fazonski komadi za priključak cijevi u okno. Obračun po komadu. | kom | 1
Reviziona okna i sabirna jama:
III. | MONTAŽNI RADOVI NA VODOVODU
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Označavanje trase instalacije sa nanošenjem najvažnijih točaka na skelu na terenu i po zidu. Uračunata postava i skidanje skele za označavanje.
| Obračun po m1. | m | 500
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2. | Dobava i ugradnja kuglastog ravnog prekidnog ventila s ispustom od mesinga i zidnih ventila s ukrasnim rozetama od mesinga.Ugrađuju se na cjevovode hladne vode, u vodomjernim oknima i kod trošila. Brtvljenje se postiže gumenim prstenima. Ventili do f 15 mm sa ukrasnom kapom i rozetom.
Obračun po profilu i ugrađenom komadu.
| Ø20 kuglasti ravni | kom | 6
| Ø25 kuglasti ravni | kom | 2
| Ø15 zidni | kom | 25
| Ø20 zidni | kom | 12
| Ø25 zidni | kom | 2
3. | Dobava i ugradnja PPR plastičnih cijevi za hladnu i toplu vodu. Spajanje je fitinzima i fazonskim komadima.
| Ø15 | m1 | 147
| Ø20 | m1 | 169
| Ø25 | m1 | 8
4. | Dobava i ugradnja PE-HD cijevi u rov. Spajanje je fitinzima i fazonskim komadima.
| Ø25 | m1 | 118
| Ø100 | m1 | 82
5. | Ispitivanje cjevovoda - tlačna proba na hidrostatski pritisak prema prema važećim propisima. Ispitivanje funkcionalnosti hidrantske mreže sa izradom izvještaja od ovlaštene osobe. | m | 500
6. | Dezinfekcija saniranog cjevovoda nakon tlačne probe sa uzimanjem uzorka vode i izvršenom bakteriološkom probom. Sve do dobivanja atesta o ispravnosti vode. | m | 500
7. | Izvedba geodetskog snimka izvedenog stanja instalacije za katastar sa izradom izvještaja u tri primjerka. | m | 300
8. | Izrada vodomjernog okna od armiranog betona
svjetlog otvora 160x160x100cm sa poklopcem
| toplinski izoliranim. | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja vodomjera sa ventilom
i ispusnom slavinom
| a) Ø25 | kom | 2
| b) Ø100 | kom | 1
10. | Spajanje vodovoda na mjesnu vodovodnu mrežu.
Spaja se cijev 100 mm na cijev od 100 mm. Radove
dogovoriti sa ovlaštenim distributerom "Komrad"
| Slatina. | kom | 1
11. | Dobava i ugradnja dva nadzemna hidranta 100 mm sa svom potrebnom opremom i priborom. | kom | 2
Montažni radovi na vodovodu:
IV. | MONTAŽNI RADOVI NA KANALIZACIJI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Označavanje trase instalacije sa nanošenjem najvažnijih točaka na skelu na terenu. Uračunata postava i skidanje skele za označavanje.
|  | m | 50
2. | Dobava i montaža PVC kanalizacionih cijevi . Sastavljanje cijevi i spojnih dijelova se vrši tako da se u očišćeni utor naglavka postavi gumena brtva. Skošeni kraj cijevi se namaže kaljevim sapunom ili običnom sapunicom, utiskivanjem uz lagano zakretanje cijevi u naglavak.
Cijevi u zemlji se polažu na izniveliranu posteljicu od pijeska, a na zid ili strop pomoću tipskih obujmica i to iza svakog naglavka. Obračun po profilu i dužnom metru ugrađene cijevi (uračunati svi fazonski komadi).
| a) Ø 200 mm | m1 | 31
| b) Ø 150 mm | m1 | 34
| c) Ø 120 mm | m1 | 48
| d) Ø 110 mm | m1 | 29
| e) Ø 75 mm | m1 | 31
| f) Ø 50 mm | m1 | 16
3. | Ispiranje i ispitivanje cjevovoda na vodonepropusnost (hidrostatski pritisak 0,5 bara) iz tehničkog opisa i prema važećim propisima i izrada izvještaja od strane ovlaštene osobe. Obračun po metru dužnom. | m | 60
4. | Geodetski snimak izvedenog stanja i izrada izvještaja za katastar instalacija. | m | 50
5. | Dobava i ugradnja podnog sifona 150x150mm.
| Obračun po komadu. | kom | 4
Montažni radovi na kanalizaciji:
V. | SANITARNI UREĐAJI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava i ugradnja WC školjke, s odvodom u pod, visine 39,5 cm, širine 35,50 cm i dubine 43 cm, od prvoklasne fajanse, u bijeloj boji, sa tvrdom plastičnom sjedalicom i poklopcem, niskomontažnim plastičnim vodokotlićem i ispirnom plastičnom cijevi fi 32 mm sa manžetom. pred vodokotlićem ugraditi kutni ventil sa kromiranom rozetom i priključnom (fleksibinom) dovodnom cijevi. Uračunat je i sav potreban sitni materijal za pričvršćenje i spajanje, kao i izrada spoja na instalacije vodovoda i kanalizacije. Obračun po kompletu. | kompl. | 11
2. | Dobava i ugradnja umivaonika širine 46cm od prvoklasne fajanse, u bijeloj boji. Uz umivaonik vel. 36x46 cm uračunata stojeća jednoručna armatura za hladnu i toplu vodu, dva kutna ventila sa rozetama i odvodnim ventilom sa čepom za zatvaranje umivaonika, kao i plastični odvodni sifon sa rozetom. Stojeću armaturu spojiti na instalaciju vodovoda kromiranim cijevima preko kutnih ventila (sa rozetama). Uračunat sav prijenos te sitni materijal za spajanje i brtvljenje. Obračun po kompletu. | komplet | 7
3. | Dobava i ugradnja tuš kade, dimenzije 90x90 cm, s kabinom 89xx89x185 cm (dxšxv), u bijeloj boji, staklo kaljeno mutno debljine 5 mm, okvir krom. U cijeni je jednoručna mješalica za toplu i hladnu vodu. Uračunat je i sav potreban sitni materijal za pričvršćenje i spajanje, kao i izrada spoja na instalacije vodovoda i kanalizacije. Obračun po kompletu. | kompl. | 2
4. | Dobava i ugradnja tuševa u svlačionicama, nadglavni zidni, glava okrugla promjera 240 mm, duljina nosača 390 mm, pločica mlaza kromirana, količina protoka 17 l/min. Ugrađuju se po četiri tuša u svaku svlačionicu, ukupno 8 kom. U cijeni je jednoručna mješalica za toplu i hladnu vodu. Uračunat je i sav potreban sitni materijal za pričvršćenje i spajanje, kao i izrada spoja na instalacije vodovoda i kanalizacije. Obračun po komadu tuša. | kom | 8
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5. | Dobava i ugradnja WC školjke s odvodom u pod visine 46 cm, širine 39,5 cm i dubine 80 cm, od prvoklasne fajanse za invalidnu osobu, u bijeloj boji sa svom opremom do potpune gotovosti. Uračunat je i sav potreban sitni materijal za pričvršćenje i spajanje, kao i izrada spoja na instalacije vodovoda i kanalizacije. Obračun po kompletu. U cijeni je niskomontažni vodokotlić. | kompl. | 1
6. | Dobava i ugradnja sanitarnih potrepština sa svim pomoćnim ugradbenim i spojnim materijalom. Obračun po komadu ugrađenog
| a) zidno ogledalo | kom | 7
| b) držač papirnatih rola WC-a | kom | 11
| c) držač sapuna | kom | 7
| d) četka za WC | kom | 11
7. | Dobava i ugradnja sanitarnih potrepština u WC-u invalida sa svim pomoćnim ugradbenim i spojnim materijalom. Obračun po komadu ugrađenog
| a) zidno ogledalo 50x70 cm (šxv) | kom | 1
| b) držač papirnatih rola WC-a | kom | 1
| c) držač sapuna | kom | 1
| d) četka za WC | kom | 1
| e) držači duljine 90 cm | kom | 1
| f) držač duljine 90 cm preklopni | kom | 1
8. | Dobava i ugradnja linijske rešetke od inoxa u svlačionicama dužine 3,25 m te spajanje na kanalizaciju. | kom | 2
Sanitarni uređaji:
REKAPITULACIJA VODOVOD I KNALIZACIJA
I. | ZEMLJANI RADOVI
II. | REVIZIONA OKNA I SLIVNICI
III. | MONTAŽNI RADOVI NA VODOVODU
IV. | MONTAŽNI RADOVI NA KANALIZACIJI
V. | SANITARNI UREĐAJI
UKUPNO:
Note on F1418: Miro:

## Elektroinstalaterski radovi
D/ ELEKTROINSTALATERSKI RADOVI
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
NAPUTAK:
- | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
- | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
- | Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja ponude.
- | Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, obratiti se prije davanja ponude projektantu.
- | Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
- | Tekstove natpisnih pločica treba usaglasiti s tehnologom i projektantom.
- | Ponuđač radova mora ponuditi sve stavke iz ovog troškovnika.
- | Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
- | Sve kabele označiti metalnim pločicama na oba kraja.
- | Prije izvođenja elektroinstalacije obvezno izvršiti usklađenje s projektom unutarnjeg uređenja.
D.1. | NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1. | Demontaža i odspajanje postojeće elektroinstalacije u prostoru veličine 400m2. Demontiranu opremu odložiti na deponiju osiguranu od strane investitora. | kom | 1
1.2. | Dobava i postava novog kućno priključno mjernog ormara opremljenog sa slijedećim materijalom:
| - p/žb poliesterski ormar | kom | 1
dim. 660x820x200mm švd, IP54
| - 3p rastavna osiguračka sklopka | kom | 1
125A s tri umetka nv000 od 35A
| - sabirnice za ožičenje tri 3p sklopke | kom | 1
| - stezaljke Al-Cu 50mm | kom | 4
| - uvodnice, kabelske obujmice, šine | kom | 1
za montažu elemenata, spojni vodovi,
natpisne pločice, te ostali sitni
i spojni i montažni materijal i pribor.
| KPMO | kpl | 1
1.3. | Izvedba izvoda iz razdjelnika KPMO za opskrbu razdjelnika R01, R02 i R03 pomoću kabela NYY-J položenog djelomično u zid u samogasivu PVC cijev i djelomično u PNK. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.3.1. | kabel NYY-J 5×16mm2 | m | 22
1.3.2. | kabel NYY-J 5×10mm2 | m | 28
1.3.3. | kabel NYY-J 5×25mm2 | m | 31
1.3.4. | cijev samogasiva CSS 50 | m | 75
1.3.5. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.4. | Dobava i postava razvodnog p/žb ormara R01 opremljenog prema jednopolnoj shemi:
1.4.1. | n/žb poliesterski ormar IP54 približnih dimenzija 800x620x200mm-ŠxVxD, opremljen sa montažnom pločom | kom | 2
1.4.2. | cilindar brava s ključem | kom | 2
1.4.3. | spremnik a4 za sheme | kom | 1
1.4.4. | niskonaponski prekidač 100A/3p | kom | 1
25kA, sa daljinskim isklopnikom
24V~, R članom 63A
1.4.5. | 3p rastavna sklopka D0 63A | kom | 1
komplet sa umetcima
1.4.6. | katodni odvodnik prenapona klase II | kom | 4
komplet sa podnožjem
1.4.7. | zuds(RCD) 63a/4p/0,3a-A tip | kom | 1
1.4.8. | zuds(RCD) 40a/4p/0,3a | kom | 2
1.4.9. | zaš. prekidač b6A/1p/10ka | kom | 1
1.4.10. | zaš. prekidač b10A/1p/10ka | kom | 11
1.4.11. | zaš. prekidač b16A/1p/10ka | kom | 13
1.4.12. | zaš. prekidač c6A/1p/10ka | kom | 3
1.4.13. | zaš. prekidač c16A/1p/10ka | kom | 1
1.4.14. | zaš. prekidač b10A/2p/10ka | kom | 1
1.4.15. | zaš. prekidač b10A/3p/10ka | kom | 2
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.4.16. | zaš. prekidač c16A/3p/10ka | kom | 1
1.4.17. | zaš. prekidač c20A/3p/10ka | kom | 1
1.4.18. | zaš. prekidač c32A/3p/10ka | kom | 1
1.4.19. | bistabilni relej 16A/2P/230V~ | kom | 1
1.4.20. | minijaturni relej 8A/4P/24V~ | kom | 1
1.4.21. | podnožje za minijaturni relej | kom | 1
1.4.22. | transformator 230/24V~, 100VA | kom | 1
1.4.23. | sabirnica 3p 16mm2/18mm | m | 1
1.4.24. | vijčana stezazaljka za N/PE 16mm2 | m | 2
1.4.25. | redne stezaljke 0,5-4mm2 | kom | 112
1.4.26. | redna stezaljka 10mm2/be | kom | 5
1.4.27. | distribucijska stezaljka 125A | kom | 4
1.4.28. | uvodnice, kabelske kanalice, šine za | kom | 1
montažu elemenata, spojni vodovi,
natpisne pločice, te ostali sitni
i spojni i montažni materijal i pribor.
| R01 | kpl | 1
1.5. | Dobava i postava razvodnog p/žb ormara R02 opremljenog prema jednopolnoj shemi:
1.5.1. | tipski p/žb razvodni PVC ormar, IP44, | kom | 1
72 mjesta, dim. 550x500x110mm,
komplet s bijelim metalnim vratima,
te N i PE sabirnicama
1.5.2. | cilindar brava s ključem | kom | 1
1.5.3. | zaš. prekidač c63A/2p/10ka | kom | 1
1.5.4. | daljinski isklopnik 24V~ | kom | 1
1.5.5. | 1p rastavna sklopka D0 63A | kom | 1
komplet sa umetcima
1.5.6. | katodni odvodnik prenapona klase II | kom | 2
komplet sa podnožjem
1.5.7. | zuds(RCD) 40a/2p/0,03a | kom | 1
1.5.8. | zaš. prekidač b10A/1p/10ka | kom | 3
1.5.9. | zaš. prekidač b16A/1p/10ka | kom | 4
1.5.10. | zaš. prekidač c16A/1p/10ka | kom | 3
1.5.11. | zaš. prekidač c25A/1p/10ka | kom | 1
1.5.12. | sabirnica 1p 16mm2/18mm | m | 0.5
1.5.13. | redna stezaljka 0,5-4mm2/be | kom | 32
1.5.14. | redna stezaljka 10mm2/be | kom | 8
1.5.15. | uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| R02 | kpl | 1
1.6. | Dobava i postava razvodnog p/žb ormara R03 opremljenog prema jednopolnoj shemi:
1.6.1. | n/žb poliesterski ormar IP54 približnih dimenzija 800x820x200mm-ŠxVxD, opremljen sa montažnom pločom | kom | 2
1.6.2. | cilindar brava s ključem | kom | 2
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.6.3. | spremnik a4 za sheme | kom | 1
1.6.4. | niskonaponski prekidač mc1 100A/3p | kom | 1
25kA, sa daljinskim isklopnikom
24V~, Rčlanom 80A
1.6.5. | 3p rastavna sklopka D0 63A | kom | 2
komplet sa umetcima
1.6.6. | katodni odvodnik prenapona klase II | kom | 4
komplet sa podnožjem
1.6.7. | zuds(RCD) 63a/4p/0,3a-A tip | kom | 1
1.6.8. | zuds(RCD) 40a/4p/0,3a | kom | 3
1.6.9. | zaš. prekidač b6A/1p/10ka | kom | 1
1.6.10. | zaš. prekidač b10A/1p/10ka | kom | 14
1.6.11. | zaš. prekidač b16A/1p/10ka | kom | 16
1.6.12. | zaš. prekidač c6A/1p/10ka | kom | 3
1.6.13. | zaš. prekidač c10A/1p/10ka | kom | 3
1.6.14. | zaš. prekidač c16A/1p/10ka | kom | 1
1.6.15. | zaš. prekidač b10A/3p/10ka | kom | 2
1.6.16. | zaš. prekidač c16A/3p/10ka | kom | 1
1.6.17. | zaš. prekidač c20A/3p/10ka | kom | 1
1.6.18. | zaš. prekidač c32A/3p/10ka | kom | 1
1.6.19. | bistabilni relej 16A/2P/230V~ | kom | 2
1.6.20. | astrološki sat, 2x8A, | kom | 1
100 programa
1.6.21. | grebenasta sklopka 1-0-2, 20A, 1p | kom | 3
1.6.22. | instalacijski sklopnik 20A/2p, 230V~ | kom | 3
1.6.23. | sabirnica 3p 16mm2/18mm | m | 1.2
1.6.24. | vijčana stezazaljka za N/PE 16mm2 | m | 2
1.6.25. | redne stezaljke 0,5-4mm2 | kom | 124
1.6.26. | redna stezaljka 10mm2/be | kom | 10
1.6.27. | distribucijska stezaljka 125A | kom | 4
1.6.28. | uvodnice, kabelske kanalice, šine za | kom | 1
montažu elemenata, spojni vodovi,
natpisne pločice, te ostali sitni
i spojni i montažni materijal i pribor.
| R03 | kpl | 1
1.7. | Dobava i postava razvodnog n/žb ormara Rspremišta opremljenog prema jednopolnoj shemi:
1.7.1. | tipski n/žb razvodni PVC ormar, IP55, | kom | 1
24 mjesta, dim. 285x375x136mm,
komplet s prozirnim vratima,
te N i PE sabirnicama
1.7.2. | cilindar brava s ključem | kom | 1
1.7.3. | zuds(RCD) 25a/2p/0,3a | kom | 1
1.7.4. | zaš. prekidač b6A/1p/10ka | kom | 1
1.7.5. | zaš. prekidač b10A/1p/10ka | kom | 4
1.7.6. | zaš. prekidač b16A/1p/10ka | kom | 1
1.7.7. | sabirnica 1p 16mm2/18mm | m | 0.2
1.7.8. | redna stezaljka 0,5-4mm2/be | kom | 18
1.7.9. | redna stezaljka 6mm2/be | kom | 3
1.7.10. | uvodnice, kabelske obujmice, šine za montažu elemenata, spojni vodovi, natpisne pločice, te ostali sitni spojni i montažni materijal i pribor. | kom | 1
| Rsprem. | kpl | 1
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.8. | Dobava i postava kabela NYY-J 5x10 mm2 od razdjelnika R03 do razdjelnika Rdizala položenog u zid u samogasivu PVC cijev. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.8.1. | kabel NYY-J 5×4mm2 | m | 28
1.8.2. | cijev samogasiva CSS 40 | m | 25
1.8.3. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.9. | Izvedba izvoda iz razdjelnika R01-R03 za napajanje protupožarnih tipkala pomoću kabela NHXH položenog u zid u samogasive PVC cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.9.1. | kabel NHXH FE180/E90 2x2,5mm2 | m | 130
1.9.2. | cijev samogasiva CSS 25 | m | 125
1.9.3. | protupožarno tipkalo IP67, 1NO+1NC | kom | 4
1.9.4. | protupožarno tipkalo IP54, 1NO+1NC | kom | 2
1.10. | Dobava, postava i spajanje
nadgradne vodotijesne LED svjetiljke.
Tehničke karakteristike:
- kućište od polikarbonata s
aluminijskim hladnjakom
- difuzor od prozirnog akrilata
- inox kopče
- LED izvor svjetlosti
- efektivni svjetlosni tok min. 7170lm
- snaga sistema max. 59W
- iskoristivost svjetiljke 121,5 lm/W
- boja svjetlosti 4000K
- uzvrat boje Ra>80
- životni vijek L80/B20=50000h
- zaštita IP66
- mehanička otpornost IK03
- dimenzije 1452x145x100mm dšv
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 2
1.11. | Dobava, postava i spajanje
nadgradne vodotijesne LED svjetiljke.
Tehničke karakteristike:
- kućište i pokrov od polikarbonata
- inox kopče
- LED izvor svjetlosti
- efektivni svjetlosni tok min. 4080lm
- snaga sistema max. 33W
- iskoristivost svjetiljke 123 lm/W
- boja svjetlosti 4000K
- uzvrat boje Ra>80
- životni vijek L80/B20=50000h
- zaštita IP66
- mehanička otpornost IK10
- dimenzije 1272x95x100mm dšv
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 25
1.12. | Dobava, postava i spajanje
nadgradne LED svjetiljke.
Tehničke karakteristike:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
- metalno kućište
- difuzor od polikarbonata
- LED izvor svjetlosti
- efektivni svjetlosni tok min. 3750lm
- snaga sistema max. 39W
- iskoristivost svjetiljke 96 lm/W
- boja svjetlosti 4000K
- uzvrat boje Ra>80
- životni vijek L80/B20=50000h
- zaštita IP40
- mehanička otpornost IK10
- dimenzije 1170x146x58mm dšv
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 13
1.13. | Dobava, postava i spajanje
nadgradne LED svjetiljke. Teh. karakter.
- metalno kućište
- difuzor od polikarbonata
- LED izvor svjetlosti
- efektivni svjetlosni tok min. 4670lm
- snaga sistema max. 48W
- iskoristivost svjetiljke 97 lm/W
- boja svjetlosti 4000K
- uzvrat boje Ra>80
- životni vijek L80/B20=50000h
- zaštita IP40
- mehanička otpornost IK10
- dimenzije 1170x146x58mm dšv
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 47
1.14. | Dobava, postava i spajanje
nadgradne LED plafonjere.
Tehničke karakteristike:
- plastično kućište (ABS)
- difuzor od polikarbonata
- LED izvor svjetlosti
- efektivni svjetlosni tok min. 2040lm
- snaga sistema max. 18W
- iskoristivost svjetiljke 113 lm/W
- boja svjetlosti 4000K
- uzvrat boje Ra>80
- životni vijek L80/B20=50000h
- zaštita IP54
- mehanička otpornost IK10
- dimenzije fi 300mm
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 16
1.15. | Dobava, postava i spajanje svjetiljke
za vanjsku rasvjetu.
Tehničke karakteristike:
- LED izvor svjetlosti
- kućište sa zakretnim nosačem
izrađeno ljevanog aluminija
- difuzor od kaljenog stakla
- silikonska brtva
- asimetrična optika
- efektivni svjetlosni tok 2655lm
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
- snaga sistema max. 27W
- iskoristivost svjetiljke 98 lm/W
- boja svjetlosti 4000K
- uzvrat boje Ra>80
- životni vijek za 70% svjetlosnog
toka 150 000h
- zaštita IP66
- mehanička otpornost IK07
- dodatna konzola za montažu
na fasadu
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 7
1.16. | Dobava, postava i spajanje svjetiljke
za vanjsku rasvjetu.
Tehničke karakteristike:
- LED izvor svjetlosti
- kućište sa zakretnim nosačem
izrađeno ljevanog aluminija
- difuzor od kaljenog stakla
- silikonska brtva
- asimetrična optika
- efektivni svjetlosni tok min. 850lm
- snaga sistema max. 15W
- iskoristivost svjetiljke 56 lm/W
- boja svjetlosti 4000K
- uzvrat boje Ra>80
- životni vijek za 70% svjetlosnog
toka 150 000h
- zaštita IP66
- mehanička otpornost IK06
- dodatna konzola za montažu
na fasadu
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 2
1.17. | Dobava i postava sigurnosne
svjetiljke. Tehničke karakteristike:
- LED izvor svjetlosti 1,2W
- vrijeme autonomije 3h
- pripravni spoj
- funkcija autotesta
- kućište od polikarbonata
- opalni difuzor
- zaštita IP65
- naljepnica sa oznakom izlaza
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 12
1.18. | Dobava i postava sigurnosne
svjetiljke. Tehničke karakteristike:
- LED izvor svjetlosti 3,2W, 257lm
- vrijeme autonomije 3h
- pripravni spoj
- funkcija autotesta
- kućište od polikarbonata
- opalni difuzor
- zaštita IP65
| - uz sav sitni i spojni materijal | kom | 20
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.19. | Izvedba elektroinstalacije rasvjete iz razdjelnika R01 pomoću kabela tipa NYM-J položenog u zid/strop u samogasive pvc cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.19.1. | kabel NYM-J 5×1,5 mm2 | m | 31
1.19.2. | kabel NYM-J 4×1,5 mm2 | m | 32
1.19.3. | kabel NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 263
1.19.4. | kabel NYM 2×1,5 mm2 | m | 16
1.19.5. | kabel NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 | m | 116
1.19.6. | cijev samogasiva CSS 20 | m | 450
1.19.7. | p/žb sklopka obična 10A, 250V | kom | 4
1.19.8. | p/žb serijska sklopka 10A, 250V | kom | 2
1.19.9. | p/žb izmjenična sklopka 10A, 250V | kom | 8
1.19.10. | p/ž sklopka-tipkalo 10A, 250V | kom | 1
1.19.11. | n/žb serijska sklopka 10A, 250V, IP44 | kom | 1
1.19.12. | infracrveni senzor za stropnu | kom | 3
montažu s 3 integrirana pirosenzora
i tehnikom više leća, kut detekcije
360st., max.snaga 2000W, domet
10m, svjetlosno podešenje 2-2000lx,
vremensko podešenje 5s-15minuta,
stupanj zaštite IP54,
dimenzije 95x95x65mm
1.19.13. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.20. | Izvedba izvoda iz razdjelnika R01 za napajanje jednofaznih priključnica pomoću kabela tipa NYM-J položenog djelomično u zid/strop u samogasive pvc cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.20.1. | kabel NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 246
1.20.2. | kabel NYM-J 5×2,5 mm2 | m | 12
1.20.3. | cijev samogasiva CSS 20(25) | m | 246
1.20.4. | jednofazna p/ž shuko priključnica | kom | 36
16A, 250V, sa zaštitom za djecu
1.20.5. | jednofazna p/ž shuko priključnica 16A, | kom | 2
250V, IP44 sa zaštitom za djecu
1.20.6. | jednofazna n/žb shuko priključnica | kom | 4
16A, 250V, IP55
1.20.7. | trofazna n/žb shuko priključnica | kom | 1
16A, 5p, 400V, IP44
1.20.8. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.21. | Izvedba izvoda iz razdjelnika R01 za napajanje elektromotornog pogona (ventilokonvektori, pl.bojler, razdjelnici grijanja, zidne automatike, dizalica topline, izmjenjivač topline, rekuperator zraka i dr.) pomoću kabela tipa NYM-J i NYY-J položenog djelomično u zid/strop u samogasive pvc cijevi te djelomično položenog u PNK. Uz sav rad i slijedeći materijal:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.21.1. | kabel NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 124
1.21.2. | kabel NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 26
1.21.3. | kabel NYY-J 5×2,5 mm2 | m | 47
1.21.4. | kabel NYY-J 5×4 mm2 | m | 11
1.21.5. | kabel FG7 5×6 mm2 | m | 18
1.21.6. | kabel LiYCy 2×1 mm2 | m | 142
1.21.7. | kabel LiYCy 5×1,5 mm2 | m | 12
1.21.8. | kabel YSLY 3×1,5 mm2 | m | 50
1.21.9. | cijev samogasiva CSS 20(25) | m | 175
1.21.10. | kaoflex cijev SF16 | m | 50
1.21.11. | kabelska polica PNK100, 100% s | m | 16
poklopcem i konzolama
1.21.12. | kabelska polica PNK200, 100% s
| poklopcem i konzolama | m | 10
1.21.13. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.22. | Izvedba elektroinstalacije rasvjete iz razdjelnika R02 pomoću kabela tipa NYM-J položenog u zid/strop u samogasive pvc cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.22.1. | kabel NYM-J 4×1,5 mm2 | m | 6
1.22.2. | kabel NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 96
1.22.3. | kabel NYM 2×1,5 mm2 | m | 16
1.22.4. | kabel NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 | m | 36
1.22.5. | cijev samogasiva CSS 20 | m | 150
1.22.6. | p/žb sklopka obična 10A, 250V | kom | 5
1.22.7. | p/žb serijska sklopka 10A, 250V | kom | 2
1.22.8. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.23. | Izvedba izvoda iz razdjelnika R02 za napajanje jednofaznih priključnica pomoću kabela tipa NYM-J položenog djelomično u zid/strop u samogasive pvc cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.23.1. | kabel NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 113
1.23.2. | cijev samogasiva CSS 20(25) | m | 113
1.23.3. | jednofazna p/ž shuko priključnica | kom | 5
16A, 250V, sa zaštitom za djecu
1.23.4. | jednofazna p/ž shuko priključnica | kom | 7
16A, 250V, IP44 sa zaštitom za djecu
1.23.5. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.24. | Dobava i postava kabela NYY-J 3x6 mm2 od razdjelnika R02 do razdjelnika Rspremišta položenog u zid/strop u samogasivu PVC cijev. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.24.1. | kabel NYY-J 3×6mm2 | m | 30
1.24.2. | cijev samogasiva CSS 32 | m | 30
1.24.3. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.25. | Izvedba elektroinstalacije rasvjete i priključnica iz razdjelnika Rspremišta pomoću kabela tipa NYM-J položenog u zid/strop u samogasive pvc cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.25.1. | kabel NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 4
1.25.2. | kabel NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 7
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.25.3. | kabel NYM 2×1,5 mm2 | m | 3
1.25.4. | cijev samogasiva CSS 20 | m | 15
1.25.5. | n/žb serijska sklopka 10A, 250V, IP44 | kom | 1
1.25.6. | jednofazna n/žb shuko priključnica | kom | 1
16A, 250V, IP55
1.25.7. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.26. | Izvedba izvoda iz razdjelnika Rsprem. za napajanje elektromotornog pogona (pl.bojler, razdjelnik grijanja, zidne automatike i dr.) pomoću kabela tipa NYM-J položenog djelomično u zid/strop u samogasive pvc cijevi te djelomično položenog u PNK. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.26.1. | kabel NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 37
1.26.2. | kabel LiYCy 2×1 mm2 | m | 58
1.26.3. | kabel YSLY 3×1,5 mm2 | m | 46
1.26.4. | cijev samogasiva CSS 20(25) | m | 25
1.26.5. | kaoflex cijev SF16 | m | 24
1.26.6. | kabelska polica PNK100, 100% s | m | 10
poklopcem i konzolama
1.26.7. | kabelska polica PNK200, 100% s | m | 10
poklopcem i konzolama
1.26.8. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.27. | Izvedba elektroinstalacije rasvjete iz razdjelnika R03 pomoću kabela tipa NYM-J položenog u zid/strop u samogasive pvc cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.27.1. | kabel NYM-J 5×2,5 mm2 | m | 92
1.27.2. | kabel NYM-J 5×1,5 mm2 | m | 61
1.27.3. | kabel NYM-J 4×1,5 mm2 | m | 89
1.27.4. | kabel NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 316
1.27.5. | kabel NYM 2×1,5 mm2 | m | 16
1.27.6. | kabel NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 | m | 77
1.27.7. | cijev samogasiva CSS 20 | m | 650
1.27.8. | p/žb sklopka obična 10A, 250V | kom | 3
1.27.9. | p/žb serijska sklopka 10A, 250V | kom | 4
1.27.10. | p/ž sklopka-tipkalo 10A, 250V | kom | 5
1.27.11. | n/žb obićna sklopka 10A, 250V, IP44 | kom | 1
1.27.12. | infracrveni senzor za stropnu | kom | 9
montažu s 3 integrirana pirosenzora
i tehnikom više leća, kut detekcije
360st., max.snaga 2000W, domet
10m, svjetlosno podešenje 2-2000lx,
vremensko podešenje 5s-15minuta,
stupanj zaštite IP54,
dimenzije 95x95x65mm
1.27.13. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.28. | Izvedba izvoda iz razdjelnika R03 za napajanje jednofaznih priključnica pomoću kabela tipa NYM-J položenog djelomično u zid/strop u samogasive pvc cijevi te djelomično u PNK. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.28.1. | kabel NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 351
1.28.2. | kabel NYM-J 5×2,5 mm2 | m | 16
1.28.3. | cijev samogasiva CSS 20(25) | m | 246
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.28.4. | kabelska polica PNK200, 100% s | m | 20
poklopcem i konzolama
1.28.5. | jednofazna p/ž shuko priključnica | kom | 39
16A, 250V, sa zaštitom za djecu,
1.28.6. | jednofazna p/ž shuko priključnica | kom | 1
16A, 250V, IP44 sa zaštitom za djecu,
1.28.7. | jednofazna n/žb shuko priključnica | kom | 1
16A, 250V, IP55
1.28.8. | p/žb kutija za fiksni spoj | kom | 1
16A, 5p, 400V, IP44
1.28.9. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.29. | Izvedba elektroinstalacije uređaja SOS invalidi iz razdjelnika R03 pomoću kabela tipa NYM-J položenog u zid/strop u samogasive pvc cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.29.1. | kabel NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 22
1.29.2. | kabel J-Y(St)y 2×0,8 mm | m | 33
1.29.3. | cijev samogasiva CSS 20 | m | 50
1.29.4. | uređaj SOS invalidi sa napajačem | kpl | 1
sa signalnom svjetiljkom,
p/žb poteznim tipkalom i
izdvojenom signalnom svjetiljkom
1.29.5. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.30. | Izvedba izvoda iz razdjelnika R03 za napajanje elektromotornog pogona (ventilokonvektori, pl.bojler, razdjelnici grijanja, zidne automatike, dizalica topline, izmjenjivač topline, rekuperator zraka i dr.) pomoću kabela tipa NYM-J i NYY-J položenog djelomično u zid/strop u samogasive pvc cijevi te djelomično položenog u PNK. Uz sav rad i slijedeći materijal:
1.30.1. | kabel NYM-J 3×1,5 mm2 | m | 194
1.30.2. | kabel NYM-J 3×2,5 mm2 | m | 38
1.30.3. | kabel NYY-J 5×2,5 mm2 | m | 84
1.30.4. | kabel NYY-J 5×4 mm2 | m | 32
1.30.5. | kabel FG7 5×6 mm2 | m | 19
1.30.6. | kabel LiYCy 2×1 mm2 | m | 137
1.30.7. | kabel LiYCy 5×1,5 mm2 | m | 11
1.30.8. | kabel YSLY 3×1,5 mm2 | m | 50
1.30.9. | cijev samogasiva CSS 20(25) | m | 275
1.30.10. | kaoflex cijev SF16 | m | 50
1.30.11. | kabelska polica PNK100, 100% s | m | 12
poklopcem i konzolama
1.30.12. | ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
1.31. | Svakodnevno čišćenje objekta i odvoženje otpada na deponiju pružatelja komunalnih usluga. | kom | 1
| UKUPNO POZ. D.1. | kn
D.2. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA I INFRASTRUKTURA
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.1. | Prije početka radova, obavezno s djelatnikom HT-a dogovoriti prespajanje i uvod postojećeg priključnog TK voda u novi TK ormar u vanjskoj fasadi objekta. | kom | 1
2.1.1. | Zaštita postojećeg podzemnog TK kabela postavom betonskih polucijevi promjera 200mm. | m | 50
2.2. | Iskop i zatrpavanje rova 0,5x1,2m. | m3 | 22.2
2.3. | Dobava i postava montažnog zdenca, komplet s uvodnim G i S pločama, te poklopcem. U stavku ulazi:
- | iskop rova za zdenac,
- | postava zdenca uz pomoć autodizalice,
- | zatrpavanje oko zdenca,
- | postava uvodnih ploča i poklopca,
- | obrada oko ulaza cijevi i brtvljenje cijevi
koje neće biti zauzete.
| Sve komplet. | kom | 3
2.4. | Dobava i polaganje plastične cijevi tipa PEHD fi 50 mm od zdenca do objekta. Polažu se dvije paralelne cijevi prema trasi naznačenoj u projektu. Sve komplet sa uvodom cijevi u zdence. | m | 80
2.5. | Dobava i postava priključnog komunikacijskog ormara ENI izvedenog kao ugradni ormar sastavljenog od slijedećih elemenata:
2.5.1. | telefonski ormarić za 5 regleta | kom | 1
2.5.2. | okvir za telefonski ormarić za 5 regleta | kom | 1
2.5.3. | nosač za 2 reglete | kom | 1
2.5.4. | regleta rastavna | kom | 1
2.5.5. | magazin za odvodnike prenapona | kom | 1
2.5.6. | odvodnik prenapona | kom | 4
2.5.7. | optički razdjelnik | kom | 1
2.5.8. | sitni i spojni materijal | kom | 1
2.6. | Dobava i postava komunikacijskog ormara HD1 p/žb izvedbe, opremljenog slijedećom opremom:
2.6.1. | p/žb komunikacijski razdjelnik | kom | 1
dim. 500x500x110mm opremljen s
dva okvira za prihvat 22 modula
RJ45 i 3 priključnice 230V~
2.6.2. | modul utičnice 230V~ | kom | 3
2.6.3. | utični modul RJ 45 cat 6, keystone | kom | 18
2.6.4. | prespojni kabeli cat. 6, dužine 1 m | kom | 14
2.6.5. | vodilice kabela, vezice, oznake za prespojne panele i kabele, te ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
2.7. | Dobava i postava komunikacijskog ormara HD2 p/žb izvedbe, opremljenog slijedećom opremom:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.7.1. | p/žb komunikacijski razdjelnik | kom | 1
dim. 333x500x110mm opremljen s
dva okvira za prihvat 13 modula
RJ45 i 3 priključnice 230V~
2.7.2. | modul utičnice 230V~ | kom | 2
2.7.3. | utični modul RJ 45 cat 6, keystone | kom | 6
2.7.4. | prespojni kabeli cat. 6, dužine 1 m | kom | 6
2.7.5. | vodilice kabela, vezice, oznake za prespojne panele i kabele, te ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
2.8. | Dobava i postava komunikacijskog ormara HD3 p/žb izvedbe, opremljenog slijedećom opremom:
2.8.1. | p/žb komunikacijski razdjelnik | kom | 1
dim. 500x500x110mm opremljen s
dva okvira za prihvat 22 modula
RJ45 i 3 priključnice 230V~
2.8.2. | modul utičnice 230V~ | kom | 3
2.8.3. | utični modul RJ 45 cat 6, keystone | kom | 22
2.8.4. | prespojni kabeli cat. 6, dužine 1 m | kom | 22
2.8.5. | vodilice kabela, vezice, oznake za prespojne panele i kabele, te ostali sitni i spojni materijal | kom | 1
2.9. | Dobava, uvlačenje u cijev ili instalacijske kanale, te spajanje kabela
2.9.1. | UTP 4×2×AWG23, cat. 6a | m | 726
2.9.2. | TCxDSL 10×2×0,5mm | m | 118
2.9.1. | multi mode optički kabel | m | 109
4G50/125 4 niti
2.10. | Dobava i postava u pod/zid savitljive rebraste cijevi CSS sa potrebnim IBG priborom (razvodne kutije, uvodnice i sl.):
2.10.1. | CSS 25 | m | 406
2.10.2. | CSS 32 | m | 218
2.11. | Dobava, postava i spajanje komunikacijske utičnice s konektorima 2×RJ-45, cat. 6, komplet s p/žb kutijom i okvirom | kom | 14
2.12. | Dobava, postava i spajanje komunikacijske utičnice s konektorima 1×RJ-45, cat. 6, komplet s p/žb kutijom i okvirom | kom | 7
2.13. | Ispitivanje instalacije za kategoriju 6, te izdavanje potrebnih atesta. | kom | 1
2.14. | Dobava i postava antenskog stupa
komplet sa priborom i antenama.
Uz sav rad i slijedeću opremu:
2.14.1. | - antenski stup - inox cijev
| promjera 48 mm, dužine h=5m | kom | 1
2.14.2. | - obujmica za cijev 5/4" | kom | 3
2.14.3. | - poklopac stupa | kom | 1
2.14.4. | - obujmica za uzemljenje | kom | 1
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.14.5. | - krovni lim | kom | 1
2.14.6. | - guma za stup 48-57 | kom | 1
2.14.7. | - DBV-T antena triplex | kom | 1
2.14.8. | - FM antena | kom | 1
2.14.9. | - satelitska antena Al., fi 105cm | kom | 1
2.14.10. | - držač 2-LNB za OFS | kom | 2
2.14.11. | - LNB QUATRO; MTI | kom | 2
sa izlazima LH/LV i HH/HV
2.14.12. | - nosač satelitske antene 2.5" L oblika | kom | 1
2.14.13. | - sitni i spojni materijal | kom | 1
2.15. | Dobava i postava kabela
od priključnog mjesta na svakoj anteni do
ormarića u pešal cijevi na
odstojnim obujmicama (na drvenim
površinama) i u PVC cijevi položene pod
žbuku, komplet sa slijedećim materijalom:
2.15.1. | - kabel koaksijalni 7 mm 75 Ohma
| gušenje 100 m /700 MHz/17 dB | m | 30
2.15.2. | - pešal cijev 0 16 mm | m | 10
2.15.3. | - samogasiva PVC cijev CSS16 | m | 20
2.15.4. | - sitni i spojni materijal | kom | 1
2.16. | Dobava i postava ormarića ZAS.
Uz sav rad i slijedeći materijal:
2.16.1. | p/žb komunikacijski razdjelnik | kom | 1
dim. 500x500x110mm opremljen s
perforiranom montažnom pločom
2.16.2. | modul utičnice 230V~ | kom | 3
2.16.3. | - multiband linijsko pojačalo, | kom | 1
1 ulaz, reguliran UHF/VHF/FM,
pojačanje 25-33dB
2.16.4. | - kompaktni multiprekidač 9/12 | kom | 1
2.16.5. | - razdjelnik signala 1/8, 5-2500Hz | kom | 1
2.16.6. | - F konektori i ostali spojni mater. | kpl | 1
2.17. | Izvedba povezivanja kućišta ormarića
ZAS sa antenskim stupom te istog
sa sabirnicom za glavno izjednačenje
potencijala pomoću vodiča P 25 mm2. Uz
sav rad i slijedeći materijal:
2.17.1. | - vodič P 25 mm2 | m | 32
2.17.2. | - samogasiva PVC cijev CSS16 | m | 27
2.17.3. | - sitni i spojni materijal | kom | 1
2.18. | Izvedba instalacije od ormarića ZAS
do antenskih priključnica,
a pomoću koaksijalnog kabela
uvučenog u PVC cijevi položene u zid.
Uz sav rad i slijedeći materijal:
2.18.1. | - utičnica FM/TV završna FM/TV/SAT | kom | 8
2.18.2. | - koaksijalni kabel
| (tri shield) 7mm, 75 Ohma | m | 195
2.18.3. | - samogasiva PVC cijev CSS25 | m | 195
2.18.4. | - sitni i spojni materijal | kom | 1
2.19. | Izvedba instalacije multimedije
do priključnica za projektor,
a pomoću koaksijalnog VGA kabela
uvučenog u PVC cijevi položene u zid.
Uz sav rad i slijedeći materijal:
2.19.1. | - koaksijalni VGA kabel | m | 20
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.19.2. | - ticino PVC cijev 0 32 mm | m | 10
2.19.3. | - p/ž priključnica sa VGA D-SUB 15 pin | kom | 2
2.19.4. | - sitni i spojni materijal | kom | 1
2.20. | Ispitivanje instalacije, podešavanje
smjera antene, balansiranje sistema ZAU
| te izdavanje protokola o ispitivanju. | kom | 1
| UKUPNO POZ. D.2. | kn
D.3. | SUSTAV ZAŠTITE OD DJELOVANJA MUNJE
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.1. | Iskop i zatrpavanje rova 0,4x0,8m. | m | 168
3.2. | Trganje i saniranje asfaltiranih/ | m2 | 10
betoniranih površina.
3.3. | Dobava i postava inox vodiča Rf promjera 10mm u rov iz prethodne stavke. U stavci su uključeni izvodi za metalne mase. Uz sav rad i sitni i spojni materijal. | m | 216
3.4. | Dobava i postava odvoda, od rastavnog mjernog spoja do uzemljivača izveden inox profilom Rf promjera 10mm. U cijeni stavke su nosači za na zid. Uz sav rad i sitni i spojni materijal. | m | 28
3.5. | Dobava i postava odvoda, od rastavnog mjernog spoja do hvataljke izveden aluminijskim profilom promjera 8mm, AH1 položena na(u) fasadu objekta. U cijeni stavke su nosači za na zid. U sav rad i sitni i spojni materijal. | m | 50
3.6. | Dobava i postava hvataljke izvedene aluminijskim profilom promjera 8mm, AH1 položena na nosače za crijep. U cijeni stavke su nosači za na zid. U sav rad i sitni i spojni materijal. | m | 98
3.7. | Spoj trake vodiča AH1 i metalnih masa na fasadi pomoću kabela PP00-y/m 35mm2/0.8m i upotrebom odgovarajućih spojnica. | kom | 5
3.8. | Izrada mjernog spoja, komplet sa spojnicom vodič Rf/vodič AH1. | kom | 7
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.9. | Dobava i postava ormarića za mjerni spoj. | kom | 7
3.10. | Dobava i postava pocinčane obujmice za žljeb (oluk) f160mm. | kom | 7
3.11. | Dobava i postava stezaljke za horizontalni oluk. | kom | 11
3.12. | Dobava i postava poliesterskog ormarića IP54 dim.270x620x200mm sa bakrenom sabirnicom za glavno izjednačenje potencijala 30x5 mm/0,4m komplet sa rupama i vijcima za kabel 16 mm2 i dva potporna izolatora 2xM8. | kom | 1
3.13. | Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja i spajanje kutije za dopunsko izjednačenje potencijala tipa kao 1255, sve komplet sa zaštitnim poklopcem, vijčanom stezaljkom 25mm2 sa 7 odvoda, te sitnim spojnim i montažnim materijalom i priborom. | kom | 6
3.14. | Povezivanje metalnih masa na kutije za izjednačenje potencijala vodičem P/F-Y 16mm2 i P/F-Y 6 mm2 međusobno i na sabirnicu za SIP. Uz sav rad i slijedeći materijal:
3.14.1. | vodič P/F-Y 16 mm2 | m | 266
3.14.2. | vodič P/F-Y 6 mm2 | m | 300
3.14.3. | cijev CSS 13/16 | m | 500
3.15. | Ostali nespecificirani sitni spojni i montažni materijal i pribor(stopice i sl.). | kom | 1
3.16. | Ispitivanje sustava(krajnje i tijekom radova) i davanje atesta. | kom | 1
| UKUPNO POZ. D.3. | kn
D.4. | OSTALO
4.1. | Izrada projekta izvedenog stanja sa ucrtanim svim izmjenama nastalim tijekom izvođenja. Predano investitoru u 2 primjerku (u kvaliteti za tehnički pregled i za arhivu investitora). | kom | 1 | 5000 | 5000
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.2. | Isporuka jednopolnih shema - izvedeno stanje u PVC foliji i umetnuto u vrata svih razdjelnika. | kom | 1
4.3. | Ispitivanje komplet el. instalacije, te izdavanje atesta o ispravnosti i funkcionalnosti koji su potrebni za tehnički prijem. | kom | 1
| UKUPNO POZ. D.4. | kn
REKAPITULACIJA
D.1. | NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA
D.2. | ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA I INFRASTRUKTURA
D.3. | SUSTAV ZAŠTITE OD MUNJE, INSTALACIJA ZA IZJEDNAČENJE POTENCIJALA
D.4. | OSTALO
| SVEUKUPNO: | kn
E/ STROJARSKI RADOVI
1/ PLINSKA INSTALACIJA - PODZEMNI PLINOVOD
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1 | Iskolčenje trase iskop rova za polaganje plinovoda | m | 220 | 10 | 2220
1.2 | Utvrđivanje položaja i dubina podzemnih instalacija i vodova iskopom šliceva ili detekcijom. | kom | 1 | 500 | 500
1.3 | Iskop rova u zemlji III ktg, dubine od cca 100 cm, te širine cca 40-60 cm za polaganje plinovoda, uz potrebno razupiranje rova. U stavku obuhvatiti i izradu manipulacijskih jama kod spoja plinovoda na distributivni plinovod, odnosno kod ugradnje PE_HD sedla | m | 220 | 50 | 11000
1.4 | Dobava pijeska, izrada pješćane posteljice visine 10 cm, te zatrpavanje plinske cijevi nakon montaže slojem pijeska debljine 10 cm iznad plinske cijevi | m3 | 12 | 120 | 1440
1.5 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima od 30 cm uz nabijanje i sanaciju. Planiranje viška zemlje i kamena na okoliš uz trasu ili odvoz na deponiju. | m | 220 | 45 | 9900
1.6 | Dobava plinske cijevi PE-HD32, za radni tlak do 4 bar. U dužni metar cijevi je uračunato: razvažanje cijevi po trasi, zavarivanje cijevi, izrada i zavarivanje fazonskih komada koji nisu u standardnom programu proizvođača cijevi, ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću zavarenih dijelova i popravak oštećenih mjesta.Stavkom obuhvatiti i zaštititu plinsku cijev( PE-HD63) plinskog priključka po cijeloj dužini priključne cijevi
| DN 25 NP 16 | m | 220 | 80 | 17600
1.7 | Dobava i polaganje polietilenske trake žute boje s natpisom PLIN. | m | 220 | 1.5 | 330
1.8 | Standardni fazonski komadi
| uvarivanje d63/32 | kom | 1 | 150 | 150
| TZ spojnica d32 | kom | 6 | 650 | 3900
| kojeno d32; 90° | kom | 6 | 30 | 180
| plinska kuglasta slavina NO 25 NP16 | kom | 6 | 96 | 576
| zaštitna cijev na izlazu plinovoda iz zemlje izrađena iz tvrdog PVC-a, L = 1000 dimenzije: ø50 mm | kom | 1 | 102 | 102
| dvoslojna korugirana cijev u kolutu, izrađena iz PEHD-a, DN 75/62,2 x 4000 mm | m | 122 | 25 | 3050
1.9 | Izvedba tlačne probe plinske instalacije prema uvjetima distributera | kom | 1 | 400 | 400
1/ PLINSKA INSTALACIJA - PRIKLJUČNI PLINOVOD UKUPNO: |  |  |  |  | 51348
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2/MJERNO-REGULACIJSKA STANICA
2.1. | Regulator tlaka EKB-10/6A1 DN 25
ulazni tlak 1-3 bara
| izlazni tlak 20 mbar | kom | 3 | 550 | 1650
2.2 | Plinomjer s mjehom G-6T s mehaničkom temperaturnom kompenzacijom, vatrootporna izvedba, protok do 10 m3/h, greška +/-1%, DVGW, mjerno područje -20….+50°C, s priborom, baždaren. | kom | 3 | 730 | 2190
2.3 | Dobava i ugradnja plinskog kompenzatora
| DN 20 L= 100mm | kom | 3 | 123.33 | 370
2.4 | Limeni (INOX) plinski ormar metalne konstrukcije s vratima i bravicom za zatvaranje. Na vratima ormarića s gornje i donje strane izvedeni otvori za zrak. Na vratima je obavezan znak upozorenja: NE PRILAZI OTVORENIM PLAMENOM i "POZOR PLIN".
| dimenzije ormarića su 600x600x250 mm. | kom. | 3 | 854 | 2562
2/ MJERNO REGULACIJSKA STANICA UKUPNO: |  |  |  |  | 6772
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3/ UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
3.1 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi dimenzija premaDIN 2448 ili JEDNAKOVRIJEDNO:_______________________ Stavkom obuhvatiti i mahaničku i kemijsku zaštitu cijevnog razvoda jer se cijevni razvod mjerenog dijela vodi u podnom estrihu i podžbikno u zidovima
| DN 20 | m | 27 | 196 | 5292
| DN 15 | m | 14 | 161 | 2254
3.2 | Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine .
| DN 20 | kom | 3 | 120 | 360
| DN 15 | kom | 2 | 61 | 122
3.3 | Dobava i montaža hamburških lukova DN 25 prema DIN 2605 ili JEDNAKOVRIJEDNO:_______________________, antikorozivno zaštićenih, te obojanih završnim dvostrukim naličem | kom | 9 | 30 | 270
3.4. | Izrada prodora kroz zidove sa sanacijom zidova i ugradnjom zaštitnih cijevi.
| DN 32 za DN 20 | kom | 6 | 300 | 1800
3.5 | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se s dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403 ili JEDNAKOVRIJEDNO:_______________________. Stavkom obuhvatiti samo vidljivi dio plinske instalacije
|  | m | 19 | 7 | 133
3.6 | Spajanje na plinsku instalaciju kondenzacijskog plinskog turbo kombi aparata te ispitivanje i puštanje u rad od ovlaštenog servica, prema uputama proizvođača. | kom | 3 | 500 | 1500
3.7 | Spajanje plinskih štednjaka na plinsku instalaciju . Stavkom obuhvatiti i potrebno podešavanje. | kom | 2 | 250 | 500
3.8 | Tlačna proba mjerenog dijela instalacije prema zahtjevu distributera plina. | kom | 1 | 600 | 600
/ UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  |  | 12831
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4/ | PLINSKO TROŠILO
4.1 | Plinski cirko kondenzacijski aparat toplinskog učina 46kW i 36kW, za loženje prirodnim (zemnim) plinom za etažno grijanje i pripremu PTV, turbo izvedbe, uključivo kompletna nadžbukna armatura za spoj aparata s ostalim instalacijama, sigurnosni ventil s manometrom, cirkulacijska crpka, ekspanzijska posuda, plinska slavina, ovjesni pribor i sitni montažni materijal, kao proizvod , (sa zrako/dimovodnim sustavom "odvod/dovod"-LAS,vrsta pl. aparata "C-32-x" - horizontalnim spojem na kombi aparat dužine cca 0,5 m, 2 koljena 90º, svim elementima za spajanje aparata) kao odvodom kondenzata. Područje podešavanja maks. Temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 40 - 85 °C. Dopušteni ukupni nadtlak: 3,0 bar
| min.12,3- max. 46 kW | kom | 2 | 18267 | 36534
| min 6,7-max. 36 kW | kom | 1 | 15600 | 15600
4.2. | Regulacija za vođenje grijanja prema vanskoj temperaturi. Regulacija mora upravljati s cirkulacijskom pumpom za grijanje, mješajučim ventilom, te mora upravljati i plinskim trošilom kao i pripremu tople sanitarne vode. Digitalni regulator sustava grijanja za regulaciju u visnosti o vanjskoj temperaturi za jedan krug grijanja. Stavka sadrži: digitalni regulator,osjetnik vanjske temperature,sobni korektor sa tjednim programom | kom | 3 | 3497 | 10491
4.3. | Dimovodni kondezacijski set za spoj na dimnjak. Dimovod je izveden u koncentičnoj izvedbi 60/100 L= 0,50 metara, spaja se na fasadu vertikalno | kpl | 3 | 627 | 1881
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.4. | Sifon za odvod konezata | kom | 3 | 92 | 276
4.5 | Visokoučinkovite cirkulacijske pumpe kruga grijanja režima 80/60°C, komplet s spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10. Pumpe isporučiti s holenderima brtvama i vijčanim spojevima
| Crpka je opremljena kuglastim motorom.protok, Dio crpke sa vodom kao vodičem je hermetički odvojen od statora pomoću razdijelnika od nehrđajućeg čelika.Crpka s ugrađenim vremenskim programatorom koji omogućuje automatsko pokretanje i zaustavljanje crpke u zadanim razmacima najmanje od 20 minuta i ugrađenim termostatom zazaustavljanje crpke na zadanoj temperaturi tekućine: Tehničke karakteristike: dizana tekućina: voda ' - temp. Raspon: 2-95° C TF klasa: 95 odobrenja: VDE, BSI, B,CE mater.kučišta: Mesing MS 68 mater.impelera: nehrđajući čelik, EPDM,PRO,PTFE,grafit maks. radni tlak: 10 bara cijevni priključak: G1 1/4 ugradbena duljina:110 mm frekvencija:50 Hz nazivni napon:1 x 230 V struja (3 brzina): 0,11 A klasa zaštite: IP42 klasa izolacije : F protok : 1,5 m3/h | kom | 3 | 1350 | 4050
4.6. | Tropute miješajuće navojne slavine s elektromotornim pogonom i svim spojnim i montažnim materijalom do potpune pogonske gotovosti
| DN20, dpV=15 kPa, kvs 1,0m3/h | kom | 3 | 1200 | 3600
4.7. | Navojna kuglasta slavina za toplu vodu, nazivnog tlaka PN 10, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom Sljedećih dimenzija i količina
| DN 20 | kom | 6 | 60 | 360
4.8. | Hidraulička skretnica vertikalne izvedbe termički izolirana u oblozi od poc. Lima. minQ= 1,5m3/h | kom | 3 | 658 | 1974
4.9. | Mjedena slavina za punjenje i pražnjenje DN 15 | kom. | 3 | 35 | 105
4.10. | Automatski odzračni ventil DN 10 | kom. | 6 | 51 | 306
4.11 | Dobava i montaža termostatskih radijatorskih glava . Termostatske glave radijatorskog ventila sa ugrađenim osjetnikom, sa novjnim priključkom, za radijatore sa integriranim ventilom.Uz glavu isporučiti i termostatski adapter. | kom. | 3 | 100 | 300
4.12 | Troslojne PEX cijev za izradu sustava grijanja sa izolacijo. PEX 16 | m | 30 | 19 | 570
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.13 | Kupaonski cjevni radijatori komplet s i prigušnim ventilom, odzračnim pipcem, ovjesnim priborom i sitnim montažnim materijalom
| Dimenzije: 1764/750 | kom. | 3 | 799 | 2397
4.14 | Dobava i montaža priključka za plastične cijevi 3/4" za PEcijevi Ø 16 x 2. | kom. | 12 | 27 | 324
4.15 | Temeljito ispiranje instalacije, punjenje sistema čistom vodom i hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. Izvedba tople i tlačne probe vodenim tlakom od 3 bar u trajanju 24 sata i kontrola svih spojeva te eventualni popravci. | kom | 1 | 200 | 200
4.16 | Puštanje u pogon plinskog grijača vode od strane ovlaštenog servisera i ovjera jamstvenog lista. Osnovna obuka rukovatelja instalacije. | kom | 1 | 350 | 350
4.17. | Podešavanje kompletnog sistema grijanja prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme ukljućivo sa hidrauličkim balansiranjem krugova razdjelnika te toplu probu sustava. | kom | 1 | 400 | 400
4.18 | Dobava i ugradnja razvodnih ormarića za razdjelnike radijatorskog grijanja.
| ORMARIĆ RAZVODNI - ZA 12 KRUGOVA Podžbukni ormarić, lakirani RAL 9010 Ugradbeni ormarić UNI predviđen je za podžbuknu montažu. Kućište je od čeličnog lima, okvir i vrata od galvanski pocinčanog lima i praškasto lakirani u RAL 9010 boji, sa okretnim zanusom. Može se regulirati po dubini od 110 - 140 mm, te po visini od 0 - 70 mm. | kom | 5 | 800 | 4000
4.19. | Dobava i ugradnja kompletne stanice za regulaciju -razdjelnika radijatorskog grijanja RAZDJELNIK 12 KRUGOVA ZA RADIJATORE - sa prigušnicama. Razdjelnik/sabirnik sa 12 krugova mjedeni razdjelnik
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
| Kompletna stanica za regulaciju grijanja 230V, 50 Hz, priključci sadrži: mjedeni razdjelnik povratnog voda s termostatskim mjedeni razdjelnik polaznog voda s reguliranjem i očitavanjem protoka, odzračnik,priključak za crijevo za pražnjenje, držače razdjelnika,termomotore za reguliranje grijačeg kruga, električni razdjelnik, mehaničku regulaciju temperature, zaporne ventile, cirkulacijsku crpku. Automatska zaštita od previsoke temperature isključivanjem crpke. Diferencijalni tlak regulira se prestrujnim ventilom. Sve je tvornički montirano u razdjelni ormarić od pocinčanog čeličnog lima s okvirom i vratima bijele boje. Ugradbena dubina promjenjiva (80-110 mm), visina 705-775 mm. Nosaći 'cijevi mogu se skidati. | komplet | 5 | 5000 | 25000
4.20. | Komplet kuglastih ventila 1'' za horizontalni priljučak. Dobava i ugradnja kuglastih ventila od 1'' za horizontalni priključak na razdjelnik. Komplet se sastoji od kuglastog ventila 1'' M/Ž, crvena ručica i kuglastog ventila 1'' M/Ž, plava ručica zajedno s niklovanim spojnicama 1''-1'' za priključak na čelični razdjelnik. | kom | 10 | 50 | 500
4.21. | Spojnica 17 x 2,0 za spoj cijevi na razdjelnik/sabirnik podnog grijanja, ugrađena i ispitana | kom | 35 | 24 | 840
4.22 | Cu cijevi za spoj plinskog trošila sa hidrauličkom skretnicom i razdjelnikom i sabirnikom. CU 28 | m | 46 | 50 | 2300
4.23. | Cijevna izolacija Ø28/13 mm. Izolacija od ekspandirane gume, koeficijenta termičke vodljivosti vodljivosti pri temperaturi +40°C, λ=0,036 W/(mK), temperaturnog područja od - 40 do +105°C i faktora otpora difuziji vodene pare µ>7000. | m | 66 | 8 | 528
| 4/PLINSKO TROŠILO |  |  |  | 112886
5/ CENTRALNO TOPLOVODNO GRIJANJE
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.1 | Automatski odzračni ventil DN15. | kom | 46 | 35 | 1610
5.2 | Radijatorska termostatska glava DN20.Termostatske glave radijatorskog ventila sa ugrađenim osjetnikom, sa novjnim priključkom, za radijatore sa integriranim ventilom.Uz glavu isporučiti i termostatski adapter. | kom | 46 | 120 | 5520
5.3 | Radijatorska kutna prigušnicaDN15. | kom | 46 | 30 | 1380
5.4 | Radijatorska slavina za pražnjenje, DN 15. | kom | 46 | 80 | 3680
5.5 | Radijatorski odzračni ventil, DN 10. | kom | 46 | 50 | 2300
5.6 | Dobava i montaža radijatorskog članka od aluminijske legure.Člankasti radijator visina /širina 500/80 komplet sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i ovjesnim priborom za montažu na zid.
| 15 članaka | kom | 390 | 100 | 39000
5.7 | Ovjesni pribor za učvršćenje radijatora na zid.
| radijatorska konzola | kom | 92 | 10 | 920
| radijatorski odstojnik | kom | 92 | 5 | 460
5.8. | Šablona za montiranje radijatora. | kom | 46 | 36 | 1656
5.9. | Navojna stega za plastične cijevi za spoj radijator.
ventilskog bloka sa plastičnim cijevima.
| Dimenzije: ø16x2mm | kom. | 92 | 60 | 5520
5.10. | Priključni komplet za spoj radijatora iz zida, razmak 50 mm
ø16x2,0mm uključujuči dvije potporne čahure
| ø11,7mm i klin za učvršćivanje. | kom. | 46 | 30 | 1380
5.11. | Elektronički prostorni termostat za individualnu regulaciju vremena i temperatura. Uklopni sat s tjednim i godišnjim programom, automatsko prebacivanje ljetnog i zimskog vremena. Podešavanje temperature od 8 do 38°C.Točnost uključivanja kao 2-položajni regulator 0,4-8K. | kom. | 5 | 1300 | 6500
5.12 | Dobava i ugradnja cijevi iz umreženog polietilena Pe-Xc
| Pe-Xc 16x2 mm | m | 2800 | 17 | 47600
| Pe-Xc 26x3 mm | m | 150 | 26 | 3900
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.13. | Funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Ispitivanje funkcionalnosti svih radnih, sigurnosnih,mjernih i regulacijskih elemenata. Balansiranje instalacije grijanja do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti sa prikazom dobivenih rezultata od strane ovlaštene osobe. Hidrauličko balansiranje projektnih protoka na balansirajućim ventilima i predregulacija na termostatskim ventilima. | sati | 24 | 250 | 6000
5.14. | Temeljito ispiranje instalacije, te topla i hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara.Punjenje sistema vodom, ispitivanje cijevne mreže grijanja na nepropusnost. | sati | 16 | 200 | 3200
5.15. | Puštanje u pogon plinskog grijača vode od strane ovlaštenog servisera i ovjera jamstvenog lista. Osnovna obuka rukovatelja instalacije. | kom | 3 | 2000 | 6000
5/ CENTRALNO TOPLOVODNO GRIJANJE UKUPNO: |  |  |  |  | 136626
6/ PRIPREMA TOPLE VODE SOLARNIM PANELIMA I DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.1 | Dizalica topline zrak/voda. Osnova je sustav dizalice topline, koji se pomoću odgovarajućeg modula jednostavno može prenamijeniti te time fleksibilno koristiti sve izvore topline. dobivamo tako dizalicu topline zrak/voda,a primjenom modula. Sve konfiguracije proizvoda imaju identičnu konstrukciju s istim priključcima pa su na taj način planiranje i instalacija jednostavniji. Također, priključci, upravljanje i regulacija s novom generacijom regulato identični su za sve tipove dizalica topline. Univerzalna sučelja omogućuju jednostavno proširivanje dizalice topline ili njezinu nadogradnju u hibridni sustav.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod B0/W35 ΔT 5 K 19,7/4,7/4,7kW .Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COP kod B0/W45 ΔT 5 K 19,6/5,8/3,7 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COP kod B0/W55 ΔT 8 K 20,0/6,6/3,2 kW.T (zrak/voda)VWF VWF 157/4 + 2x VWL 11/4 SA.Ogrjevni učinak/potrošnja električne COPmin kod A2/W35 ΔT 5 K 17,4/4,8/3,7 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod A7/W435 ΔT 5 K 19,8/4,6/4,4 kW Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod A7/W45 ΔT 5 K 20,6/5,7/3,7 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod A7/W55 ΔT 8 K 20,9/6,7/3,2 kw Ogrjevni učinak/potrošnja električne strujeCOPmin kod W10/W35 ΔT 5 K 23,0/4,4/5,2 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod W10/W45 ΔT 5 K 23,6/5,6/4,1 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COP kod W10/W55 ΔT 8 K 23,8/6,8/3,5 kW.Snaga zvuka kod W10/W35 EN 12102/EN 14511 u pogonu grijanja 43 dB(A) Nominalni protok podzemne vode ΔT 3 K kod W10W35 5480 l/h. Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35 °C /55 °C A++ | kom | 2 | 45000 | 90000
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.2. | Automatika 15+ 19 KW | kom | 2 | 25000 | 50000
6.3. | Instalacijski set, priključni okvir za 2x (15 + 19 kW | kom | 1 | 6000 | 6000
6.4. | Postolje za dizalice topline, dimenzije, materijal | kom | 2 | 2370 | 4740
6.5. | Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi termostat s ugrađenim osjetnikom vlage za upravljanje sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode. Sve postavke neophodne za upravljanje sustavom nalaze se direktno na automatici. Osnovnu regulaciju moguće je proširiti pomoću modula . omogućuje upravljanje s dva kruga grijanja, ili kruga grijanja i upravljanje solarnim sustavom. omogućuje upravljanje sa tri kruga grijanja s miješajućim ventilima. Dodatna mogućnost korištenja sobnih korektora . U kombinaciji s komunikacijskim modulom VR 900 sustavom je moguće upravljati putem pametnih telefona preko aplikacije dostupne za Android i iOS operacijske sustave. Posebne značajke: - eBUS priključak - grafički prikaz solarnog prinosa i prinosa iz okoliša uz praćenje potrošnje energije - adaptivna krivulja grijanja - triVAI funkcija za optimalnu kontrolu potrošnje i troškova - integrirano upravljanje hibridnim sustavima - mogućnost tjednog programiranja - mogućnost programiranja vremenskih intervala za više krugova grijanja, zagrijavanje spremnika i recirkulacije tople vode - zaštita od legionela kod solarnih sustava te termička dezinfekcija Pogonski napon: 24 V Potrošnja struje: &lt; 50 mA Vrsta zaštite: IP 20 Klasa zaštite: III Maksimalno dopuštena temperatura okoline: 50 °C Visina: 115 mm Širina: 147 mm Dubina: 50 mm Minimalni prosječni presjek - Priključni vod mrežnog napona (priključni kabel crpke ili miješalice) ≥ 1,5 mm2 - eBus kabel (niski napon) ≥ 0,75 mm2 - Kabeli osjetnika (niski napon) ≥ 0,75 mm2 Maksimalna duljina voda - Kabeli osjetnika ≤ 50 m - Kabeli sabirnica ≤ 125 m | kom. | 2 | 2000 | 4000
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.6. | Solarna ekspanzijska posuda 50 litara, samostojeća | kom | 1 | 800 | 800
6.7. | Modul za hidrauličko proširivanje regulatora.<span> eBUS povezivanje uređajima. Modulu treba osigurati vlastito napajanje. Moguće je upravljati sa slijedećim komponentama sustava: - Cirkulacijskom crpkom jednog direktnog kruga grijanja - Cirkulacijskom crpkom i miješajućim ventilom jednog miješajućeg kruga grijanja - Punjenje spremnika tople vode ili u kombinaciji s VPS spremnicima </span>- Solarnim sustavom pripreme potrošne tople vode (potrebno dodatno naručiti osjetnik kolektora VR 11) - standardni osjetnik 10 (2 komada) | kom | 3 | 1300 | 3900
6.8. | Solarna podstanica , s integriranom regulacijom i prikazom solarnih vrijednosti. Potpuna automatska adaptacija solarnoj instalaciji. Nije potreban kolektorski osjetnik. Opremljena sa svim komponentama potrebnim za rad: - temperaturni osjetnik - osjetnik protoka - visokoučinkovita solarna crpka - crpka kruga međuspremnika - sustav za punjenje/ispiranje - odzračivač - displej s prikazom solarne dobiti i statusa - pripremljem za jednostavnu montažu direktno na spremnik, alternativno moguća zidna montaža - rad je moguć i bez dodatne regulacije - nosač za solarnu ekspanzijsku posudu Površina solarni kolektora: 4 do 20 m2 Sredstvo za prijenos topline: 21 panel Potrošnja solarne crpke: maks. 70 W Potrošnja crpke za zagrijavanje međuspremnika: maks. 63 W Topla voda, ciljna vrijednost: 65 °C Grijanje, ciljna vrijednost: 40 °C | kom | 1 | 8000 | 8000
| Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.9. | Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode u kombinaciji sa solarnim podstanicama te podstanicama za potrošnu toplu vodu . Dogrijavanje spremnika moguće je putem bilo kojeg urešaja za proizvodnju topline. Zagrijavanje međuspremnika putem solarne termalne energije vrši se putem solarne podstanice . Zagrijavanje potrošne tople vode vrši se na protočnom principu putem podstanice za . Instalacija podstanica moguća je na spremnik ili na zid kotlovnice. Podstanice za PTV moguće je kaskadno povezivati (maks. 4 komada). Solarne podstanice moguće je kaskadno povezivati (maks. 2 komada). izolacija spremnika klase "B". Veliki broj hidrauličkih priključakaza povezivanje više uređaja za proizvodnju topline te veliki broj priključaka za temperaturne osjetnike u svrhu preciznog određivanja temperaturnih zona spremnika.Volumen akumulacijskog spremnika: 1505 lDopušteni pogonski pretlak (na strani grijanja): 3 bar.Temperatura ogrjevne vode: 95 °C Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (bez toplinske izolacije): 1000 mm.Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (s toplinskom izolacijom): 1400 mm.Dubina akumulacijskog spremnika (uključujući toplinsku izolaciju i priključke): 1448 mm Visina akumulacijskog spremnika (uključujući ventil za odzračivanje i prsten za postavljanje): 2205 mm Visina međuspremnika (uključujući toplinsku izolaciju): 2362 mm.Priključci sprijeda: DN 25, G 1 unutarnji navod.Priključci straga: R 2 1/2.Razred energetske učink.spremnika: <strong>B</strong> | kompl | 2 | 15000 | 30000
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.10. | Okrugli spremnik ogrjevne vode u kombinaciji sa solarnim podstanicama te podstanicama za potrošnu toplu vodu 500 litara. Mogućnost zagrijavanja ogrjevne vode putem solarne energije, jednog ili više proizvođača topline. Dogrijavanje spremnika moguće je putem bilo kojeg urešaja za proizvodnju topline. Zagrijavanje međuspremnika putem solarne termalne energije vrši se putem solarne podstanice . Zagrijavanje potrošne tople vode vrši se na protočnom principu pute. Instalacija podstanica moguća je na spremnik ili na zid kotlovnice. Podstanice za PTV moguće je kaskadno povezivati (maks. 4 komada). Solarne podstanice moguće je kaskadno povezivati (maks. 2 komada). izolacija spremnika klase "B". Veliki broj hidrauličkih priključakaza povezivanje više uređaja za proizvodnju topline te veliki broj priključaka za temperaturne osjetnike u svrhu preciznog određivanja temperaturnih zona spremnika. Volumen akumulacijskog spremnika: 505 l Dopušteni pogonski pretlak (na strani grijanja): 3 bar Temperatura ogrjevne vode: 95 °C Priključci sprijeda: DN 25, G 1 unutarnji navod Priključci straga: R 2 1/2 | kom | 1 | 8000 | 8000
6.11 | Podstanica potrošne tople vode , zagrijavanje i precizna priprema potrošne tople vode na protočnom principu. Pločasti izmjenjivač topline od plemenitog čelika. Komplet sa EPP-zvučnom izolacijom (ekspandirani polipropilen). Pripremljen za jednostavnu montažu direktno na spremnik, alternativno moguća zidna montaža. Pogonski rad moguć bez dodatne regulacije. Kapacitet tople vode min (60 °C): 40 l/min Nazivna snagamin (60 °C): 97 kW Kapacitet tople vode min (65 °C): 45 l/min Nazivna snaga min (65 °C): 109 kW Područje temperature: 40 - 60 °C Temperatura kod programa protiv legionele: 70 °C Nazivni napon: 230 V / 50 Hz Potrošnja struje stanice: 25 - 93 W Potrošnja struje cirkulacijske crpke: 25 W Preostala visina dobave na strani grijana: 150 mbar Pogonski tlak na strani grijanja: 3 bar Pogonski tlak na strani vode: 10 bar Priključak hladna voda, cirkulacija, topla voda: DN 20, vanjski navoj G 3/4, s ravnim brtvljenjem Priključak polazni i povratni vod tople vode: DN 25,
|  | kompl | 1 | 8800 | 8800
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.12 | Pločasti solarni kolektor, za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanju. Bruto/neto površina 2,51 m2/2,35m2. Za vertikalnu montažu na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište Eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji. Solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve svjetlosti (91%). Serpetinski apsorber od aluminijskog i bakrene cijevi. Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu "plug&amp;play". Atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju Izolacija stražnje stjenke: 40 mm Stupanj djelovanja min: 79,0 % Faktor gubitka topline min (k1): 3,72 W/m²K Faktor gubitka topline max (k2): 0,016 W/m²K² | kom | 4 | 1500 | 6000
6.13 | Recirkulacijski set za spajanje eksterne crpke, sastoji se od kablova te priključnih cijevi. | kom. | 2 | 200 | 400
6.14 | Osnovni krovni nosač tip P- , brzine vjetra do 150 km/h, opterećenje snijegom do 1,5 kN/m2 - za standardni crijep - za jedan pločasti kolekor - set se sastoji od 4 nosača | kompl | 4 | 700 | 2800
6.15 | Trosmjerni prekretni ventil s elektromotornim pogonom 5/4" | kom | 2 | 850 | 1700
6.16 | Tekućina za punjenje sustava sa zaštitom od smrzavanja (do -28 °C) - 20 litara | lit | 20 | 32 | 640
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.17 | Sigurnosna grupa 3 bara, Rp 1/2": - manometar - odzračni lončić - sigurnosni ventil 3 bara, Rp 1/2" - priključna cijev - toplinska izolacija | kom | 1 | 600 | 600
6.18. | Sigurnosna grupa bez reduktora tlaka u mreži do 10 bara za spremnike do 200 litara volumena. | kom | 1 | 454 | 454
6.19 | Ekspanzijska posuda 18 litara, montaža na zid | kom | 3 | 400 | 800
6.20. | Zidni držač ekspanzijske posude sa zaštitnim ventilom 3/4\" | kom | 3 | 220 | 660
6.21 | Automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi za više krugova grijanja i spajanje u kaskadu, za regulaciju u ovisnosti o vanjskoj temperaturi za više krugova grijanja i spajanje u kaskadu. Regulacija temperature polaznog voda jednog direktnog i dva kruga s trosmjernim ventilom te pripreme potrošne tople vode. Montaža na zid.Digitalni sat s tjednim programom i tri vremenska perioda po danu (za centralno grijanje i za pripremu potrošne tople vode sa optočnom crpkom). Za proširenje sustava moguće je priključiti do šest modula sa po dva direktna ili miješajuća kruga (regulator može upravljati sa maks. 15 krugova grijanja). Svaki krug sa trosmjernim ventilom može biti individualno programiran za različitu namjenu. E-bus priključak za električno spajanje dodatnih modula. Mogućnost paralelnog rada uređaja na grijanju i pripremi tople vode. Zaštita od smrzavanja. Termička dezinfekcija spremnika. Party funkcija – jednokratno punjenje spremnika. Funkcija godišnjeg odmora (dva programa). Prikaz konfiguracije osjetnika/ dijagnoze osjetnika. Mogućnost kaskadnog spajanja uz korištenje odgovarajućeg modula u zavisnosti od tipa uređaja. Regulacija za više krugova grijanja.Vanjski osjetnik- Četiri standardna osjetnika VR 10.Radni napon: 230 V / 50 Hz,Potrošnja snage regulatora: 4 VAKontaktno opterećenje izlaznog releja (maks.) 2 A.Maksimalna struja (ukupna): 6,3 A.Najkraći razmak ukapčanja: 10 min.Radna rezerva: 15 min.Dopuštena maks. temperatura okoline: 40 °C.Radni napon osjetnika: 5 V Minimalni poprečni presjek vodova za osjetnike: 0,75 mm2 Minimalni poprečni presjek priključnih vodova od 230 V: 1,50 mm2Visina: 292 mm,Širina: 272 mm Dubina: 74 mm,Vrsta zaštite: IP 20,Klasa zaštite za regulator: I,Stupanj zaprljanja okoline: normalno | kom | 3 | 3300 | 6600
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.22 | VR 31 - Modul za kaskadno spajanje. Brza i jednostavna instalacija zahvaljujući sustavu ProE. Ukopni modul za kaskadno vođenje uređaja koristi se kao sistemsko proširenje regulat. On omogućuje komunikaciju centralnog regulatora s jednim ili više 1-stupanjskih ili 2-stupanjskih uređaja za grijanje. VR 31 se sastoji od tiskane pločice s priključnom stezaljkom. Kod regulatora s dva do šest uređaja za grijanje, kojima se upravlja uklopno, treba spojiti u kaskadu, tada je po uređaju za grijanje potreban po jedan modul za kaskadno vođenje uređaj koji uspostavlja vezu između e-sabirnice i uređaja za grijanje. Na regulator se može priključiti do 6 uklopnih modula za kaskadno vođenje uređaja .Kod kombinacije regulatora s jednim ili više uređaja za grijanje, kojima se upravlja uklopno, treba ugraditi jedan modul za kaskadno vođenje uređaja koji uspostavlja vezu između sabirnice i uređaja za grijanje. Na regulator se može priključiti do 6 modula za kaskadno vođenje . Modul za kaskadno vođenje uređaja se ugrađuje izravno u rasklopni ormarić uređaja, a komunikacija s regulatorom se vrši preko esabirnice. Adresa sabirnice se na određuje pomoću zakretne sklopke. Sva daljnja podešavanja se vrše izravno na centralnom regulatoru. | kom | 2 | 610 | 1220
6.23 | Osnovni hidraulički spojni set za kolektore - montaža na kosi i na ravni krov U sklopu seta je: - čep s odzračivačem - čep s utorom za osjetnik DN 16" - čep - priključak za polazni/povratni vod 90°, DN16, G3/4" - 4 sigurnosna osigurača | kom | 1 | 450 | 450
6.24 | Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor U sklopu seta je: - 2 hidraulička priključka - 4 sigurnosna osigurača | kom | 5 | 300 | 1500
6.25 | Tekućina protiv smrzavanja na bazi propilen-glikola za trajno zadržavanje u sustavu sa zaštitom od smrzavanja do -28 °C (spremnik od 208 litara), Namjena: solarni sustavi, dizalice topline | lit | 208 | 20 | 5200
6/ UKUPNO PRIPREMA TOPLE VODE I DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA |  |  |  |  | 243264
7/ HLAĐENJE -društveni dom i uredski prostori
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7.1 | Ventilokonvektor - Elektro-motor 230 V za parapetnii ventilokonvektor 3,5kW AF | kom | 8 | 4700 | 37600
7.2 | Kazetni ventilokonvektor 3,5 kW | kom | 4 | 5400 | 21600
7.3 | Maska za kasetni ventilokonvektor | kom | 4 | 1000 | 4000
7.4 | Podstropni ventilokonvektor 2,5 kW | kom | 7 | 4300 | 30100
7.5 | Maska za podstropni ventilokonvektor 3,0 kW | kom | 19 | 230 | 4370
7.6 | Balansirajući ventil. Dobava i ugradnja regulatora protoka- ventila za ugradnju na polazni / povratni vod ventilatorskih konvektora DN 15. Dinamički regulator protoka, hvatač nečistoća, slavina za ispust, multifunkcijske slavine. Postavlja se pred svaki ventilokonvektor. Postoji mogućnost (po potrebi i želji) ugradnje i motornog pogona. Kako su ugradbene mjere definirane, montaža je brza i kvalitetna, te se drastično smanjuje mogućnost greške instalatera prilikom montaže. Sve je u kompaktnom izolacijskom kućištu koje sprječava kondenzaciju i rošenje | kom | 19 | 685 | 13015
7.7 | Set cijevi za balansirajuće ventile | kom | 19 | 400 | 7600
7.8 | Tekućina za punjenje sustava (etilen- glikol pomiješan s vodom) | litara | 200 | 30 | 6000
7.9 | Troputni ventil 3/4" KVS 2,5 za kasetni ventilokonvektor 3-3,5 kW | kom | 4 | 228.75 | 915
7.10 | Px -cijevi 18 za ugradnju u pod s izolacijom spoj raz.ormarić parapetni ventilokonvektori podstropni s izolacijom | m | 450 | 35 | 15750
7.11 | Bakrene cijevi za izvedbu instalacije glikol/voda, cijevi moraju biti s unutarnje strane odmašćene prije ugradnje propuhane i paronepropusno izolirane izolacijom debljine 18 mm. Izolacija rashladnog cjevovoda (freon) tipskom izolacijom za hladne medije , a prema promjeru cjevovoda, uključivo ljepilo i trake za spajanje. Cijevna izolacija za izoliranje instalacije hlađenja izrađena od ekspandirane gume, koeficijenta termičke vodljivosti pri temperaturi +40°C, λ=0,036 W/(mK), temperaturnog područja od - 40 do +105°C i faktora otpora difuziji vodene pare µ>7000.
| Ø 26,0 mm | m | 80 | 130 | 10400
| Ø 18,0 mm | m | 640 | 60 | 38400
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7.12. | Razvod odvoda kondenzata iz polipropilenskih cijevi (Faserkompozitna cijev SDR 7,4; SDR 11). Materijal cijevi: fusiolen PP-R (80) C-GF.U cijenu uračunati spojni materijal i fazonske komade.Cijena uključuje i spajanje na vertikale oborinskih voda Dimenzije cijevi: - ø32 x 2,9 mm | m | 200 | 30 | 6000
7.13. | Funkcionalna proba instalacije hlađenja. Ispitivanje funkcionalnosti svih radnih, sigurnosnih,mjernih i regulacijskih elemenata. Balansiranje instalacije hlađenja do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti sa prikazom dobivenih rezultata od strane ovlaštene osobe. Punjenje sistema vodom, ispitivanje cijevne mreže hlađenja na nepropusnost te topla i hladna proba instalacije. | sati | 24 | 200 | 4800
7.14. | Puštanje u rad i inženjering dizalice topline, od strane ovlaštenog servisa sa regulacijom kapaciteta, te davanje uputstva za rukovanje | kom. | 2 | 3000 | 6000
7/ UKUPNO HLAĐENJE |  |  |  |  | 206550
8/ | STROJARNICE ,SVLAČIONICE DRUŠTVENI PROSTORI,UREDSKI PROSTOR UKUPNO:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
8.1 | Dobava i ugradnja dimnjače za priključak kotla na dimnjak d140 mm sa svim potrebnim fazonskim komadima.
| - priključni komplet priključka na dimovod - komplet | kom | 3 | 1000 | 3000
8.2 | Ekspanzijska posuda 50 l | kom | 3 | 1500 | 4500
8.3. | Cirkulacijska pumpa.Medij transportiranja : Voda 100 %. Količina protoka: 2,1 m3/h. Visina dobave: 5,5 m. Radni/nazivni tlak : /PN10, Vrsta struje : 1~230V/50Hz/IP44, Potrebna snaga P1 (maks.) : 0,085 kW,Broj okretaja (maks.) : 3400 1/min | kom | 8 | 1375 | 11000
8.4 | Automatski odzračni ventil t. | kom | 12 | 50 | 600
8.5 | Navojna kuglasta slavina za vodu
| - NO 25 | kom | 16 | 50 | 800
8.6 | Balansirajući ventil.
| DN 32 | kom | 8 | 300 | 2400
8.7 | Sigurnosni ventil - opružni kutni, baždaren na pritisak ispuštanja od 3 bar, za vodu u sistemu toplovodnog centralnog grijanja, R 1/2". | kom | 3 | 50 | 150
8.8 | Dobava i ugradnja cijevi iz umreženog polietilena Pe-Xc
| Pe-Xc 26x3 mm | m | 150 | 25 | 3750
8.9 | Čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 ili DIN 2448 i
| - DN 32 | m | 95 | 40 | 3800
| - DN 25 | m | 135 | 35 | 4725
8.10 | Temeljito ispiranje instalacije, punjenje sistema čistom vodom i hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. | kom | 3 | 200 | 600
8.11 | Puštanje u pogon toplovodnog kotla od strane ovlaštenog servisera i ovjera jamstvenog lista. Osnovna obuka rukovatelja instalacije. | kom | 3 | 500 | 1500
8.12 | Topla i funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Hidrauličko balansiranje projektnih protoka na balansirajućim ventilima i predregulacija na termostatskim ventilima. | kom | 3 | 1000 | 3000
8.13 | Strojni građevinski radovi na iskopu prodora a za polaganje toplovoda sa uređenjem prodora i odvozom viška materijala na deponiju. | kom | 1 | 1500 | 4500
8/ STROJARNICE ,SVLAČIONICE DRUŠTVENI PROSTORI,UREDSKI PROSTORU UKUPNO: |  |  |  |  | 44325
9/ | VENTILACIJA SA REKUPERACIJOM
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
9.1 | Kompaktni rotacijski REKUPERATOR
| kapaciteta 1800 m3/h komplet s automatikom dobavom i ugradnjom | kom | 2 | 20000 | 40000
9.2 | Rešetka za dobavu zraka u kompletu sa regulatorom i ugradbenim okvirom. | komada | 10 | 400 | 4000
9.3 | Zračni ventil za odsis zraka, d300 | komada | 10 | 500 | 5000
9.4 | Pravokutne cijevi izrađene od pocinčanog lima, okrugle istog presjeka sa dobavom i ugradnjom
| 200/200 | m | 20 | 100 | 2000
| 200/400 | m | 50 | 110 | 5500
| 200/300 | m | 30 | 120 | 3600
| 300/600 | m | 40 | 150 | 6000
| 400/600 | m | 60 | 180 | 10800
9.5 | Fazonski elementi izrađeni od pocinčanog lima sa izvedenim brtvama na krajevima sa dobavom i ugradnjom, .
| koljeno □ 300/600, 90° | komada | 4 | 100 | 400
| koljeno □ 200/400, 90° | komada | 10 | 90 | 900
| koljeno □ 400/600, 90° | komada | 6 | 110 | 660
| koljeno □ 400/800, 90° | komada | 4 | 121 | 484
| koljeno □ 525/945, 90° | komada | 4 | 184 | 736
| odvojak na dvije strane □ 400 / 600 | komada | 4 | 150 | 600
| poklopac kanala □ 200 | komada | 11 | 50 | 550
9.6 | Fleksibilna aluminijska cijev.
| Φ 300 - 0,5 m dužine | kom | 8 | 50 | 400
9.7 | Toplinska izolacija s parnom branom, u ploči debljine 18 mm, | m2 | 340 | 50 | 17000
9.8 | Probijanje pravokutnog otvora promjera 550 x 1000 mm u stropu debljine 20 cm i zidarska obrada istog nakon ugradnje zračnog kanala. | komada | 2 | 250 | 500
9.9 | Pregled instalacije klimatizacije koji vrši ovlaštena osoba glede primjenjenih pravila zaštite na radu. | kom | 1 | 1500 | 1500
9.10 | Mjerenje mikroklime i buke od strane ovlaštene osobe. | kom | 1 | 2500 | 2500
9/ VENTILACIJA OBJEKT SA REKUPERACIJOM UKUPNO: |  |  |  |  | 103130
10/ | SOLARNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
10.1 | Dobava, montaža i postavljanje AL podkonstrukcije sa nosačima, 2x8 raspored konstrukcija 16 panela na crijep
|  | kom | 1 | 3350 | 3350
10.2 | Dobava, montaža i postavljanje fotonaponskih panela, vršne snage 250 Wp
|  | kom | 16 | 1225 | 19600
10.3 | Dobava, montaža i postavljanje solarnog kabela 6mm2, crni
|  | m | 50 | 5 | 250
10.4 | Dobava, montaža i postavljanje Hybridnog pretvarača DC/AC 5,0 kVA
|  | komada | 1 | 7250 | 7250
10.5 | Dobava, montaža i postavljanje DC/AC razvodnog-zaštitinog ormara, sa klemama i rastalnim osiguračima sa akumulatore
|  | komada | 1 | 2635 | 2635
10.6 | Dobava, montaža i postavljanje GEL akumulatora 240 Ah deep cycle
|  | komada | 4 | 2250 | 9000
10.7 | Dobava, montaža i postavljanje priključnog kabela elektrane na mrežu PP00 5x4 mm2
|  | m | 10 | 25 | 250
10.8 | Montaža i pruključak sunčane elektrane
|  | kom | 1 | 6500 | 6500
10.9 | Mjerenja, ispitivanja i puštanja u pogon
|  | kompl | 1 | 1500 | 1500
10/ SOLARNA PROIZODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE UKUPNO: |  |  |  |  | 50335
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
| 1/ PLINSKA INSTALACIJA - PRIKLJUČNI PLINOVOD UKUPNO: |  |  |  | 51348
| 2/ MJERNO REGULACIJSKA STANICA UKUPNO: |  |  |  | 6772
| 3/ UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO: |  |  |  | 12831
| 4/PLINSKA TROŠILA |  |  |  | 112886
| 5/ CENTRALNO TOPLOVODNO GRIJANJE UKUPNO: |  |  |  | 136626
| 6/ UKUPNO PRIPREMA TOPLE VODE I DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA |  |  |  | 243264
| 7/ UKUPNO HLAĐENJE |  |  |  | 206550
| 8/ STROJARNICE ,SVLAČIONICE DRUŠTVENI PROSTORI,UREDSKI PROSTOR : |  |  |  | 44325
| 9/ VENTILACIJA SA REKUPERACIJOM UKUPNO: |  |  |  | 103130
| 10/SOLARNA PROIZVODNJA .EL.ENERGIJE |  |  |  | 50335
SVEUKUPNO strojarstvo :968.067,00 kn
Note on F776: Miro:

## Strojarski radovi
E/ STROJARSKI RADOVI
1/ PLINSKA INSTALACIJA - PODZEMNI PLINOVOD
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1.1 | Iskolčenje trase iskop rova za polaganje plinovoda | m | 220
1.2 | Utvrđivanje položaja i dubina podzemnih instalacija i vodova iskopom šliceva ili detekcijom. | kom | 1
1.3 | Iskop rova u zemlji III ktg, dubine od cca 100 cm, te širine cca 40-60 cm za polaganje plinovoda, uz potrebno razupiranje rova. U stavku obuhvatiti i izradu manipulacijskih jama kod spoja plinovoda na distributivni plinovod, odnosno kod ugradnje PE_HD sedla | m | 220
1.4 | Dobava pijeska, izrada pješćane posteljice visine 10 cm, te zatrpavanje plinske cijevi nakon montaže slojem pijeska debljine 10 cm iznad plinske cijevi | m3 | 12
1.5 | Zatrpavanje rova materijalom od iskopa, po slojevima od 30 cm uz nabijanje i sanaciju. Planiranje viška zemlje i kamena na okoliš uz trasu ili odvoz na deponiju. | m | 220
1.6 | Dobava plinske cijevi PE-HD32, za radni tlak do 4 bar. U dužni metar cijevi je uračunato: razvažanje cijevi po trasi, zavarivanje cijevi, izrada i zavarivanje fazonskih komada koji nisu u standardnom programu proizvođača cijevi, ispitivanje na nepropusnost i čvrstoću zavarenih dijelova i popravak oštećenih mjesta.Stavkom obuhvatiti i zaštititu plinsku cijev( PE-HD63) plinskog priključka po cijeloj dužini priključne cijevi
| DN 25 NP 16 | m | 220
1.7 | Dobava i polaganje polietilenske trake žute boje s natpisom PLIN. | m | 220
1.8 | Standardni fazonski komadi
| uvarivanje d63/32 | kom | 1
| TZ spojnica d32 | kom | 6
| kojeno d32; 90° | kom | 6
| plinska kuglasta slavina NO 25 NP16 | kom | 6
| zaštitna cijev na izlazu plinovoda iz zemlje izrađena iz tvrdog PVC-a, L = 1000 dimenzije: ø50 mm | kom | 1
| dvoslojna korugirana cijev u kolutu, izrađena iz PEHD-a, DN 75/62,2 x 4000 mm | m | 122
1.9 | Izvedba tlačne probe plinske instalacije prema uvjetima distributera | kom | 1
1/ PLINSKA INSTALACIJA - PRIKLJUČNI PLINOVOD UKUPNO:
2/MJERNO-REGULACIJSKA STANICA
2.1. | Regulator tlaka EKB-10/6A1 DN 25
ulazni tlak 1-3 bara
| izlazni tlak 20 mbar | kom | 3
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
2.2 | Plinomjer s mjehom G-6T s mehaničkom temperaturnom kompenzacijom, vatrootporna izvedba, protok do 10 m3/h, greška +/-1%, DVGW, mjerno područje -20….+50°C, s priborom, baždaren. | kom | 3
2.3 | Dobava i ugradnja plinskog kompenzatora
| DN 20 L= 100mm | kom | 3
2.4 | Limeni (INOX) plinski ormar metalne konstrukcije s vratima i bravicom za zatvaranje. Na vratima ormarića s gornje i donje strane izvedeni otvori za zrak. Na vratima je obavezan znak upozorenja: NE PRILAZI OTVORENIM PLAMENOM i "POZOR PLIN".
| dimenzije ormarića su 600x600x250 mm. | kom. | 3
2/ MJERNO REGULACIJSKA STANICA UKUPNO:
3/ UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA
3.1 | Dobava i ugradnja čeličnih cijevi dimenzija premaDIN 2448 ili JEDNAKOVRIJEDNO:_______________________ Stavkom obuhvatiti i mahaničku i kemijsku zaštitu cijevnog razvoda jer se cijevni razvod mjerenog dijela vodi u podnom estrihu i podžbikno u zidovima
| DN 20 | m | 27
| DN 15 | m | 14
3.2 | Dobava i ugradnja plinske kuglaste slavine .
| DN 20 | kom | 3
| DN 15 | kom | 2
3.3 | Dobava i montaža hamburških lukova DN 25 prema DIN 2605 ili JEDNAKOVRIJEDNO:_______________________, antikorozivno zaštićenih, te obojanih završnim dvostrukim naličem | kom | 9
3.4. | Izrada prodora kroz zidove sa sanacijom zidova i ugradnjom zaštitnih cijevi.
| DN 32 za DN 20 | kom | 6
3.5 | Antikorozivna zaštita čeličnih cijevi uvarnih elemenata i nosača cijevi. U sklopu ove stavke uključeno je odmaščivanje, ručno čišćenje površina i otprašivanje. Antikorozivna zaštita izvodi se s dva premaza temeljnom bojom. Plinska cijev premazuje se još sa završnim premazom žute boje RAL 1021, prema DIN 2403 ili JEDNAKOVRIJEDNO:_______________________. Stavkom obuhvatiti samo vidljivi dio plinske instalacije
|  | m | 19
3.6 | Spajanje na plinsku instalaciju kondenzacijskog plinskog turbo kombi aparata te ispitivanje i puštanje u rad od ovlaštenog servica, prema uputama proizvođača. | kom | 3
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3.7 | Spajanje plinskih štednjaka na plinsku instalaciju . Stavkom obuhvatiti i potrebno podešavanje. | kom | 2
3.8 | Tlačna proba mjerenog dijela instalacije prema zahtjevu distributera plina. | kom | 1
/ UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO:
4/ | PLINSKO TROŠILO
4.1 | Plinski cirko kondenzacijski aparat toplinskog učina 46kW i 36kW, za loženje prirodnim (zemnim) plinom za etažno grijanje i pripremu PTV, turbo izvedbe, uključivo kompletna nadžbukna armatura za spoj aparata s ostalim instalacijama, sigurnosni ventil s manometrom, cirkulacijska crpka, ekspanzijska posuda, plinska slavina, ovjesni pribor i sitni montažni materijal, kao proizvod , (sa zrako/dimovodnim sustavom "odvod/dovod"-LAS,vrsta pl. aparata "C-32-x" - horizontalnim spojem na kombi aparat dužine cca 0,5 m, 2 koljena 90º, svim elementima za spajanje aparata) kao odvodom kondenzata. Područje podešavanja maks. Temperature polaznog voda (tvornička postavka 75 °C): 40 - 85 °C. Dopušteni ukupni nadtlak: 3,0 bar
| min.12,3- max. 46 kW | kom | 2
| min 6,7-max. 36 kW | kom | 1
4.2. | Regulacija za vođenje grijanja prema vanskoj temperaturi. Regulacija mora upravljati s cirkulacijskom pumpom za grijanje, mješajučim ventilom, te mora upravljati i plinskim trošilom kao i pripremu tople sanitarne vode. Digitalni regulator sustava grijanja za regulaciju u visnosti o vanjskoj temperaturi za jedan krug grijanja. Stavka sadrži: digitalni regulator,osjetnik vanjske temperature,sobni korektor sa tjednim programom | kom | 3
4.3. | Dimovodni kondezacijski set za spoj na dimnjak. Dimovod je izveden u koncentičnoj izvedbi 60/100 L= 0,50 metara, spaja se na fasadu vertikalno | kpl | 3
4.4. | Sifon za odvod konezata | kom | 3
4.5 | Visokoučinkovite cirkulacijske pumpe kruga grijanja režima 80/60°C, komplet s spojnim i brtvenim materijalom, nazivnog tlaka PN 10. Pumpe isporučiti s holenderima brtvama i vijčanim spojevima
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
| Crpka je opremljena kuglastim motorom.protok, Dio crpke sa vodom kao vodičem je hermetički odvojen od statora pomoću razdijelnika od nehrđajućeg čelika.Crpka s ugrađenim vremenskim programatorom koji omogućuje automatsko pokretanje i zaustavljanje crpke u zadanim razmacima najmanje od 20 minuta i ugrađenim termostatom zazaustavljanje crpke na zadanoj temperaturi tekućine: Tehničke karakteristike: dizana tekućina: voda ' - temp. Raspon: 2-95° C TF klasa: 95 odobrenja: VDE, BSI, B,CE mater.kučišta: Mesing MS 68 mater.impelera: nehrđajući čelik, EPDM,PRO,PTFE,grafit maks. radni tlak: 10 bara cijevni priključak: G1 1/4 ugradbena duljina:110 mm frekvencija:50 Hz nazivni napon:1 x 230 V struja (3 brzina): 0,11 A klasa zaštite: IP42 klasa izolacije : F protok : 1,5 m3/h | kom | 3 | 1350 | 4050
4.6. | Tropute miješajuće navojne slavine s elektromotornim pogonom i svim spojnim i montažnim materijalom do potpune pogonske gotovosti
| DN20, dpV=15 kPa, kvs 1,0m3/h | kom | 3
4.7. | Navojna kuglasta slavina za toplu vodu, nazivnog tlaka PN 10, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom Sljedećih dimenzija i količina
| DN 20 | kom | 6
4.8. | Hidraulička skretnica vertikalne izvedbe termički izolirana u oblozi od poc. Lima. minQ= 1,5m3/h | kom | 3
4.9. | Mjedena slavina za punjenje i pražnjenje DN 15 | kom. | 3
4.10. | Automatski odzračni ventil DN 10 | kom. | 6
4.11 | Dobava i montaža termostatskih radijatorskih glava . Termostatske glave radijatorskog ventila sa ugrađenim osjetnikom, sa novjnim priključkom, za radijatore sa integriranim ventilom.Uz glavu isporučiti i termostatski adapter. | kom. | 3
4.12 | Troslojne PEX cijev za izradu sustava grijanja sa izolacijo. PEX 16 | m | 30
4.13 | Kupaonski cjevni radijatori komplet s i prigušnim ventilom, odzračnim pipcem, ovjesnim priborom i sitnim montažnim materijalom
| Dimenzije: 1764/750 | kom. | 3
4.14 | Dobava i montaža priključka za plastične cijevi 3/4" za PEcijevi Ø 16 x 2. | kom. | 12
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.15 | Temeljito ispiranje instalacije, punjenje sistema čistom vodom i hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. Izvedba tople i tlačne probe vodenim tlakom od 3 bar u trajanju 24 sata i kontrola svih spojeva te eventualni popravci. | kom | 1
4.16 | Puštanje u pogon plinskog grijača vode od strane ovlaštenog servisera i ovjera jamstvenog lista. Osnovna obuka rukovatelja instalacije. | kom | 1
4.17. | Podešavanje kompletnog sistema grijanja prema parametrima iz projekta i uputama proizvođača opreme ukljućivo sa hidrauličkim balansiranjem krugova razdjelnika te toplu probu sustava. | kom | 1
4.18 | Dobava i ugradnja razvodnih ormarića za razdjelnike radijatorskog grijanja.
| ORMARIĆ RAZVODNI - ZA 12 KRUGOVA Podžbukni ormarić, lakirani RAL 9010 Ugradbeni ormarić UNI predviđen je za podžbuknu montažu. Kućište je od čeličnog lima, okvir i vrata od galvanski pocinčanog lima i praškasto lakirani u RAL 9010 boji, sa okretnim zanusom. Može se regulirati po dubini od 110 - 140 mm, te po visini od 0 - 70 mm. | kom | 5
4.19. | Dobava i ugradnja kompletne stanice za regulaciju -razdjelnika radijatorskog grijanja RAZDJELNIK 12 KRUGOVA ZA RADIJATORE - sa prigušnicama. Razdjelnik/sabirnik sa 12 krugova mjedeni razdjelnik
| Kompletna stanica za regulaciju grijanja 230V, 50 Hz, priključci sadrži: mjedeni razdjelnik povratnog voda s termostatskim mjedeni razdjelnik polaznog voda s reguliranjem i očitavanjem protoka, odzračnik,priključak za crijevo za pražnjenje, držače razdjelnika,termomotore za reguliranje grijačeg kruga, električni razdjelnik, mehaničku regulaciju temperature, zaporne ventile, cirkulacijsku crpku. Automatska zaštita od previsoke temperature isključivanjem crpke. Diferencijalni tlak regulira se prestrujnim ventilom. Sve je tvornički montirano u razdjelni ormarić od pocinčanog čeličnog lima s okvirom i vratima bijele boje. Ugradbena dubina promjenjiva (80-110 mm), visina 705-775 mm. Nosaći 'cijevi mogu se skidati. | komplet | 5
4.20. | Komplet kuglastih ventila 1'' za horizontalni priljučak. Dobava i ugradnja kuglastih ventila od 1'' za horizontalni priključak na razdjelnik. Komplet se sastoji od kuglastog ventila 1'' M/Ž, crvena ručica i kuglastog ventila 1'' M/Ž, plava ručica zajedno s niklovanim spojnicama 1''-1'' za priključak na čelični razdjelnik. | kom | 10
4.21. | Spojnica 17 x 2,0 za spoj cijevi na razdjelnik/sabirnik podnog grijanja, ugrađena i ispitana | kom | 35
4.22 | Cu cijevi za spoj plinskog trošila sa hidrauličkom skretnicom i razdjelnikom i sabirnikom. CU 28 | m | 46
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
4.23. | Cijevna izolacija Ø28/13 mm. Izolacija od ekspandirane gume, koeficijenta termičke vodljivosti vodljivosti pri temperaturi +40°C, λ=0,036 W/(mK), temperaturnog područja od - 40 do +105°C i faktora otpora difuziji vodene pare µ>7000. | m | 66
4/PLINSKO TROŠILO
5/ CENTRALNO TOPLOVODNO GRIJANJE
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.1 | Automatski odzračni ventil DN15. | kom | 46
5.2 | Radijatorska termostatska glava DN20.Termostatske glave radijatorskog ventila sa ugrađenim osjetnikom, sa novjnim priključkom, za radijatore sa integriranim ventilom.Uz glavu isporučiti i termostatski adapter. | kom | 46
5.3 | Radijatorska kutna prigušnicaDN15. | kom | 46
5.4 | Radijatorska slavina za pražnjenje, DN 15. | kom | 46
5.5 | Radijatorski odzračni ventil, DN 10. | kom | 46
5.6 | Dobava i montaža radijatorskog članka od aluminijske legure.Člankasti radijator visina /širina 500/80 komplet sa svim potrebnim spojnim, brtvenim i ovjesnim priborom za montažu na zid.
| 15 članaka | kom | 390
5.7 | Ovjesni pribor za učvršćenje radijatora na zid.
| radijatorska konzola | kom | 92
| radijatorski odstojnik | kom | 92
5.8. | Šablona za montiranje radijatora. | kom | 46
5.9. | Navojna stega za plastične cijevi za spoj radijator.
ventilskog bloka sa plastičnim cijevima.
| Dimenzije: ø16x2mm | kom. | 92
5.10. | Priključni komplet za spoj radijatora iz zida, razmak 50 mm
ø16x2,0mm uključujuči dvije potporne čahure
| ø11,7mm i klin za učvršćivanje. | kom. | 46
5.11. | Elektronički prostorni termostat za individualnu regulaciju vremena i temperatura. Uklopni sat s tjednim i godišnjim programom, automatsko prebacivanje ljetnog i zimskog vremena. Podešavanje temperature od 8 do 38°C.Točnost uključivanja kao 2-položajni regulator 0,4-8K. | kom. | 5
5.12 | Dobava i ugradnja cijevi iz umreženog polietilena Pe-Xc
| Pe-Xc 16x2 mm | m | 2800
| Pe-Xc 26x3 mm | m | 150
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
5.13. | Funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Ispitivanje funkcionalnosti svih radnih, sigurnosnih,mjernih i regulacijskih elemenata. Balansiranje instalacije grijanja do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti sa prikazom dobivenih rezultata od strane ovlaštene osobe. Hidrauličko balansiranje projektnih protoka na balansirajućim ventilima i predregulacija na termostatskim ventilima. | sati | 24
5.14. | Temeljito ispiranje instalacije, te topla i hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara.Punjenje sistema vodom, ispitivanje cijevne mreže grijanja na nepropusnost. | sati | 16
5.15. | Puštanje u pogon plinskog grijača vode od strane ovlaštenog servisera i ovjera jamstvenog lista. Osnovna obuka rukovatelja instalacije. | kom | 3
5/ CENTRALNO TOPLOVODNO GRIJANJE UKUPNO:
6/ PRIPREMA TOPLE VODE SOLARNIM PANELIMA I DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.1 | Dizalica topline zrak/voda. Osnova je sustav dizalice topline, koji se pomoću odgovarajućeg modula jednostavno može prenamijeniti te time fleksibilno koristiti sve izvore topline. dobivamo tako dizalicu topline zrak/voda,a primjenom modula. Sve konfiguracije proizvoda imaju identičnu konstrukciju s istim priključcima pa su na taj način planiranje i instalacija jednostavniji. Također, priključci, upravljanje i regulacija s novom generacijom regulato identični su za sve tipove dizalica topline. Univerzalna sučelja omogućuju jednostavno proširivanje dizalice topline ili njezinu nadogradnju u hibridni sustav.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod B0/W35 ΔT 5 K 19,7/4,7/4,7kW .Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COP kod B0/W45 ΔT 5 K 19,6/5,8/3,7 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COP kod B0/W55 ΔT 8 K 20,0/6,6/3,2 kW.T (zrak/voda)VWF VWF 157/4 + 2x VWL 11/4 SA.Ogrjevni učinak/potrošnja električne COPmin kod A2/W35 ΔT 5 K 17,4/4,8/3,7 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod A7/W435 ΔT 5 K 19,8/4,6/4,4 kW Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod A7/W45 ΔT 5 K 20,6/5,7/3,7 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod A7/W55 ΔT 8 K 20,9/6,7/3,2 kw Ogrjevni učinak/potrošnja električne strujeCOPmin kod W10/W35 ΔT 5 K 23,0/4,4/5,2 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COPmin kod W10/W45 ΔT 5 K 23,6/5,6/4,1 kW.Ogrjevni učinak/potrošnja električne struje/COP kod W10/W55 ΔT 8 K 23,8/6,8/3,5 kW.Snaga zvuka kod W10/W35 EN 12102/EN 14511 u pogonu grijanja 43 dB(A) Nominalni protok podzemne vode ΔT 3 K kod W10W35 5480 l/h. Razred energetske učinkovitosti na grijanju 35 °C /55 °C A++ | kom | 2
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.2. | Automatika 15+ 19 KW | kom | 2
6.3. | Instalacijski set, priključni okvir za 2x (15 + 19 kW | kom | 1
6.4. | Postolje za dizalice topline, dimenzije, materijal | kom | 2
6.5. | Multifunkcionalna automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi termostat s ugrađenim osjetnikom vlage za upravljanje sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije i pripreme potrošne tople vode. Sve postavke neophodne za upravljanje sustavom nalaze se direktno na automatici. Osnovnu regulaciju moguće je proširiti pomoću modula . omogućuje upravljanje s dva kruga grijanja, ili kruga grijanja i upravljanje solarnim sustavom. omogućuje upravljanje sa tri kruga grijanja s miješajućim ventilima. Dodatna mogućnost korištenja sobnih korektora . U kombinaciji s komunikacijskim modulom VR 900 sustavom je moguće upravljati putem pametnih telefona preko aplikacije dostupne za Android i iOS operacijske sustave. Posebne značajke: - eBUS priključak - grafički prikaz solarnog prinosa i prinosa iz okoliša uz praćenje potrošnje energije - adaptivna krivulja grijanja - triVAI funkcija za optimalnu kontrolu potrošnje i troškova - integrirano upravljanje hibridnim sustavima - mogućnost tjednog programiranja - mogućnost programiranja vremenskih intervala za više krugova grijanja, zagrijavanje spremnika i recirkulacije tople vode - zaštita od legionela kod solarnih sustava te termička dezinfekcija Pogonski napon: 24 V Potrošnja struje: &lt; 50 mA Vrsta zaštite: IP 20 Klasa zaštite: III Maksimalno dopuštena temperatura okoline: 50 °C Visina: 115 mm Širina: 147 mm Dubina: 50 mm Minimalni prosječni presjek - Priključni vod mrežnog napona (priključni kabel crpke ili miješalice) ≥ 1,5 mm2 - eBus kabel (niski napon) ≥ 0,75 mm2 - Kabeli osjetnika (niski napon) ≥ 0,75 mm2 Maksimalna duljina voda - Kabeli osjetnika ≤ 50 m - Kabeli sabirnica ≤ 125 m | kom. | 2
6.6. | Solarna ekspanzijska posuda 50 litara, samostojeća | kom | 1
6.7. | Modul za hidrauličko proširivanje regulatora.<span> eBUS povezivanje uređajima. Modulu treba osigurati vlastito napajanje. Moguće je upravljati sa slijedećim komponentama sustava: - Cirkulacijskom crpkom jednog direktnog kruga grijanja - Cirkulacijskom crpkom i miješajućim ventilom jednog miješajućeg kruga grijanja - Punjenje spremnika tople vode ili u kombinaciji s VPS spremnicima </span>- Solarnim sustavom pripreme potrošne tople vode (potrebno dodatno naručiti osjetnik kolektora VR 11) - standardni osjetnik 10 (2 komada) | kom | 3
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.8. | Solarna podstanica , s integriranom regulacijom i prikazom solarnih vrijednosti. Potpuna automatska adaptacija solarnoj instalaciji. Nije potreban kolektorski osjetnik. Opremljena sa svim komponentama potrebnim za rad: - temperaturni osjetnik - osjetnik protoka - visokoučinkovita solarna crpka - crpka kruga međuspremnika - sustav za punjenje/ispiranje - odzračivač - displej s prikazom solarne dobiti i statusa - pripremljem za jednostavnu montažu direktno na spremnik, alternativno moguća zidna montaža - rad je moguć i bez dodatne regulacije - nosač za solarnu ekspanzijsku posudu Površina solarni kolektora: 4 do 20 m2 Sredstvo za prijenos topline: 21 panel Potrošnja solarne crpke: maks. 70 W Potrošnja crpke za zagrijavanje međuspremnika: maks. 63 W Topla voda, ciljna vrijednost: 65 °C Grijanje, ciljna vrijednost: 40 °C | kom | 1
6.9. | Višefunkcionalni međuspremnik ogrjevne vode u kombinaciji sa solarnim podstanicama te podstanicama za potrošnu toplu vodu . Dogrijavanje spremnika moguće je putem bilo kojeg urešaja za proizvodnju topline. Zagrijavanje međuspremnika putem solarne termalne energije vrši se putem solarne podstanice . Zagrijavanje potrošne tople vode vrši se na protočnom principu putem podstanice za . Instalacija podstanica moguća je na spremnik ili na zid kotlovnice. Podstanice za PTV moguće je kaskadno povezivati (maks. 4 komada). Solarne podstanice moguće je kaskadno povezivati (maks. 2 komada). izolacija spremnika klase "B". Veliki broj hidrauličkih priključakaza povezivanje više uređaja za proizvodnju topline te veliki broj priključaka za temperaturne osjetnike u svrhu preciznog određivanja temperaturnih zona spremnika.Volumen akumulacijskog spremnika: 1505 lDopušteni pogonski pretlak (na strani grijanja): 3 bar.Temperatura ogrjevne vode: 95 °C Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (bez toplinske izolacije): 1000 mm.Vanjski promjer akumulacijskog spremnika (s toplinskom izolacijom): 1400 mm.Dubina akumulacijskog spremnika (uključujući toplinsku izolaciju i priključke): 1448 mm Visina akumulacijskog spremnika (uključujući ventil za odzračivanje i prsten za postavljanje): 2205 mm Visina međuspremnika (uključujući toplinsku izolaciju): 2362 mm.Priključci sprijeda: DN 25, G 1 unutarnji navod.Priključci straga: R 2 1/2.Razred energetske učink.spremnika: <strong>B</strong> | kompl | 2 | 15000 | 30000
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.10. | Okrugli spremnik ogrjevne vode u kombinaciji sa solarnim podstanicama te podstanicama za potrošnu toplu vodu 500 litara. Mogućnost zagrijavanja ogrjevne vode putem solarne energije, jednog ili više proizvođača topline. Dogrijavanje spremnika moguće je putem bilo kojeg urešaja za proizvodnju topline. Zagrijavanje međuspremnika putem solarne termalne energije vrši se putem solarne podstanice . Zagrijavanje potrošne tople vode vrši se na protočnom principu pute. Instalacija podstanica moguća je na spremnik ili na zid kotlovnice. Podstanice za PTV moguće je kaskadno povezivati (maks. 4 komada). Solarne podstanice moguće je kaskadno povezivati (maks. 2 komada). izolacija spremnika klase "B". Veliki broj hidrauličkih priključakaza povezivanje više uređaja za proizvodnju topline te veliki broj priključaka za temperaturne osjetnike u svrhu preciznog određivanja temperaturnih zona spremnika. Volumen akumulacijskog spremnika: 505 l Dopušteni pogonski pretlak (na strani grijanja): 3 bar Temperatura ogrjevne vode: 95 °C Priključci sprijeda: DN 25, G 1 unutarnji navod Priključci straga: R 2 1/2 | kom | 1
6.11 | Podstanica potrošne tople vode , zagrijavanje i precizna priprema potrošne tople vode na protočnom principu. Pločasti izmjenjivač topline od plemenitog čelika. Komplet sa EPP-zvučnom izolacijom (ekspandirani polipropilen). Pripremljen za jednostavnu montažu direktno na spremnik, alternativno moguća zidna montaža. Pogonski rad moguć bez dodatne regulacije. Kapacitet tople vode min (60 °C): 40 l/min Nazivna snagamin (60 °C): 97 kW Kapacitet tople vode min (65 °C): 45 l/min Nazivna snaga min (65 °C): 109 kW Područje temperature: 40 - 60 °C Temperatura kod programa protiv legionele: 70 °C Nazivni napon: 230 V / 50 Hz Potrošnja struje stanice: 25 - 93 W Potrošnja struje cirkulacijske crpke: 25 W Preostala visina dobave na strani grijana: 150 mbar Pogonski tlak na strani grijanja: 3 bar Pogonski tlak na strani vode: 10 bar Priključak hladna voda, cirkulacija, topla voda: DN 20, vanjski navoj G 3/4, s ravnim brtvljenjem Priključak polazni i povratni vod tople vode: DN 25,
|  | kompl | 1
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.12 | Pločasti solarni kolektor, za solarnu pripremu potrošne tople vode te podršku grijanju. Bruto/neto površina 2,51 m2/2,35m2. Za vertikalnu montažu na kosi krov, na ravni krov ili uklapanje u krovište Eloksirano aluminijsko kućište u crnoj boji. Solarno strukturno staklo (debljina 3,2 mm) koje će osigurati veću apsorpciju te manju refleksiju sunčeve svjetlosti (91%). Serpetinski apsorber od aluminijskog i bakrene cijevi. Toplinska izolacija od mineralne vune, debljine 40 mm. Jednostavna montaža kolektora na principu "plug&amp;play". Atestirano od strane europske federacije za solarnu termalnu industriju Izolacija stražnje stjenke: 40 mm Stupanj djelovanja min: 79,0 % Faktor gubitka topline min (k1): 3,72 W/m²K Faktor gubitka topline max (k2): 0,016 W/m²K² | kom | 4
6.13 | Recirkulacijski set za spajanje eksterne crpke, sastoji se od kablova te priključnih cijevi. | kom. | 2
6.14 | Osnovni krovni nosač tip P- , brzine vjetra do 150 km/h, opterećenje snijegom do 1,5 kN/m2 - za standardni crijep - za jedan pločasti kolekor - set se sastoji od 4 nosača | kompl | 4
6.15 | Trosmjerni prekretni ventil s elektromotornim pogonom 5/4" | kom | 2
6.16 | Tekućina za punjenje sustava sa zaštitom od smrzavanja (do -28 °C) - 20 litara | lit | 20
6.17 | Sigurnosna grupa 3 bara, Rp 1/2": - manometar - odzračni lončić - sigurnosni ventil 3 bara, Rp 1/2" - priključna cijev - toplinska izolacija | kom | 1
6.18. | Sigurnosna grupa bez reduktora tlaka u mreži do 10 bara za spremnike do 200 litara volumena. | kom | 1
6.19 | Ekspanzijska posuda 18 litara, montaža na zid | kom | 3
6.20. | Zidni držač ekspanzijske posude sa zaštitnim ventilom 3/4\" | kom | 3
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.21 | Automatika sa regulacijom u ovisnosti o vanjskoj temperaturi za više krugova grijanja i spajanje u kaskadu, za regulaciju u ovisnosti o vanjskoj temperaturi za više krugova grijanja i spajanje u kaskadu. Regulacija temperature polaznog voda jednog direktnog i dva kruga s trosmjernim ventilom te pripreme potrošne tople vode. Montaža na zid.Digitalni sat s tjednim programom i tri vremenska perioda po danu (za centralno grijanje i za pripremu potrošne tople vode sa optočnom crpkom). Za proširenje sustava moguće je priključiti do šest modula sa po dva direktna ili miješajuća kruga (regulator može upravljati sa maks. 15 krugova grijanja). Svaki krug sa trosmjernim ventilom može biti individualno programiran za različitu namjenu. E-bus priključak za električno spajanje dodatnih modula. Mogućnost paralelnog rada uređaja na grijanju i pripremi tople vode. Zaštita od smrzavanja. Termička dezinfekcija spremnika. Party funkcija – jednokratno punjenje spremnika. Funkcija godišnjeg odmora (dva programa). Prikaz konfiguracije osjetnika/ dijagnoze osjetnika. Mogućnost kaskadnog spajanja uz korištenje odgovarajućeg modula u zavisnosti od tipa uređaja. Regulacija za više krugova grijanja.Vanjski osjetnik- Četiri standardna osjetnika VR 10.Radni napon: 230 V / 50 Hz,Potrošnja snage regulatora: 4 VAKontaktno opterećenje izlaznog releja (maks.) 2 A.Maksimalna struja (ukupna): 6,3 A.Najkraći razmak ukapčanja: 10 min.Radna rezerva: 15 min.Dopuštena maks. temperatura okoline: 40 °C.Radni napon osjetnika: 5 V Minimalni poprečni presjek vodova za osjetnike: 0,75 mm2 Minimalni poprečni presjek priključnih vodova od 230 V: 1,50 mm2Visina: 292 mm,Širina: 272 mm Dubina: 74 mm,Vrsta zaštite: IP 20,Klasa zaštite za regulator: I,Stupanj zaprljanja okoline: normalno | kom | 3
6.22 | VR 31 - Modul za kaskadno spajanje. Brza i jednostavna instalacija zahvaljujući sustavu ProE. Ukopni modul za kaskadno vođenje uređaja koristi se kao sistemsko proširenje regulat. On omogućuje komunikaciju centralnog regulatora s jednim ili više 1-stupanjskih ili 2-stupanjskih uređaja za grijanje. VR 31 se sastoji od tiskane pločice s priključnom stezaljkom. Kod regulatora s dva do šest uređaja za grijanje, kojima se upravlja uklopno, treba spojiti u kaskadu, tada je po uređaju za grijanje potreban po jedan modul za kaskadno vođenje uređaj koji uspostavlja vezu između e-sabirnice i uređaja za grijanje. Na regulator se može priključiti do 6 uklopnih modula za kaskadno vođenje uređaja .Kod kombinacije regulatora s jednim ili više uređaja za grijanje, kojima se upravlja uklopno, treba ugraditi jedan modul za kaskadno vođenje uređaja koji uspostavlja vezu između sabirnice i uređaja za grijanje. Na regulator se može priključiti do 6 modula za kaskadno vođenje . Modul za kaskadno vođenje uređaja se ugrađuje izravno u rasklopni ormarić uređaja, a komunikacija s regulatorom se vrši preko esabirnice. Adresa sabirnice se na određuje pomoću zakretne sklopke. Sva daljnja podešavanja se vrše izravno na centralnom regulatoru. | kom | 2
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
6.23 | Osnovni hidraulički spojni set za kolektore - montaža na kosi i na ravni krov U sklopu seta je: - čep s odzračivačem - čep s utorom za osjetnik DN 16" - čep - priključak za polazni/povratni vod 90°, DN16, G3/4" - 4 sigurnosna osigurača | kom | 1
6.24 | Produžni hidraulički set za svaki daljnji kolektor U sklopu seta je: - 2 hidraulička priključka - 4 sigurnosna osigurača | kom | 5
6.25 | Tekućina protiv smrzavanja na bazi propilen-glikola za trajno zadržavanje u sustavu sa zaštitom od smrzavanja do -28 °C (spremnik od 208 litara), Namjena: solarni sustavi, dizalice topline | lit | 208
6/ UKUPNO PRIPREMA TOPLE VODE I DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA
7/ HLAĐENJE -društveni dom i uredski prostori
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7.1 | Ventilokonvektor - Elektro-motor 230 V za parapetnii ventilokonvektor 3,5kW AF | kom | 8
7.2 | Kazetni ventilokonvektor 3,5 kW | kom | 4
7.3 | Maska za kasetni ventilokonvektor | kom | 4
7.4 | Podstropni ventilokonvektor 2,5 kW | kom | 7
7.5 | Maska za podstropni ventilokonvektor 3,0 kW | kom | 19
7.6 | Balansirajući ventil. Dobava i ugradnja regulatora protoka- ventila za ugradnju na polazni / povratni vod ventilatorskih konvektora DN 15. Dinamički regulator protoka, hvatač nečistoća, slavina za ispust, multifunkcijske slavine. Postavlja se pred svaki ventilokonvektor. Postoji mogućnost (po potrebi i želji) ugradnje i motornog pogona. Kako su ugradbene mjere definirane, montaža je brza i kvalitetna, te se drastično smanjuje mogućnost greške instalatera prilikom montaže. Sve je u kompaktnom izolacijskom kućištu koje sprječava kondenzaciju i rošenje | kom | 19
7.7 | Set cijevi za balansirajuće ventile | kom | 19
7.8 | Tekućina za punjenje sustava (etilen- glikol pomiješan s vodom) | litara | 200
7.9 | Troputni ventil 3/4" KVS 2,5 za kasetni ventilokonvektor 3-3,5 kW | kom | 4
7.10 | Px -cijevi 18 za ugradnju u pod s izolacijom spoj raz.ormarić parapetni ventilokonvektori podstropni s izolacijom | m | 450
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
7.11 | Bakrene cijevi za izvedbu instalacije glikol/voda, cijevi moraju biti s unutarnje strane odmašćene prije ugradnje propuhane i paronepropusno izolirane izolacijom debljine 18 mm. Izolacija rashladnog cjevovoda (freon) tipskom izolacijom za hladne medije , a prema promjeru cjevovoda, uključivo ljepilo i trake za spajanje. Cijevna izolacija za izoliranje instalacije hlađenja izrađena od ekspandirane gume, koeficijenta termičke vodljivosti pri temperaturi +40°C, λ=0,036 W/(mK), temperaturnog područja od - 40 do +105°C i faktora otpora difuziji vodene pare µ>7000.
| Ø 26,0 mm | m | 80
| Ø 18,0 mm | m | 640
7.12. | Razvod odvoda kondenzata iz polipropilenskih cijevi (Faserkompozitna cijev SDR 7,4; SDR 11). Materijal cijevi: fusiolen PP-R (80) C-GF.U cijenu uračunati spojni materijal i fazonske komade.Cijena uključuje i spajanje na vertikale oborinskih voda Dimenzije cijevi: - ø32 x 2,9 mm | m | 200
7.13. | Funkcionalna proba instalacije hlađenja. Ispitivanje funkcionalnosti svih radnih, sigurnosnih,mjernih i regulacijskih elemenata. Balansiranje instalacije hlađenja do potpune pogonske i funkcionalne sposobnosti sa prikazom dobivenih rezultata od strane ovlaštene osobe. Punjenje sistema vodom, ispitivanje cijevne mreže hlađenja na nepropusnost te topla i hladna proba instalacije. | sati | 24
7.14. | Puštanje u rad i inženjering dizalice topline, od strane ovlaštenog servisa sa regulacijom kapaciteta, te davanje uputstva za rukovanje | kom. | 2
7/ UKUPNO HLAĐENJE
8/ | STROJARNICE ,SVLAČIONICE DRUŠTVENI PROSTORI,UREDSKI PROSTOR UKUPNO:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
8.1 | Dobava i ugradnja dimnjače za priključak kotla na dimnjak d140 mm sa svim potrebnim fazonskim komadima.
| - priključni komplet priključka na dimovod - komplet | kom | 3
8.2 | Ekspanzijska posuda 50 l | kom | 3
8.3. | Cirkulacijska pumpa.Medij transportiranja : Voda 100 %. Količina protoka: 2,1 m3/h. Visina dobave: 5,5 m. Radni/nazivni tlak : /PN10, Vrsta struje : 1~230V/50Hz/IP44, Potrebna snaga P1 (maks.) : 0,085 kW,Broj okretaja (maks.) : 3400 1/min | kom | 8
8.4 | Automatski odzračni ventil t. | kom | 12
8.5 | Navojna kuglasta slavina za vodu
| - NO 25 | kom | 16
8.6 | Balansirajući ventil.
| DN 32 | kom | 8
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
8.7 | Sigurnosni ventil - opružni kutni, baždaren na pritisak ispuštanja od 3 bar, za vodu u sistemu toplovodnog centralnog grijanja, R 1/2". | kom | 3
8.8 | Dobava i ugradnja cijevi iz umreženog polietilena Pe-Xc
| Pe-Xc 26x3 mm | m | 150
8.9 | Čelične bešavne cijevi prema HRN C.B5.221 ili DIN 2448 i
| - DN 32 | m | 95
| - DN 25 | m | 135
8.10 | Temeljito ispiranje instalacije, punjenje sistema čistom vodom i hladna tlačna proba vodenim tlakom od 6 bara. | kom | 3
8.11 | Puštanje u pogon toplovodnog kotla od strane ovlaštenog servisera i ovjera jamstvenog lista. Osnovna obuka rukovatelja instalacije. | kom | 3
8.12 | Topla i funkcionalna proba instalacije centralnog grijanja. Hidrauličko balansiranje projektnih protoka na balansirajućim ventilima i predregulacija na termostatskim ventilima. | kom | 3
8.13 | Strojni građevinski radovi na iskopu prodora a za polaganje toplovoda sa uređenjem prodora i odvozom viška materijala na deponiju. | kom | 1
8/ STROJARNICE ,SVLAČIONICE DRUŠTVENI PROSTORI,UREDSKI PROSTORU UKUPNO:
9/ | VENTILACIJA SA REKUPERACIJOM
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
9.1 | Kompaktni rotacijski REKUPERATOR
| kapaciteta 1800 m3/h komplet s automatikom dobavom i ugradnjom | kom | 2
9.2 | Rešetka za dobavu zraka u kompletu sa regulatorom i ugradbenim okvirom. | komada | 10
9.3 | Zračni ventil za odsis zraka, d300 | komada | 10
9.4 | Pravokutne cijevi izrađene od pocinčanog lima, okrugle istog presjeka sa dobavom i ugradnjom
| 200/200 | m | 20
| 200/400 | m | 50
| 200/300 | m | 30
| 300/600 | m | 40
| 400/600 | m | 60
9.5 | Fazonski elementi izrađeni od pocinčanog lima sa izvedenim brtvama na krajevima sa dobavom i ugradnjom, .
| koljeno □ 300/600, 90° | komada | 4
| koljeno □ 200/400, 90° | komada | 10
| koljeno □ 400/600, 90° | komada | 6
| koljeno □ 400/800, 90° | komada | 4
| koljeno □ 525/945, 90° | komada | 4
| odvojak na dvije strane □ 400 / 600 | komada | 4
| poklopac kanala □ 200 | komada | 11
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
9.6 | Fleksibilna aluminijska cijev.
| Φ 300 - 0,5 m dužine | kom | 8
9.7 | Toplinska izolacija s parnom branom, u ploči debljine 18 mm, | m2 | 340
9.8 | Probijanje pravokutnog otvora promjera 550 x 1000 mm u stropu debljine 20 cm i zidarska obrada istog nakon ugradnje zračnog kanala. | komada | 2
9.9 | Pregled instalacije klimatizacije koji vrši ovlaštena osoba glede primjenjenih pravila zaštite na radu. | kom | 1
9.10 | Mjerenje mikroklime i buke od strane ovlaštene osobe. | kom | 1
9/ VENTILACIJA OBJEKT SA REKUPERACIJOM UKUPNO:
10/ | SOLARNA PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
10.1 | Dobava, montaža i postavljanje AL podkonstrukcije sa nosačima, 2x8 raspored konstrukcija 16 panela na crijep
|  | kom | 1
10.2 | Dobava, montaža i postavljanje fotonaponskih panela, vršne snage 250 Wp
|  | kom | 16
10.3 | Dobava, montaža i postavljanje solarnog kabela 6mm2, crni
|  | m | 50
10.4 | Dobava, montaža i postavljanje Hybridnog pretvarača DC/AC 5,0 kVA
|  | komada | 1
10.5 | Dobava, montaža i postavljanje DC/AC razvodnog-zaštitinog ormara, sa klemama i rastalnim osiguračima sa akumulatore
|  | komada | 1
10.6 | Dobava, montaža i postavljanje GEL akumulatora 240 Ah deep cycle
|  | komada | 4
10.7 | Dobava, montaža i postavljanje priključnog kabela elektrane na mrežu PP00 5x4 mm2
|  | m | 10
10.8 | Montaža i pruključak sunčane elektrane
|  | kom | 1
10.9 | Mjerenja, ispitivanja i puštanja u pogon
|  | kompl | 1
10/ SOLARNA PROIZODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE UKUPNO:
Redni broj | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1/ PLINSKA INSTALACIJA - PRIKLJUČNI PLINOVOD UKUPNO:
2/ MJERNO REGULACIJSKA STANICA UKUPNO:
3/ UNUTARNJA PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO:
4/PLINSKA TROŠILA
5/ CENTRALNO TOPLOVODNO GRIJANJE UKUPNO:
6/ UKUPNO PRIPREMA TOPLE VODE I DIZALICA TOPLINE ZRAK-VODA
7/ UKUPNO HLAĐENJE
8/ STROJARNICE ,SVLAČIONICE DRUŠTVENI PROSTORI,UREDSKI PROSTOR :
9/ VENTILACIJA SA REKUPERACIJOM UKUPNO:
10/SOLARNA PROIZVODNJA .EL.ENERGIJE
SVEUKUPNO strojarstvo :

## Uređenje okoliša i cesta
F/ TROŠKOVNIK
uređenje okoliša i cesta
A/ | GEODETSKI RADOVI
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Iskolčenje trase i objekta što obuhvaća sva geodetska mjerenja, kojima se podaci iz projekta prenose na teren ili s terena u projekt. Radovi se izvode od stacionaže 0+105,00 do 0+189,20 m na zapadnom kraku ceste, te od stacionaže 0+129,90 do 0+189,20 m na zapadnom parkiralištu. | pauš.
Ukupno /A/ :
B/ | ZEMLJANI RADOVI I UKLANJANJE POSTOJEĆE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Iskop zemlje u tlu III i IV ktg. sa utovarom iste u prijevozno sredstvo i odvozom na depo:
| * asfaltne površine | m3 | 114
| * opločnici | m3 | 51.5
2. | Rušenje postojeće kolničke konstrukcije prosječne debljine 40 cm sa utovarom materijala u kamion i odvozom na deponiju do 5 km koju određuje investitor
| * asfaltne površine | m3 | 121.5
| * opločnici | m3 | 30.9
3. | Zaštita postojećih komunalnih instalacija koje se visinski nalaze u blizini zone posteljice sa geomrežom u širini od 2 m. | m2 | 15
4. | Nabava, dobava i ugradba geotekstila na pripremljeno temeljno tlo na mjestu ceste. Geotekstil tip 300 g/m2. | m2 | 810
5. | Grubo i fino planiranje posteljice u zemljanom materijalu valjcima tako da Ms≥30MN/m2. | m2 | 1100
6. | Izrada zelenih površina od humusnog zemljanog materijala u sloju od 20 cm u zbijenom stanju. | m2 | 416
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
7. | Izrada plitkih drenaža što obuhvaća: izradu betonske podloge klase C 20/25, nabavu dobavu i ugradnju drenažnih cijevi od tvrdog PVC-a profila 110 mm te ugradnju filtarskog sloja od drenažnog šljunka. | m | 103
8. | Strojni iskop rova za oborinsku kanalizaciju i slivničke veze u materijalu "C" kategorije s utovarom viška materijala u kamion i odvozom na depo do 5 km kojeg odredi investitor. Dio zdrave zemlje ostaviti za nasipavanja. U cijenu uključiti i potrebna razupiranja. | m3 | 51
9. | Nabava, dobava i ugradnja pijeska za izradu podložnog sloja ispod cijevi u debljini od 10 cm | m3 | 10.5
Ukupno /B/ :
C/ | CESTOVNA KANALIZACIJA, REVIZIJSKA OKNA I SLIVNICI
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i ugradnja kanalizacionih cijevi za odvodnju oborinskih voda. U cijeni su uključene cijevi te sav spojni materijal. Obračun po m ugrađenih cijevi
| b) Korugirane cijevi Ø200 mm | m | 61
| c) Korugirane cijevi Ø300 mm | m | 31
2. | Nabava, dobava i ugradnja PP korugiranih slivnika promjera 450 mm za ugradnju u kolnik. Na betonski okvir slivnika ugraditi slivničku rešetku s okvirom dim 400x400 mm, nosivosti 250 KN.
|  | kom | 5
3. | Izrada AB ispusta oborinske kanalizacije u otvoreni cestovni jarak s nepovratnim žabljim poklopcem
|  | kom | 1
4. | Zatrpavanje iskopanog rova kanalizacije zemljom iz iskopa.
|  | m3 | 51
Ukupno /C/ :
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
D/ | RUBNJACI, BET. GALANTERIJA I KANALICE
1. | Nabava, dobava i ugradnja betonskih rubnjaka na prethodno pripremljenu podlogu od svježeg betona prema detalju iz projekta. Beton rubnjaka mora biti MB-45, otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje
| *18/24/100 cm | m | 142
| *8/16/100 cm | m | 98
2. | Nabava, dobava i ugradnja betonske galanterije-opločnika u boji i načinu slaganja po izboru investitora. Galanterija se postavlja na kamenu sipinu te se fugira pijeskom.
|  | m2 | 206
3. | Nabava, dobava i ugradnja betonskih kanalica širine 30 cm. Kanalice se postavljaju na svježi beton te se fugiraju cementnim mortom.
|  | m | 69
Ukupno /D/ :
E/ | KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i ugradnja drobljene kamene mješavine 0/60mm kao donje nosive podloge d=40 cm. Potrebno je podlogu nabiti do MS min 100MN/m2
|  | m3 | 406
2. | Izrada sloja asfalta BHNS na cesti u sloju od 7 cm.
|  | m2 | 810
UKUPNO /E/:
F/ | PROMETNI ZNAKOVI, OZNAKE KOLNIKA
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Nabava, dobava i ugradnja prometnih znakova sa stupom i temeljom. Kod postave prometni znak zaokrenuti 3-5 stupnja u odnosu na os prometnice. Temelj znaka se izvodi od betona MB 25. Temelj je u obliku piramide sa donjom stranicom 30 cm i gornjom 20 cm.
| ZNAK B02 | kom | 2
| ZNAK C35 | kom | 1
2. | Izrada uzdužnih oznaka na kolniku
| * puna crta, razdjelna, š=12 cm, bijela | m | 70
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
3. | Izrada poprečnih oznaka na kolniku
| * crta zaustavljanja,puna,bijela | m | 30
Ukupno /F/:
REKAPITULACIJA
A / GEODETSKI RADOVI
B/ ZEMLJANI RADOVI
C/ CESTOVNA KANALIZACIJA
D/ RUBNJACI, BET.GALANTERIJA, KANALICE
E/ KOLNIČKA KONSTRUKCIJA
F/ PROMETNI ZNAKOVI, OZNAKE
UKUPNO:

## Vertikalno podizna platforma
G/ TROŠKOVNIK VERTIKALNO PODIZNE PLATFORME
INVESTITOR: |  | GRAD SLATINA, TRG SV. JOSIPA 10, SLATINA
LOKACIJA: |  | Donji Meljani
GRAĐEVINA: |  | Rekonstrukcija Društvenog doma u Donjim Meljanima
R.br | Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Nabava, dobava i ugradnja vertikalno podizne platforme nosivosti 250 kg. Pogon platforme je hidraulični, ovjes 2:1, nazivna brzina vožnje 0,15 m/s, broj postaja 2/2 (oba ulaza su na istoj strani, napon napajanja 400/230 V, 50 Hz.
Vozno okno je širine 1550 mm, dubine 1700 mm, nadvišenje 2800 mm, dubina jame 400 mm.
Izvedba okna je završno bojana čelična konstrukcija obložena termoizolacijskim poliuretanskim panelima.
Prije davanja ponude pogledati projektnu dokumentaciju za podiznu platformu.
|  | kom | 1
UKUPNO:

## Oprema
H/ TROŠKOVNIK NAMJEŠTAJA I OPREME
INVESTITOR: |  | GRAD SLATINA, SV. JOSIPA 10, SLATINA
LOKACIJA: |  | Donji Meljani
GRAĐEVINA: |  | Rekonstrukcija Društvenog doma u Donjim Meljanima
I) | PROSTOR ZA KUD
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i postava ormara 200x70x200. Ormari
izrađen iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm, stražnja ploha puna. Krila
sa mogućnošću zaključavanja.
|  |  |  | kom | 4
2. | Izrada, dobava i postava zidnih vješalica od
drvenih profila vel 120x40x180 cm sa 5 kuka
za vješanje odjeće
|  |  |  | kom | 1
3. | Izrada, dobava i postava klupa za sjedenje
izrađenih od drveta dužine 200x40x50 (DxŠxV)
|  |  |  | kom | 6
4. | Izrada, dobava i postava polica na zid.
Police izrađene iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
Police 120x30x180 cm
|  |  |  | kom | 3
5. | Izrada, dobava i postava ogledala uzduž zida
veličine 400x100 cm. Sav okov je standardni.
|  |  |  | kom | 1
6. | Izrada, dobava i postava radnog stola.
Konstrukcija izrađena od MDF-a, lakirana PU
lakom polumat ,Ral prema odabiru investitora.
| 300x80x60 |  |  | kom | 1
Ukupno prostor za KUD:
II) | SPREMIŠTE KUDA
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i postava ormara 200x70x200. Ormari
izrađen iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm, stražnja ploha puna. Krila
sa mogućnošću zaključavanja.
|  |  |  | kom | 4
2. | Izrada, dobava i postava klupa za sjedenje
izrađenih od drveta dužine 200x40x50 (DxŠxV)
|  |  |  | kom | 6
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
3. | Izrada, dobava i postava polica na zid.
Police izrađene iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
Police 120x30x180 cm
|  |  |  | kom | 4
Ukupno spremište KUD-a:
III) | SALA ZA SASTANKE
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Izrada, dobava i postava zidnih vješalica od
drvenih profila vel 120x40x180 cm s 5 kuka
| za vješanje odjeće |  |  | kom | 1
2. | Radni stol - ploča stola izrađene od MDF-a, debljine
38 mm, sve lakirano PE lakom (2 x temelj poliesterski
lak, 1 x završni sloj poliesterski lak visoki sjaj 80 glosa).
Rub stola ima zaobljenje R - 4 mm te skošen prema
unutarnjoj strani kut 35 stupnjeva. Sve lakirano u RAL
prema odabiru investitora. Noge stolova izvedene od
kvadratne cijevi 40x40x2 mm, s mikroregulacijom
h 15 mm. Ispod ploče s lijeve strane polica, s desne
strane ladice. Ladice s mogućnošću zaključavanja.
U cijeni dobava i postava. Stol veličine 140x70x80cm.
|  |  |  | kom | 1
3. | Radni daktilo stolac RTC 201 s rukonaslonima - metalna
baza, pet krakova u crom obradi s kotačima. Moguće
podešavanje visine sjedenja i nagiba sjedišta i naslona
za leđa (sinkro mehanizam). Podesiva visina naslona za
leđa. Sjedište i naslon za leđa tapecirani tkaninom.
U cijeni dobava i postava.
|  |  |  | kom | 1
4. | Dobava i postava ormara 200x70x200 zatvorenog tipa.
Ormar izrađen iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm, stražnja ploha puna. Krila
sa mogućnošću zaključavanja.
|  |  |  | kom | 1
5. | Dobava i postava ustakljenog ormara 200x70x200 za tofeje.
Ormar izrađen iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm, stražnja ploha puna. Krila
sa mogućnošću zaključavanja.
|  |  |  | kom | 1
6. | Dobava i ugradnja stolova od oplemenjene
iverice. Veličina stola 100x40x80 cm.
| a) stolovi |  |  | kom | 20
| b) zaobljeni završeci |  |  | kom | 2
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
7. | Dobava i ugradnja drvenih kuhinjskih stolica.
| Visina sjedala 46 cm. |  |  | kom | 50
8. | Dobava i ugradnja metalnog trokrakog stalka
| za zastave |  |  | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja pomične ploče vel. 150x70 cm
U cijeni dobava i postava.
|  |  |  | kom | 1
10. | Izrada, dobava i postava polica na zid.
Police izrađene iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
polica dvoredna 300x150x40 cm
|  |  |  | kom | 3
11. | Dobava i ugradnja flipchart mobilne magnetske ploče
na stalku. Veličina 700x1000 mm
|  |  |  | kom | 1
Ukupno sala za sastanke:
IV) | ČAJNA KUHINJA
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i ugradnja dvodjelnog sudopera prema
| shemi 11 opreme |  |  | kom | 1
2. | Dobava i ugradnja viseće kuhinje dužine 250 cm
| prema shemi 11 opreme |  |  | kom | 1
3. | Dobava i ugradnja radnog stola u sklopu kuhinje 150x60x80
|  |  |  | kom | 1
4. | Dobava i ugradnja frižidera s dodatkom
za duboko zamrzavanje 50 lit.
| Prema shemi 11 opreme. |  |  | kom | 1
5. | Izrada, dobava i postava polica na zid za suđe.
Police izrađene iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
Police 120x30x180 cm
|  |  |  | kom | 2
6. | Izrada, dobava i postava zidnih vješalica od
drvenih profila vel 120x40x180 cm s 5 kuka
za vješanje odjeće
|  |  |  | kom | 1
Ukupno čajna kuhinja:
V) | DJEČJA IGRAONICA
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i postava strunjača
s pojačanim uglovima i neklizajučim
dnom, izrađene od spužve.
Dimenzije 200x100x7 cm
|  |  |  | kom | 3
2. | Dobava i postava ljestava za penjanje na zid
od drveta sa gustim prečkama vel. 215x100x9 cm
|  |  |  | kom | 1
3. | Dobava i postava ormara 200x70x200 zatvorenog tipa.
Ormar izrađen iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm, stražnja ploha puna. Krila
sa mogućnošću zaključavanja.
|  |  |  | kom | 1
4. | Izrada, dobava i postava polica na zid za suđe.
Police izrađene iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
Police 120x30x180 cm
|  |  |  | kom | 3
5. | Izrada, dobava i postava zidnih vješalica od
drvenih profila vel 120x40x180 cm s 5 kuka
| za vješanje odjeće |  |  | kom | 1
6. | Dobava i postava komode s policama vel.
| 200x100x50 |  |  | kom | 2
7. | Dobava i postava stolova za djecu
| vel. 200x100x40 |  |  | kom | 3
8. | Dobava i postava stolica za djecu.
| visine 30 cm |  |  | kom | 12
Ukupno dječja igraonica:
VI) | MULTIFUNKCIONALNA DVORANA
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i postava ormara 200x70x200 zatvorenog tipa.
Ormar izrađen iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm, stražnja ploha puna. Krila
sa mogućnošću zaključavanja.
|  |  |  | kom | 2
2. | Dobava i postava ustakljenog ormara 200x70x200 za tofeje.
Ormar izrađen iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm, stražnja ploha puna. Krila
sa mogućnošću zaključavanja.
|  |  |  | kom | 4
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
3. | Dobava i postava strunjača
s pojačanim uglovima i neklizajučim
dnom, izrađene od spužve.
Dimenzije 200x100x7 cm
|  |  |  | kom | 7
4. | Dobava i postava pilates lopte
|  |  |  | kom | 10
5. | Dobava i postava pikado ploče promjera 45 cm,
debljine 4,5 cm i težine 5 kg.
|  |  |  | kom | 1
6. | Dobava i postava stola za bilijar 215x125x110
| (DxŠxV) sa svom opremom |  |  | kom | 1
7. | Dobava i postava pomičnih pregradnih zidova
| kao harmonika zidovi h=3m. |  |  | m | 11
8. | Dobava i ugradnja konferencijskih stolica, baza
| metalna na 4 noge |  |  | kom | 150
9. | Dobava i ugradnja stolova od oplemenjene
iverice. Veličina stola 100x40x80 cm.
|  |  |  | kom | 20
10. | Izrada, dobava i postava polica na zid za knjige.
Police izrađene iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
Police 120x30x180 cm
|  |  |  | kom | 4
11. | Dobava i postava sklopive pozornice visine 50 cm sa stupom
za reflektor za unutarnje prostorije vel 8x7m.
|  |  |  | m2 | 56
12. | Izrada, dobava i postava zidnih vješalica od
drvenih profila vel 200x40x180 cm sa 5 kuka
| za vješanje odjeće. |  |  | kom | 1
Ukupno multifunkcionalna dvorana:
VII) | MULTIMEDIJALNA DVORANA
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i ugradnja pametne ploče vel. 156.5x117,3 cm
Dijagonala: 77", Omjer slike: 4:3, težina: 23.2kg
|  |  |  | kom | 1
2. | Isporuka olovke sa laserskim pokazivačem
|  |  |  | kom | 1
3. | Dobava i postava laptopa
2-jezgreni procesor radnog takta 2.3 GHz
4 GB RAM memorije, 1000 GB HDD, WiFi
| integrirane grafičke kartice, 15,6" |  |  | kom | 6
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
4. | Dobava i postava multifunkcijonalnog A4 printera
3u1 printer, skener, fax. Brzina ispisa 33 str./min.
Rezolucija skeniranja 1.200x2.400dpi
|  |  |  | kom | 1
5. | Radni stol - ploča stola izrađene od MDF-a, debljine
38 mm, sve lakirano PE lakom (2 x temelj poliesterski
lak, 1 x završni sloj poliesterski lak visoki sjaj 80 glosa).
Rub stola ima zaobljenje R - 4 mm te skošen prema
unutarnjoj strani kut 35 stupnjeva. Sve lakirano u RAL
prema odabiru investitora. Noge stolova izvedene od
kvadratne cijevi 40x40x2 mm, s mikroregulacijom
h 15 mm. Ispod ploče s lijeve strane polica, s desne
strane ladice. Ladice s mogućnošću zaključavanja.
U cijeni dobava i postava. Stol veličine 140x70x80cm.
|  |  |  | kom | 6
6. | Radni daktilo stolac RTC 201 s rukonaslonima - metalna
baza, pet krakova u crom obradi s kotačima. Moguće
podešavanje visine sjedenja i nagiba sjedišta i naslona
za leđa (sinkro mehanizam). Podesiva visina naslona za
leđa. Sjedište i naslon za leđa tapecirani tkaninom.
U cijeni dobava i postava.
|  |  |  | kom | 6
7. | Dobava i ugradnja konferencijskih stolica, baza metalna
na četiri noge
|  |  |  | kom | 20
8. | Dobava i postava projektora razlučivosti 800x600
Omjer slike: 4:3 i platna dim. 200x200 samostojeće
|  |  |  | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja flipchart mobilne magnetske ploče
na stalku. Veličina 700x1000
|  |  |  | kom | 1
10. | Zidna vitrina od MDF-a zaštićena
PU lakom polumat, Ral prema odabiru investitora.
Krila od stakla s mogućnošću zaključavanja.
U cijeni dobava i postava.
| 80x40x200 |  |  | kom | 1
11. | Dobava i postava komode s policama vel.
| 200x100x50 |  |  | kom | 4
12. | Dobava i postava televizora na zid širine 100 cm.
|  |  |  | kom | 1
13. | Dobava i postava zvučnika za ozvučenje dvorane
|  |  |  | kom | 2
14. | Izrada, dobava i postava zidnih vješalica od
drvenih profila vel 120x40x180 cm sa pet
| kuka za vješanje odjeće |  |  | kom | 1
Ukupno multimedijalna dvorana:
VIII) | DVORANA ZA TEHNIČKU KULTURU I KREATIVNE RADIONICE
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
1. | Dobava i postava montažnog teleskopa 127/1500 mm
25mm i 10m okulari, povećanje od 55x do 220x
|  |  |  | kom | 1
2. | Dobava i ugradnja pametne ploče vel. 150x70 cm
U cijeni dobava i postava.
|  |  |  | kom | 1
3. | Dobava i postava ustakljenog ormara 200x70x200 za tofeje.
Ormar izrađen iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm, stražnja ploha puna. Krila
sa mogućnošću zaključavanja.
|  |  |  | kom | 2
4. | Dobava i postava komode s policama vel.
| 200x100x120 |  |  | kom | 3
5. | Radni stol - ploča stola izrađene od MDF-a, debljine
38 mm, sve lakirano PE lakom (2 x temelj poliesterski
lak, 1 x završni sloj poliesterski lak visoki sjaj 80 glosa).
Rub stola ima zaobljenje R - 4 mm te skošen prema
unutarnjoj strani kut 35 stupnjeva. Sve lakirano u RAL
prema odabiru investitora. Noge stolova izvedene od
kvadratne cijevi 40x40x2 mm, s mikroregulacijom
h 15 mm. Ispod ploče s lijeve strane polica, s desne
strane ladice. Ladice s mogućnošću zaključavanja.
U cijeni dobava i postava. Stol veličine 140x70x80cm.
|  |  |  | kom | 4
6. | Radni daktilo stolac RTC 201 s rukonaslonima - metalna
baza, pet krakova u crom obradi s kotačima. Moguće
podešavanje visine sjedenja i nagiba sjedišta i naslona
za leđa (sinkro mehanizam). Podesiva visina naslona za
leđa. Sjedište i naslon za leđa tapecirani tkaninom.
U cijeni dobava i postava.
|  |  |  | kom | 4
7. | Dobava i ugradnja konferencijskih stolica, baza metalna
| na četiri noge |  |  | kom | 20
8. | Izrada, dobava i postava zidnih vješalica od
drvenih profila vel 120x40x180 cm sa pet kuka
| za vješanje odjeće |  |  | kom | 1
9. | Dobava i ugradnja opreme za robotiku
koja se sastoji od:
a) Fischer set -34969 - Accu Set (Punjač i akumulator
8,4v/1500mAh) ili JEDNAKOVRIJEDNO.
|  |  |  | kom | 2
a) Fischer set -522429- TXT Controler
(Robo PRO u kompletu) ili JEDNAKOVRIJEDNO
|  |  |  | kom | 2
R. br. | Opis stavke |  |  | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupna cijena stavke
10. | Dobava i postava laptopa
2-jezgreni procesor radnog takta 2.3 GHz
4 GB RAM memorije, 1000 GB HDD, WiFi
integrirane grafičke kartice, 15,6"
|  |  |  | kom | 5
Ukupno dvorana za teh,kult. i kreativne radion.
REKAPITULACIJA:
I/ PROSTOR ZA KUD
II/ SPREMIŠTE ZA KUD
III/ SALA ZA SASTANKE
IV/ ČAJNA KUHINJA
V/DJEČIJA IGRAONICA
VI/ MULTIFUNKCIONALNA DVORANA
VII/ MULTIMEDIJALNA DVORANA
VIII/ DVORANA ZA TEHN. KULT. I KREATIVNE RADIONICE
UKUPNO:
| OPREMA UKUPNO: | [5 empty] | 0
[5 empty] | UKUPNO |  | 0
[5 empty] | PDV |  | 0
[5 empty] | SVEUKUPNO |  | 0
SASTAVILA:
SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.

## Ukupna rekapitulacija
Investitor: GRAD SLATINA, Trg sv. Josipa 10, Slatina
Lokacija: Donji Meljani, kbr.86
Građevina: Rekonstrukcija Društvenog doma
UKUPNA REKAPITULACIJA RADOVA:
A/ GRAĐEVINSKI RADOVI
B/ ZAVRŠNI RADOVI
C/ VODOVOD I KANALIZACIJA
D/ ELEKTRO INSTALATERSKI RADOVI
E/ STROJARSKI RADOVI
F/ UREĐENJE OKOLIŠA I CESTA
G/ VERTIKALNO PODIZNA PLATFORMA
H/ NAMJEŠTAJ I OPREMA
UKUPNO:
PDV 25%:
SVEUKUPNO: