## Naslovnica
Trg sv. Josipa 1 33520 Slatina
| email: | arhis@vt.t-com.hr
| tel/fax: | 033 553 171
| mob: | 098 752 971
| oib: | 33649615982
Investitor: | GRAD SLATINA
TRG SVETOG JOSIPA 10, 33 520 SLATINA
OIB: 68254459599
Građevina: | JAVNA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG
KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG
POSTAVA ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA
Lokacija: | ANTE KOVAČIĆA 1, 33 520 SLATINA,
k.č. br. 4372/1 k.o. PODRAVSKA SLATINA
Naziv projekta: | GLAVNI PROJEKT
ARHITEKTONSKI PROJEKT - MAPA 1
Sadržaj: | TROŠKOVNIK GRAĐEVINSKO - OBRTNIČKIH RADOVA
Zajednička oznaka: | 01/24
Broj projekta: | 01/24-GP
Izrada troškovnika: | Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Projektant: | Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Glavni projektant: | Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Direktor: | Snježana Stipeč, dipl.ing.arh.
Mjesto i datum izrade: | Slatina, veljača 2024. g.
BRAVARSKI RADOVI

## Opći uvjeti zajednički
| Građevina: | Zajednička oznaka projekta | Investitor:
| JAVNA – REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVA ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA | 01/24 | GRAD SLATINA, TRG SVETOG JOSIPA 10, 33 520 SLATINA
Ovi opći uvjeti odnose se na sve radove ovog troškovnika, kao i svih troškovnika instalaterskih radova.
Sve eventualne nejasnoće dužan je izvođač razjasniti prije podnošenja ponude, jer se naknadne primjedbe u tom smislu neće moći uvažiti. Radove treba izvesti po opisu pojedine stavke troškovnika, općim uvjetima pojedinih grupa radova i ovim općim uvjetima. Ako opis koje stavke dovodi ponuditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22). Naknadni se prigovori neće uvažiti. Izvođač će bez posebne naplate izvesti prema potrebi sve privremene priključke na vodovod, kanalizaciju, električnu mrežu i telefon, te provesti potrebnu rasvjetu na gradilištu, uključivo propisanu svjetlosnu rasvjetnu signalizaciju kao i ogradu gradilišta.
Izvođač će na ulazu u gradilište postaviti ploču s podacima o investitoru, projektantu, izvođaču, nadzoru i objektu. Potrebno je i navesti da se projekt sufinancira iz EU fondova. Ploče se izrađuju u dogovoru sa investitorom. Eventualne izmjene materijala te način izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pisanim dogovorom s projektantom, nadzornim organom i investitorom. Sve više radnje koje neće na taj način biti utvrđene neće se moći priznati u obračun.
Za sve tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu proizvoda vrijedi načelo jednakovrijednosti, uz uvažavanje sljedećeg redoslijeda:
a) nacionalne norme kojima su prihvaćene europske norme,
b) zajedničke tehničke specifikacije,
c) međunarodne norme,
d) druge tehničke referentne sustave koje su utvrdila europska normizacijska tijela, ili ako bilo koji od prethodnih ne postoji, na nacionalne norme, nacionalna tehnička odobrenja ili nacionalne tehničke specifikacije koje se odnose na projektiranje, izračun i izvođenje radova te uporabu robe.
NAPOMENA: U ovom troškovniku sve nacionalne norme jednakovrijedne su europskim normama, tj. jedne ne isključuju druge.
Nacrti, detalji, Program osiguranja kontrole i kvalitete i ovaj troškovnik s općim uvjetima čine cjelinu projekta.
Prilikom izvođenja radova posebnu pažnju posvetiti kontroli i osiguranju kvalitete izvedenih radova. Ovim programom dati su kriteriji kvalitete kako za radove tako i za ugrađene materijale. Svi materijali za ugradbu i postavu na građevini smiju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja (atesti ili certifikati) ovlaštene institucije za ispitivanje kvalitete materijala izdane u skladu s važećim propisima, standardima i zahtjevima iz ovog projekta, te da odgovaraju propisanim osobinama.
Izvoditelj radova mora se gornjih navoda strogo pridržavati kako bi se postigla zahtijevana kvaliteta izvođenja radova. Ukoliko izvoditelj radova ipak dopremi na građevinu materijal bez odgovarajućeg certifikata o kvaliteti materijala, dužan je prije ugradbe dopremljenog materijala o svom trošku dobaviti propisana uvjerenja o kvaliteti. Ukoliko spomenutim standardima ili tehničkim propisima nisu utvrđeni boja, veličina, sastav, zrnatost, čvrstoća, posebna obujmna težina, toplinska, zvučna i difuzna vidljivost ili druge fizikalne ili kemijske karakteristike materijala, izvoditelj radova je obvezan po nalogu projektanta ili nadzornog inženjera, kao i po nalogu investitora ugraditi materijal odgovarajućih osobina uobičajenih za odnosni materijal.
Ukoliko su u troškovniku propisani sistemi materijala za izvođenje pojedinih radova (npr. hidroizolacije, fasadni i krovni sustavi...) treba ih izvesti prema uputama proizvođača, i to osposobljeni izvođači za pojedine vrste radova i specifične materijale.
Sve radove izvesti od materijala propisane kvalitete prema nacrtima, opisu, detaljima, pismenim nalozima, ali sve u okviru ponuđene jedinične cijene. Sve štete učinjene prigodom rada na vlastitim ili tuđim radovima i materijalima uklonit će se na račun počinitelja. Svi nekvalitetni radovi i materijali otklonit će se i zamijeniti ispravnima bez bilo kakve obveze za odštetu od strane investitora.
VAŽNE NAPOMENE UZ TROŠKOVNIK:
Uz sve proizvode gdje su navedene norme kojima ovi moraju udovoljiti ponuđač može ponuditi i proizvod koji umjesto zahtjevane norme udovoljava drugim jednakovrijednim mjerama osiguranja kvalitete. Ova napomena odnosi se na sve stavke troškovnika.
Kod uklanjanja postojećih građevina i gradnje projektirane građevine, a sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, treba voditi računa o kružnom gospodarstvu, uključujući prevenciju otpada i recikliranje te o prevenciji onečišćenja i kontroli zraka, vode i tla.
Ako opis koje stavke dovodi ponuditelja u sumnju o načinu izvedbe, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od naručitelja sukladno Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22). Naknadni se prigovori neće uvažiti.
Jedinična cijena sadrži sve nabrojeno kod opisa pojedine grupe radova te se na taj način vrši i obračun istih.
Jedinične cijene primjenjivat će se na izvedene količine bez obzira u kojem postotku iste odstupaju od količine u troškovniku. Izvedeni radovi moraju u cijelosti odgovarati opisu u troškovniku, a u tu svrhu investitor traži prije početka radova uzorke te izvedeni radovi moraju istima u cijelosti odgovarati.
Izvođač treba kvalitetu ugrađenih materijala odgovarajućim atestima, izjavama o sukladnosti, potvrdama, certifikatima ili sl. dokumentima sukladno Zakonu o građevnim proizvodima (NN 76/13, 30/14, 130/17, 32/19) i s njim povezanim Pravilnicima, sukladno Zakonu o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (NN 80/13, 14/14, 32/19), Pravilnika o ocjenjivanju sukladnosti ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19) Tehnički propisi o građevnim proizvodima (NN 35/18, 34/19).
Izvođač treba stručnost i osposobljenost radnika dokazati sukladno Zakonu o zaštiti na radu (NN 71/14. 118/14. 94/18. 96/18), a posebno za radnike koji obavljaju poslove s posebnim uvjetima rada sukladno Pravilniku o poslovima s posebnim uvjetima rada (NN 5/84). Dokazi kvalitete prilažu se sukladno navedenim Zakonima i propisima i sukladno zahtjevima propisanim u projektnoj dokumentaciji (poglavlje Program kontrole i osiguranja kvalitete i zahtjevima nadzornog inženjera. Sve troškove atestiranja i nabave uzoraka za ispitivanje mora izvođač uračunati u jediničnu cijenu. Svi upotrijebljeni materijali moraju biti kvalitetni i odgovarati važećim propisima i standardima, a istih se treba pridržavati i pri izvedbi radova.
Jediničnom cijenom treba obavezno obuhvatiti slijedeće:
a) | materijal
Pod time se podrazumijeva cijena materijala, kako osnovnog koji se ugrađuje tako i pomoćnog koji služi pri izradi ili ugradbi, ali se sam ne ugrađuje. Ovdje treba uključiti i sve potrebne transporte i uskladištenje, utovare i pretovare, te sva ispitivanja potrebnih uzoraka materijala u skladu s odredbama standarda, do dobivanja atesta.
b) | rad
U kalkulaciji treba uključiti sav rad, kako glavni tako i pomoćni, te sve radove na unutarnjem transportu na gradilištu (horizontalni i vertikalni prijenosi, utovari i istovari, pretovari, uskladištenja). Također se mora uključiti sav rad oko zaštite gotovih konstrukcija i dijelova objekta od štetnih utjecaja vrućine, hladnoće, kiše, snijega, vjetra i drugih atmosferskih nepogoda, te potrebnu njegu dijelova konstrukcije u toku izgradnje.
U instalaterskim radovima svaka stavka mora sadržavati sva potrebna dubljenja šliceva, te proboje neophodne da se stavka izvede.
c) | skele i pomoćne konstrukcije
Sve vrste skela bez obzira na visinu ulaze u jediničnu cijenu određene stavke, odnosno rada vezanog uz tu stavku, osim onih koje su troškovnikom posebno navedene (fasadna skela). U stavke ulaze skele za podupiranje, konstrukcije za pristup, radne skele i podovi, skele potrebne kod demontaže te sve druge konstrukcije vezane uz pravila zaštite na radu. Kod zemljanih radova treba uključiti i platforme za prebacivanje ručnih iskopa kod većih dubina, te sva potrebna podupiranja. Za potrebe obrtničkih radova skele moraju biti uključene u cijenu, uključivo sve radove oko transporta i demontaže, ako troškovnikom nije drugačije određeno. Dodatne radne skele se neće priznavati.
d) | oplata
Sve oplate treba izvesti po opisu stavke troškovnika i općim uvjetima grupe radova. U cijeni izvedbe oplate treba uračunati izradu, postavu i vezanje, podupiranje, demontažu i čišćenje oplate, ali i izvedbu svih proreza, šliceva, utora, kutija za instalacione prodore i otvore i vrata u sklopu zida, a po oplatnim nacrtima. Ujedno u cijenu oplate ulaze i sva potrebna mazanja i kvašenja oplate prije betoniranja.
e) | izmjere
Ukoliko nije u pojedinoj stavci drugačije navedeno, obračun radova obavlja se prema postojećim i važećim normativima u građevinarstvu.
f) | dodaci
Dodatci za otežanja rada zbog niskih ili visokih temperatura, noćnog rada, skučenog prostora, malih količina, radova u adaptaciji ili slično mora izvođač uračunati u jediničnoj cijeni odgovarajuće stavke radova. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći priznati. Uvid u moguća otežanja mora sam izvođač steći prije podnošenja ponude.
Zimski ili ljetni rad nije osnova za potraživanje dodatne naknade.
Za vrijeme zimskih, odnosno ljetnih razdoblja izvođač mora poduzeti sve propisane mjere zaštite izvedenih radova od visokih ili niskih temperatura.
U slučaju eventualno nastalih šteta (smrzavanja dijelova) izvođač ih ima otkloniti bez bilo kakve naplate. Ukoliko je temperatura niža od temperature pri kojoj je dozvoljen dotični rad, izvođač snosi punu odgovornost za ispravnost i kvalitetu izvedenog posla.
Analogno vrijedi i za zaštitu radova tijekom ljeta od prebrzog sušenja uslijed visoke temperature.
g) | faktor
Na jediničnu cijenu radne snage mora izvođač uračunati faktor po zakonskim propisima i instrumentima na osnovi zakonskih propisa. Osim toga, izvođač mora uključiti u cijenu, odnosno faktorom obuhvatiti slijedeće radove:
- | naslage temelja prije iskopa
- | sve troškove, režijske sate, osim troškovnikom predviđene i po nadzornom organu ovjerene;
- | sva ispitivanja materijala i izdavanje atesta;
- | uređivanje gradilišta po završetku rada s otklanjanjem svih otpadaka, ostatka građevinskog materijala, ambalaže, oplate i objekta gradilišta;
- | pomoćne objekte i slično;
- | uskladištenje materijala i elemenata za obrtničke i instalaterske radove do njihove ugradbe;
- | skele koje se daju obrtnicima besplatno na korištenje;
- | osiguranje objekta i radnika;
- | sve radove vezane uz primjenu pravila zaštite na radu i zaštite od požara;
- | radove vezane uz održavanje;
- | čišćenje objekata nakon završetka svih radova;
- | sve troškove pripremnih-završnih radova na gradilištu, troškove režije gradilišta i ostale troškove gradilišta
- | kod iskopa i radovima s rastresitim materijalom koeficijent rastresitosti mora biti obračunat u jediničnoj cijeni i isti se neće dodatno obračunavati;
Površine oko objekta koje je izvođač koristio za potrebe gradilišta moraju se prije predaje objekta dovesti u prethodno stanje, počistiti od otpadaka, gradilišnih strojeva i objekata.
Prilikom izvođenja pojedinih radova, izvođač mora zaštiti sve susjedne plohe, tako da ne dođe do oštećenja gore navedenog. Zaštitu treba izvesti raznim sredstvima (ljepenkom, folijama, kartonom, daskama, pijeskom i sl.).
Sve troškove zaštite već izvedenih konstrukcija i radova treba izvođač uračunati u jediničnu cijenu.
Po završetku radova ali i u toku radova ako je to potrebno svaki izvođač dužan je iza sebe počistiti radni prostor.
Primopredaju objekata konstatiraju zapisnički predstavnik izvođača i investitora.
Sve mjere u nacrtima provjeriti u naravi, što se naročito odnosi na stavke stolarskih i bravarskih radova.
h) | dobava i ugradba
Pod dobavom se podrazumijeva sav glavni (osnovni) materijal, sa svim transportima (faktorom gradilišta, bez obzira na prijevozno sredstvo, svi utovari i istovari) i zavisnim troškovima.
Pod ugradbom se podrazumijeva sav rad potreban za ugradbu, sa svim pomoćnim i veznim materijalima (ljepila, mortovi, vijci, kitovi i sl.), sav unutrašnji transport, te ostalo navedeno pod odrednicom, odnosno sve do pune funkcionalnosti elementa.
i) | Ostalo
U jedinične cijene stavki imaju biti uračunati svi radovi i potrebni materijali (eventualno ne specificirani posebno u samom troškovniku), a koji su (prema uzancama struke i pravilima dobrog zanata) potrebni za potpuno dovršenje građevine, tj. dovođenje u stanje "potpuno spremno za uporabu".
Svi takvi radovi imaju biti uračunati u jedinične cijene, tj. neće se posebno plaćati.
Obveza je izvođača provjeriti količine potrebnih materijala (prema projektu; nacrtima, detaljima, izmjeri i stanju na gradilištu i sl.), te naručiti i dobaviti potreban materijal prema vlastitom izračunu, izmjeri, procjeni i stvarnom stanju na gradilištu (ne prema količinama iz ovog troškovnika).
Prije davanja ponude izvođač treba obavezno sve nedoumice i nejasnoće razjasniti s Naručiteljem, jer se nikakve naknadne primjedbe neće uvažiti. Izvođač je obavezan pregledati svu projektnu dokumentaciju i upoznati se sa svim dijelovima (opisi, nacrti, proračuni, troškovnici...) i radnjama vezanim za izgradnju predmetne građevine.
Svi radovi ovog troškovnika (građevinsko-obrtnički i instalaterski radovi) moraju se izvoditi prema pravilnicima, propisima hrvatskim normama i tehničkoj regulativi preuzetoj Zakonom o normizaciji (NN 80/13), koja se odnosi kako na materijale potrebne da se rad izvede tako i na proces rada. Sve radove treba kalkulirati prema opisu troškovničkih stavki, ovih općih uvjeta, uvodnih opisa (u nastavku) pojedinih grupa radova, uz primjenu gore navedene tehničke regulative.
Izvođač mora osigurati potrebnu dokumentaciju za provođenje tehničkog pregleda, obavezno sudjelovati u provedbi istog.
Izvođač je dužan osigurati gradilište, ograditi i označiti tablom prema važećim propisima i to nij eposebno specificirano.
j) | Zbrinjavanje građevinskog otpada i prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode i tla
Kod uklanjanja postojećih građevina i gradnje projektirane građevine, a sukladno Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, treba voditi računa o kružnom gospodarstvu, uključujući prevenciju otpada i recikliranje te o prevenciji onečišćenja i kontroli zraka, vode i tla.
Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje: Glavnim projektom i gradnjom zgrade difuznog hotela podržava se kružnost, pozivajući se na ISO 20887 ili drugi standard za procjenu rastavljivosti ili prilagodljivosti zgrada, te se demonstrira učinkovitost u pogledu resursa, prilagodljivi, fleksibilni i rastavljivi kako bi se omogućila ponovna upotreba i recikliranje građevinskog otpada od uklanjanja postojećih građevina te otpadnog građevinskog materijala od građenja.
Izvođač je obavezan ograničiti stvaranje otpada u procesima koji se odnose na izgradnju i rušenje u skladu s EU Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rušenja i uzimajući u obzir najbolje dostupne tehnike i korištenje selektivnog rušenja kako bi se omogućilo uklanjanje i sigurno rukovanje opasnih tvari te olakšavaju ponovnu upotrebu i visokokvalitetnu reciklažu selektivnim uklanjanjem materijala, koristeći dostupne sustave za sortiranje građevinskog otpada i otpada od rušenja.
Izvođač je obavezan osigurali da će najmanje 70% (težine) neopasnog građevinskog otpada i otpada od rušenja (isključujući prirodno nastali materijal naveden u kategoriji 17 05 04 na Europskom popisu otpada koji je uspostavljen Odlukom 2000/532/EZ) nastalom na gradilištu biti pripremljeno za ponovnu uporabu, recikliranje i oporabu drugog materijala, uključujući postupke zatrpavanja otpadom koji zamjenjuje druge.
Prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode ili tla: Glavnim projektom osigurano je da građevinski dijelovi i materijali korišteni u gradnji zgrade ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Građevinski dijelovi i materijali koji će se koristiti u gradnji predmetne zgrade, a koji mogu doći u kontakt s ljudima emitiraju manje od 0,06 mg formaldehida po m³ materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m³ materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i metodom određivanja.
Izvođača radova je dužan osigurati da građevinski dijelovi i materijali koji se koriste u obnovi zgrade ne sadrže azbest niti tvari koje izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno odobrenje iz Priloga XIV. Uredbi (EZ) br. 1907/2006.
Izvođač je dužan osigurati da svi relevantni uređaji za vodu koji se ugrađuju (otopine za tuširanje, tuševi s miješalicom, izlazi za tuširanje, slavine, WC kupaonice, WC školjke i vodokotlići, posude za pisoare i vodokotlići, kade) moraju biti u dva najbolja razreda potrošnje vode EU vodne oznake (EU Water Label).
Izvođač mora poduzeti sve mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari tijekom građevinskih radova, sukladno Zakonu o gradnji članku 133. Kod uređenja gradilišta obavezno treba predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, te kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih voda te buka svode na najmanju mjeru. Tako prilikom uklanjanja postojećih zgrada i gradnje projektirane zgrade radove treba izvoditi samo u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će biti uklonjeni (prekrivanjem ili po potrebi vlaženjem) kako bi se spriječilo rasipanje tijekom kiše i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže građevnih elemenata i materijala vršit će se tehnikama koje sprečavaju širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine, te će se kada je potrebno koristiti zaštitne ograde.

## građevinski
INVESTITOR: |  | GRAD SLATINA, SV. JOSIPA 10, SLATINA
LOKACIJA: |  | ANTE KOVAČIĆA 1, SLATINA
GRAĐEVINA: |  | JAVNA-REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG
KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVA
ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA
T R O Š K O V N I K
građevinsko-obrtnički radovi
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere |  | Količina |  | Jedinična cijena | Ukupno
I) | PRIPREMNI RADOVI
Sva rušenja i sve pripremne radove treba izvoditi maksimalno pažljivo, sva nepotrebna prouzročena
oštećenja biti će sanirana o trošku izvoditelja. U cijene svih radova obavezno treba uključiti sav
horizontalni i vertikalni transport odlaganje materijala na deponij gradilišta udaljenosti do 100 m te
odvoz i zbrinjavanje materijala na deponij građevinskog materijala udaljenosti do 30 km.
Svi upotrebljivi demontirani elementi vlasništvo su investitora i on odlučuje što će zadržati, a što
ukloniti, u svemu prema dogovoru s izvođačem radova, odnosno prema odobrenju stručnog
predstavnika nadzorne službe. Sva rušenja i demontažu treba izvoditi stručno i kvalitetno da se ne
oštete elementi i zidovi koji ostaju, uključivo sva potrebna podupiranja kako se ne bi ugroziila
stabilnost postojeće konstrukcije.
Radni prostor za vrijeme i nakon izvođenja potrebno je osigurati i zaštititi od ostalih uvjeta koji bi
mogli ometati izvođenje radova vezanih za postojeće instalacije (vodovod, odvodnja, grijanje,
ventilacija, elektrika, plin i drugo). Sve radove treba izvoditi sukladno propisanim higijensko
tehničkim mjerama zaštite na radu, tj. paziti na rad strojeva i alata, predvidjeti moguća urušavanja
te postaviti i održavati zaštitne oplate, ograde i skele, postaviti znakove upozorenja na opasnosti te
zaštititi fizičke osobe i zgradu tijekom izvođenja radova.
Za vrijeme izvođenja svih radova potrebno osigurati pristup postojećim prostorijama.
1. | Izrada Plana uređenja gradilišta - izrađuje ga
izvođač (a za potrebe prijave gradilišta investitora).
Svaku promjenu tokom gradnje izvođač je obvezan
ažurirati. U svemu se pridržavati važečih zakona
i pravila. Plan izrađuje ovlaštena osoba koordinator
zaštite na radu I, a ažurira ga koordinator zaštite na
radu II.
|  | komplet |  | 1
2. | Izrada i postava privremene zaštitne ograde gradilišta,
s pješačkim i kolnim vratima. Gradilište treba biti
ograđeno tako da se spriječi ulazak u gradilište svim
nezaposlenim i neovlaštenim osobama, sve sukladno
Planu izvođenja radova odnosno Zakonu o zaštiti na
radu (»Narodne novine«, broj 71/14, 118/14, 154/14,
94/18 i 96/18) i Pravilniku o zaštiti na radu na
privremenim gradilištima (»Narodne novine«, broj
48/2018). U cijenu uračunat sav potreban rad i
materijal, sva potrebna vezna sredstva, sav potreban
okov za otvaranje vratnih krila, svi transporti te
demontaža i sortiranje dijelova ograde nakon
završetka radova. Obračun za izvođenje kompletne
ograde iz opisa stavke.
|  | m' |  | 190
3. | Dobava i postava vodootporne natpisne ploče na
bravarskoj konstrukciji sa svim potrebnim informacijama
vezanim za gradilište u skladu s hrvatskim zakonima
i smjernicama EU te njeno uklanjanje po završetku
gradnje. Ploča vel. minimalno 200x100 cm. Rad i
materijal u cijeni. Obračun po komadu sveukupno
izvedene stavke.
|  | komplet |  | 1
4. | Uređenje i održavanje gradilišta koje se sastoji od
postavljanja kontejnera, sanitarnog prostora, skladišnog
prostora, komunikacija, signalizacije, instalacija i svega
što je potrebno da gradilište funkcionira u skladu sa
Zakonom o zaštiti na radu sukladno elaboratu uređenja
gradilišta.
|  | komplet |  | 1
5. | Konzervatorske istražne sonde izvesti po nalogu
konzervatora na označenim mjestima na pročelju: soklu,
prizemlju, katovima, vučenim profilacijama, ukrasima,
reljefima, plastici i dr.
|  | kom |  | 5
6. | Izrada elaborata istražnih radova temeljm istraživanja
žbuke i boje pročelja, te površina i elemenata pročelja
nakon postave skele, a prije rušenja i demontaža radi
utvrđivanja izgleda pročelja u raznim povijesnim
razdobljima, te rad i utvrđivanja stanja obrada i
konstrukcija. Stavka uključuje izradu nacrta istraživanja
s ucrtanim i opisanim nalazima, te kompletnu
fotodokumentaciju svih elemenata pročelja s prijedlogom
za sanaciju.
|  | komplet |  | 1
7. | Zaštita postojeće stolarije PVC folijom:
Dobava i postava PVC folije s unutarnje strane na
vanjske otvore koji se neće demontirati kako bi se
spriječilo njihovo oštećivanje prilikom svih radova
Isto tako treba zaštititi sve zidarske otvore gdje se
uklanja stolarija. Foliju je potrebno pričvrstiti za drvene
letvice koje su isto uključene u cijenu stavke, te ih
postaviti i pričvrstiti što bliže otvoru. Prilikom zaštite
stolarskih elemenata potrebno je voditi računa da se
oni ne oštete, jer će svu nastalu štetu snositi izvođač
radova. Voditi računa da će se tijekom izvođenja
radova ovaj rad izvoditi više puta. Stavka uključuje sav
rad i materijal, osnovni i pomoćni, kao i kasnije
demontiranje, te odvoz na gradski deponij s uključenim
svim taksama i prijevozom.
|  | m2 |  | 230
8. | Ispitivanje i mjerenje buke u građevini i buke od
strojarske opreme u okolišu te izdavanje izvještaja
koji je izrađen od ovlaštene osobe.
|  | komplet |  | 1
9. | Izrada energetskog certifikata za nestambenu zgradu
sa složenim tehničkim sustavom koji se prilaže zahtjevu
za izdavanje uporabne dozvole, koji je izrađen od
ovlaštene osobe u dva jednako važeća primjerka.
|  | komplet |  | 1
10. | Ispitivanje zrakopropusnosti ovojnice zgrade (Blower
door test) je propisana obaveza Tehničkim propisom o
racionalnoj uporabi energije i toplinskoj zaštiti zgradama
(NN 128/15, 70/18, 73/18, 86/18, 102/20) prema
HRN ISO 9972:2015. Ispitivanje metodom 1 za zgradu
u uporabi, koja se provodi nakon završenih svih radova
zgrade. Propremiti zgradu na način da se mehanička
ventilacija, klimatizacija i sifoni zabrtvite. Također nape,
sanitarna ventilacija, naprave spojene na dimnjak i svi
ostali vanjski otvori (vrata, prozori, prirodna ventilacija)
moraju biti ugašeni, odnosno zatvoreni. Ne poduzimati
nikakve dodatne korake kako bi se poboljšala
zrakopropusnost. Ispitivanje obaviti prije tehničkog
pregleda zgrade.
|  | komplet |  | 1
11. | Dobava svih ostalih atesta propisanih Zakonom o
gradnji, kao i posebnim i općim uvjetima iz ovog
troškovnika, a koji nisu posebno navedeni u troškovniku
(razina buke, osvjetljenje i dr.)
|  | komplet |  | 1
12. | Dobava i postava vodootpornog panoa na bravarskoj
konstrukciji nakon dovršetka radova kao trajne
informacije o EU financiranju u skladu s preporukama o
označavanju EU.“ Obračun po komadu sveukupno
izvedene stavke.
|  | komplet |  | 1
PRIPREMNI RADOVI UKUPNO:
II) | RUŠENJA I DEMONTAŽE
Uvodne napomene:
Izvođenje radova na rušenju i demontaži treba izvoditi sukladno propisima zaštite na radu.
Cijena stavaka obuhvaća sav rad i materijal, uključivo i privremenu radnu skelu, razna razupiranja
i podupiranja kao i iznošenje materijala, te utovar na transportno sredstvo i prijevoz na deponiju
građevinskog otpada.
Zbrinjavanje građevinskog otpada i prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode i tla
Kod uklanjanja postojećih građevina i gradnje projektirane građevine, a sukladno Nacionalnom
planu oporavka i otpornosti, treba voditi računa o kružnom gospodarstvu, uključujući prevenciju
otpada i recikliranje te o prevenciji onečišćenja i kontroli zraka, vode i tla.
Kružno gospodarstvo, uključujući prevenciju otpada i recikliranje:
Glavnim projektom i gradnjom zgrade podržava se kružnost, pozivajući se na ISO 20887 ili drugi
standard za procjenu rastavljivosti ili prilagodljivosti zgrada, te se demonstrira učinkovitost u pogledu
resursa, prilagodljivi, fleksibilni i rastavljivi kako bi se omogućila ponovna upotreba i recikliranje
građevinskog otpada od uklanjanja postojećih građevina te otpadnog građevinskog materijala od
građenja. Izvođač je obavezan ograničiti stvaranje otpada u procesima koji se odnose na izgradnju i
i rušenje u skladu s EU Protokolom o gospodarenju otpadom od gradnje i rušenja i uzimajući u obzir
najbolje dostupne tehnike i korištenje selektivnog rušenja kako bi se omogućilo uklanjanje i sigurno
rukovanje opasnih tvari te olakšavaju ponovnu upotrebu i visokokvalitetnu reciklažu selektivnim
uklanjanjem materijala, koristeći dostupne sustave za sortiranje građevinskog otpada i otpada od
rušenja. Prevencija onečišćenja i kontrola zraka, vode ili tla: Glavnim projektom osigurano je da
građevinski dijelovi i materijali korišteni u gradnji zgrade ne sadrže azbest niti tvari koje
izazivaju veliku zabrinutost, kako je utvrđeno na temelju popisa tvari za koje je potrebno
odobrenje iz Priloga XIV. Uredbe (EZ) br. 1907/2006. Građevinski dijelovi i materijali koji će se
koristiti u gradnji predmetne zgrade, a koji mogu doći u kontakt s ljudima emitiraju manje od
0,06 mg formaldehida po m³ materijala ili komponente i manje od 0,001 mg kategorija 1A i 1B
kancerogeni hlapljivi organski spojevi po m³ materijala ili komponente, nakon ispitivanja u skladu
s CEN / TS 16516 i ISO 16000-3 ili drugim usporedivim standardiziranim uvjetima ispitivanja i
metodom određivanja.
Izvođač mora poduzeti sve mjere za smanjenje emisije buke, prašine i onečišćujućih tvari
tijekom građevinskih radova, sukladno Zakonu o gradnji članku 133. Kod uređenja gradilišta
obavezno treba predvidjeti i provoditi mjere zaštite na radu te ostale mjere za zaštitu života i
zdravlja ljudi u skladu s posebnim propisima, te kojima se onečišćenje zraka, tla i podzemnih
voda te buka svode na najmanju mjeru. Tako prilikom uklanjanja postojećih zgrada i gradnje
projektirane zgrade radove treba izvoditi samo u dnevnom razdoblju, svi rastresiti materijali će
biti uklonjeni (prekrivanjem ili po potrebi vlaženjem) kako bi se spriječilo rasipanje tijekom kiše
i vjetra, a sva uklanjanja i demontaže građevnih elemenata i materijala vršit će se tehnikama koje
sprečavaju širenje prašine i štetnih tvari na susjedne površine, te će se kada je potrebno
koristiti zaštitne ograde.
Prije izvođenja radova obavezno isključiti NN vod.
U cijeni transporta obavezno obračunati grubo razastiranje otpadnog materijala na odlagalištu
te plaćanje naknade u dogovoru s nadležnom gradskom institucijom.
Dužnost je izvođača je po iskopu tla pozvati nadzornog inženjera da utvrdi eventualno
odstupanje od projektom pretpostavljenje kategorije tla.
Planirnje dna širokog iskopa izvesti s točnošću od +/- 3cm, što je uključeno u jediničnu cijenu.
Primanje iskopa vrši se u prisustvu nadzornog inženjera. Iskop na određenu dubinu završiti
neposredno prije početka izvedbe podne ploče, da se ležajna ploha temelja ne bi raskvasila. Dno
iskopa mora se nalaziti na nosivom tlu bez obzira na projektiranu dubinu.
Eventualno potrebni dodatni iskopi platit će se prema stvarnim količinama. Ukoliko izvođač prilikom
iskopa zemlje naiđe na bilo kakve predmet, objekte ili instalacije, dužan je na tom mjestu obustaviti
radove i o tome obavijestiti investitora i nadzornog inženjera.
Iskopani materijal transportira se dizalicom u prijevozno sredstvo, te se otprema na gradsko
odlagalište.
Podupiranja, razupiranja i zaštita iskopa, obuhvaćena su jediničnim cijenama.
Potrebna građa za podupiranje mora biti pripremljena na gradilištu prije početka iskopa.
Ako se iskopane jame oštete, odrone ili zatrpaju nepažnjom, ili uslijed nedovoljnog podupiranja,
izvođač ih dovodi u ispravno stanje, bez posebne naknade.
Svi iskopi na objektu, vrše se po redosljedu i dinamici utvrđenim od nadzornog inženjera.
Iskopa se vrši unutar objekta, otežan pristup.
Obavezno uzimanje uzoraka postojeće žbuke i boje te ispitivanje u konzervatorskom zavodu
1. | Čišćenje cijele građevine od raznih predmeta
(namještaja, polica, uređaja i opreme koja je tu
deponirana), a koje je potrebno adekvatno zaštititi i
izmjesti iz zgrade. Sve predmete potrebno je deponirati
na gradilišnu deponiju gdje će se adekvatno skladištiti
do njihovog ponovnog vraćanja, uključeno u stavci.
|  | m2 |  | 1500
2. | Demontaža postojeće vanjske stolarije. Stolarija
kombinacija drvo/staklo. Stolariju odvesti u radionicu
radi prepravka. U cijeni stavke sav potreban rad,
utovar u vozila te odvoženje do radionice.
| 132/252 | kom |  | 1
| 144/294 | kom |  | 1
| 147/272 | kom |  | 1
| 135/343 | kom |  | 1
| 112/220 | kom |  | 1
3. | Demontaža postojeće vanjske i unutarnje stolarije. U
cijeni stavke sav potreban rad, utovar u vozila te
odvoženje na odlagalište udaljenosti do 30 km.
| 115/122 | kom |  | 3
| 115/285 | kom |  | 3
| 104/290 | kom |  | 1
| 179/304 | kom |  | 1
| 161/213 | kom |  | 1
| 130/195 | kom |  | 1
4. | Demontaža natpisnih ploča, nosača zastava, vanjskih
klima jedinica, odzraka ventilacija, rasvjetna tijela i sl.
do visine 10,0m. Sve demontirane elemente odližiti na
gradilištu do ponovne ugradbe.
natpisne ploče
|  | kom |  | 7
nosač zastava
|  | kom |  | 1
klima jedinica
|  | kom |  | 3
odzraka ventilacija
|  | kom |  | 6
rasvjetna tijela
|  | kom |  | 3
alarm
|  | kom |  | 1
poštanski sandučić
|  | kom |  | 1
vijci
|  | kom |  | 4
5. | Ručno otucanje cjelokupne (100%) stare trošne žbuke
debljine 2,5-5,0 cm s dvorišnih pročelja - ravni dio s
krovnim vijencaom. Rad izvoditi pažljivo naročito u
blizini profilacija i dekoracija s dvorišnog dijela pročelja
kako se ne bi oštetili dekorativni elementi od štuka ili
žbuke. Ziđe pročelja je od opeke. Nakon otucanja
žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške skobama
do dubine od 1,0 cm. Potom cijelu površinu otprašiti i
isprati vodom, zajedno s pročeljnom plastikom - sve u
cijeni ove stavke. Također u cijenu stavke uključiti
utovar i odvoz, te sav vertikalni i horizontalni prijenos
otpadnog materijala do privremene deponije na
gradilištu, kao i utovar u kamion i odvoz te istovar
izvrtanjem na deponiju koju osigurava Izvođač uz
plaćanje svih pristojbi.
Obračun po m' za profilacije i po m² ortogonalne
projekcije pročelja ne računajući površine otvora većih
od 3.0 m². Obračun po kompletu šablone (jedna za
grubu i jedna za strukturiranu žbuku, bez obzira na
broj pomoćnih šablona zbog duljine profilacije ili izrade
posebne šablone za grubu žbuku i bez obzira na broj
obrata).
ravna žbuka
|  | m2 |  | 200
profilacija krovnog vijenca
|  | m' |  | 30
6. | Ručno otucanje cjelokupne (100%) stare trošne žbuke
debljine 2,5-5,0 cm na mjestima konstruktivnih
pukotina. Rad izvoditi pažljivo naročito u blizini
profilacija i dekoracija pročelja kako se ne bi oštetili
dekorativni elementi od štuka ili žbuke. Ziđe pročelja je
od opeke. Nakon otucanja žbuke zid očistiti čeličnim
četkama, a reške skobama do dubine od 1,0 cm.
Potom cijelu površinu otprašiti i isprati vodom, zajedno
s pročeljnom plastikom - sve Također u cijenu stavke
uključiti utovar i odvoz, te sav vertikalni i horizontalni
prijenos otpadnog materijala do privremene deponije
na gradilištu, kao i utovar u kamion i odvoz te istovar
izvrtanjem na deponiju koju osigurava Izvođač uz
plaćanje svih pristojbi.
Obračun po m' za profilacije i po m² ortogonalne
projekcije pročelja ne računajući površine otvora većih
od 3.0 m². Obračun po kompletu šablone (jedna za
grubu i jedna za strukturiranu žbuku, bez obzira na
broj pomoćnih šablona zbog duljine profilacije ili izrade
posebne šablone za grubu žbuku i bez obzira na broj
obrata).
|  | m2 |  | 100
7. | Ručno otucanje cjelokupne (100%) stare trošne žbuke
debljine 2,5-5,0 cm s pročelja do visine 1,50m. Rad
izvoditi pažljivo naročito u blizini profilacija i dekoracija
pročelja kako se ne bi oštetili dekorativni elementi od
štuka ili žbuke. Ziđe pročelja je od opeke. Nakon
otucanja žbuke zid očistiti čeličnim četkama, a reške
skobama do dubine od 1,0 cm. Potom cijelu površinu
otprašiti i isprati vodom, zajedno s pročeljnom
plastikom - sve u cijeni ove stavke. Također u cijenu
stavke uključiti utovar i odvoz, te sav vertikalni i
horizontalni prijenos otpadnog materijala do privremene
deponije na gradilištu, kao i utovar u kamion i odvoz te
istovar izvrtanjem na deponiju koju osigurava Izvođač
uz plaćanje svih pristojbi.
Obračun po m' za profilacije i po m² ortogonalne
projekcije pročelja ne računajući površine otvora većih
od 3.0 m². Obračun po kompletu šablone (jedna za
grubu i jedna za strukturiranu žbuku, bez obzira na
broj pomoćnih šablona zbog duljine profilacije ili izrade
posebne šablone za grubu žbuku i bez obzira na broj
obrata).
ravna žbuka
|  | m2 |  | 390
špalete doprozornika, dubine do 20 cm
|  | m' |  | 45
šablone profilacije doprozrnika
|  | komplet |  | 1
profilacija prozorske klupćice, r.š. do 50 cm
|  | m' |  | 27
profilacije stupova
|  | m2 |  | 15
šablone profilacije stupova
|  | komplet |  | 1
8. | Demontaža postojećeg pokrova krova od bojanog lima.
Demontaža se vrši na visini od 15,0m. U cijeni stavke
sav potreban rad, materijal, uračunat utovar i odvoz
razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na
najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi
istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
|  | m2 |  | 65
9. | Demontaža postojećeg zabatnog i uvalnog lima od
bojanog lima. Demontaža se vrši na visini od 15,0m.
U cijeni stavke uklanjanje dijela postojećeg crijepa,
sav potreban rad, materijal, uračunat utovar i odvoz
razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama) na
najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi
istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
|  | m2 |  | 30
10. | Demontaža postojećeg okapnog lima na istacima
pročelja od bakrenog lima. Demontaža se vrši na visini
od 7,0m. U cijeni stavke sav potreban rad, materijal,
uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala
(razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću
deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja
odgovarajuće deponije.
|  | m' |  | 100
11. | Demontaža postojećeg okapnog lima krovišta od
bakrenog lima. Demontaža se vrši na visini od 15,0m.
U cijeni stavke sav potreban rad, materijal, uračunat
utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po
vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi
troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
|  | m' |  | 100
12. | Demontaža postojeće limarije kod stubišta koja se
sastoji od pokrova od bojanog lima, svih opšava,
horizontalnog i vertikalnih žlijebova. U cijeni stavke
sav potreban rad i alat uključivo potrebnu pomičnu
radnu skelu, spuštanje materijala na nivo terena s
visine cca 10,0m, utovar u vozila te odvoženje na
odlagalište udaljenosti do 30 km.
| pokrov | m2 |  | 20
| odvodnja | m' |  | 17
13. | Demontaža lexan ploča s krovišta na istočnoj i zapadnoj
strani. Demontaža se vrši na visini od 15,0m. U cijeni
stavke sav potreban rad, materijal, uračunat utovar i
odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama)
na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi
istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
|  | m2 |  | 65
14. | Otucanje postojeće žbuke s unutrašnih zidova od
pune opeke. U stavci uračunata upotreba radne skele.
U cijenu stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog
materijala (razvrstanog po vrstama) na najbližu
odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi istovara i
korištenja odgovarajuće deponije.
|  | m2 |  | 20
15. | Otucanje žbuke s bačvastih svodova, uključivo
čišćenje i otprašivanje. Kompletna demontaža
uračunata u stavci, kao i upotreba odgovarajuće skele
i sva potrebna osiguranja građevine kao cjeline i
dijelova vezanih za ovu razgradnju. U cijenu stavke
uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala
(razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću
deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja
odgovarajuće deponije.
|  | m2 |  | 90
16. | Razbijanje poda prizemlja sa završnom oblogom od
cementne glazure, sve do sloja šljunka. Pretpostavljeni
slojevi debljine do 45 cm. U stavci uključeno planiranje
podloge s točnošću ± 2,0 cm nakon demontaže slojeva.
Kompletna demontaža uračunata u stavci. U cijenu
stavke uračunat utovar i odvoz razgrađenog materijala
(razvrstanog po vrstama) na najbližu odgovarajuću
deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja
odgovarajuće deponije.
|  | m2 |  | 410
17. | Pažljivo uklanjanje postojeće keramike s poda 1. kata.
Keramika predati investitoru radi odabira keramike koju
će zadržati. Nakon odabira investitora ostatak keramike
se odvozi na deponiju građevinskog otpada udaljenosti
do 30 km. U cijenu stavke uračunata uklanjanje, utovar i
odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po vrstama)
na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi troškovi
istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
|  | m2 |  | 140
18. | Razbijanje završne obloge 1. kata od cementne
glazure i keramike, sve do nosive konstrukcije.
Razbijanje izvesti nakon demontaže prvobitne keramike.
Pretpostavljeni slojevi debljine do 5 cm. Kompletna
demontaža uračunata u stavci. U cijenu stavke uračunat
utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po
vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi
troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
|  | m2 |  | 140
19. | Pažljivo rušenje dijela unutarnjih zidova od pune opeke,
debljine 18-20 cm, visine do 4,50 m. Rušenje vršiti
pažljivo na dijelu gdje se zadržava dio postojeće
konstrukcije. Kompletna demontaža uračunata u
stavci, kao i upotreba odgovarajuće skele i sva
potrebna osiguranja građevine kao cjeline i dijelova
vezanih za ovu razgradnju. U cijenu stavke uračunat
utovar i odvoz razgrađenog materijala (razvrstanog po
vrstama) na najbližu odgovarajuću deponiju, kao i svi
troškovi istovara i korištenja odgovarajuće deponije.
|  | m3 |  | 25
20. | Probijanje otvora u postojećim zidovima od pune
opeke debljina 12-30cm, za izradu budućih otvora,
prolaza, vrata, nadvoja. Stavka uključuje sva potrebna
podupiranja kao i potrebnu radnu skelu, sva rušenja,
iznošenje šute iz objekta, utovar u vozilo te odvoz
materijala na gradsku deponiju. U jediničnoj cijeni
obuhvatiti sav potreban rad, materijal, alat i
mehanizacija potrebni za izvođenje te utovar i odvoz
razgrađenog materijala na najbližu odgovarajuću
deponiju, kao i svi troškovi istovara i korištenja
odgovarajuće deponije.
|  | m3 |  | 15
21. | Sigurno rušenje i odvoz preostalog dijela zidanih
dimnjaka na 1. katu. Ukupna visina dijela dimnjaka
koji se uklanja je 3,5 m. U jediničnu cijenu stavke
uključiti sva potrebna privremena podupiranja i zaštite
konstrukcije građevine. Stavku je potrebno pažljivo
izvoditi u dogovoru i uz nadzor statičara glavnog
nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća transport
materijala van objekta, utovar u vozilo i odvoz na
gradski deponij ili drugi ovlašteni deponij sa svim
troškovima zbrinjavanja materijala prema stvarno
izvedenim količinama. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav
potreban rad, materijal, alat i mehanizacija potrebni
za izvođenje, sve s uključenim faktorom indirektnih
troškova. Stvarno izvedene radove potrebno je dokazati
u Građevnoj knjizi. Količine iz građevne knjige odobrava
Nadzorni inženjer.
|  | m3 |  | 3
22. | Šlicanje postojećih temelja od opeke. Šlicevi u zidu
trebaju biti dubine 12 cm i visine 15 cm. U jediničnoj
cijeni obuhvatiti sav potreban rad, materijal, alat i
mehanizacija potrebni za izvođenje, transport materijala
van objekta, utovar u vozilo i odvoz na gradski deponij,
sve s uključenim faktorom indirektnih troškova.
Obračun po m' izvedenog linijskog utora u zidovima.
|  | m' |  | 270
23. | Pažljivo rezanje šliceva za ugradbu novih prozora u
postojećim zidovima prizemlja i 1. kata. Šlicevi dubine
i širine do 10 cm u zidu od pune opeke. U jediničnu
cijenu stavke uključiti sva potrebna privremena
podupiranja i zaštite konstrukcije građevine. Stavku je
potrebno pažljivo izvoditi u dogovoru i uz nadzor statičara
glavnog nadzornog inženjera. Stavka obuhvaća
transport materijala van objekta, utovar u vozilo i odvoz
na gradski deponij ili drugi ovlašteni deponij sa svim
troškovima zbrinjavanja materijala prema stvarno
izvedenim količinama.
|  | m' |  | 530
24. | Ručno rušenje AB nadvoja iznad postojećih vrata. U
cijeni sav potreban rad uključivo utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvoženje na odlagalište
udaljenosti do 30 km. Radove treba izvoditi prema
odredbama Zakona o zaštiti na radu.
|  | kom |  | 18
25. | Rušenje zida od gipskartonskih ploča. Zid obostrano
obložen debljine 10-40cm. U cijeni uklanjanje kompletnog
zida s nosivom podkonstrukcijom te utovar otpadnog
materijala u vozilo te odvoženje na odlagalište udaljenosti
do 30 km. Radove treba izvoditi prema odredbama
Zakona o zaštiti na radu.
|  | m2 |  | 25
26. | Skidanje oštećene boje s dijela pročelja. U cijeni stavke
sav potreban rad što uključuje skupljanje i utovar
materijala u vozila te odvoz na odlagalište udaljenosti
do 30 km. U cijeni i skela. Napomena: pročelje je
izvedeno s profilacijama. Skidanje boje izvoditi pod
nadzorom konzervatora.
|  | m2 |  | 405 |  |  |  | 1700
RUŠENJE I DEMONTAŽA UKUPNO:
III) | ZEMLJANI RADOVI
Ako se prilikom iskopa naiđe na podzemnu vodu, o tome treba obavijestiti investitora. Izvođač se mora
kod osiguravatelja osigurati od takvog slučaja i isto uračunati u cijenu radova.
Ako se prilikom iskopa naiđe na vodove instalacija i sl., radove treba obustaviti i odmah pozvati
stručnjaka za odgovarajuću vrstu instalacija kao i glavnog nadzornog inženjera. Samo ovlašteni stručni
radnik može ustanoviti stanje nađenog i demontirati ili preseliti instalacije. Pripomoć kod navedenih
radova obračunati će se posebno, a otežanja zbog pažnje pri radovima treba uračunati u jediničnu cijenu.
1. | Nabava, dobava i ugradnja geotekstila na mjestu
izvođenja nove podne ploče. Tip 300 g/m2 s preklopom
spojeva min 30 cm, širina role 4,0 m. Geotekstil se
postavlja u jednom sloju na posteljicu svih površina.
Obračun po m2 obrađenih ploha s ukalkuliranim
preklopima, preklopi ne ulaze u obračun.
|  | m2 |  | 533
2. | Nasip šljunka ispod bet.podloge. Nabijanje izvesti s
mehaničkim nabijačima u slojevima. Potrebno
postići zbijenost podloge od min. 80 Mpa. U stavku
uračunati i kontrolna i spitivanja zbijenosti podloge.
Obračun po m3 u zbijenom stanju u svemu prema
uputama te po odobrenju nadzornog inženjera.
|  | m3 |  | 110
ZEMLJANI RADOVI UKUPNO:
IV) | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
Sve armiranobetonske radove treba izvesti stručno i kvalitetno, a prema uputama i odredbama
tehničkih propisa i standarda za beton i armirani beton. U svim stavkama predvidjena je doprema i
ugradnja betona, potrebna daščana oplata te sva podupiranja i osiguranje uvjeta za siguran rad. Svi
ugrađeni betoni moraju biti kvalitete C25/30.
Armaturu u betonskim podlogama postaviti na distancerima u sredinu do gornje trećine debljine podloga,
prema uputi statičara.
Obavezno pregledati projekte instalacija radi ostavljanja prodora u betonu te obavezno uzeti u obzir
njegu betona.
U cijenu uključena nabava, transport, ugradnja i njegovanje betona. Obračun prema m³ ugrađenog
betona, m2 ugrađene oplate.
1. | Betoniranje podne ploče prizemlja. Ploča debljine
15cm, betonom C25/30 frakcije 0-16 mm. Ploča se
armira armaturnim mrežama prema projektu
konstrukcije (armatura iskazana posebno) te se
završno zaglađuje. kao priprema za postavu
hidroizolacije. Stavka obuhvaća nabavu, transport,
ugradnju pumpom i finišerom i njegu betona, te
potrebna ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po
m³ ugrađenog betona.
|  | m3 |  | 51
2. | Izrada EPS betona. Na prije sanirani svod prvo se
izvodi ispuna EPS betonom (težina 600 kg/m3)
|  | m2 |  | 90
3. | Betoniranje stropne ploče 1. kata. Ploča debljine
7cm, betonom C25/30 frakcije 0-16 mm. Ploča se
izvodi iznad EPS betona na koji se postavlja armatura
(armaturna mreža, armatura iskazana posebno) te se
završno zaglađuje kao priprema za postavu izolacije.
Nakon betoniranja ankerima treba povezati sanirani
svod i beton, pa se buše rupe za sidrenje, jedna u
tjemenu i dvije bočno (3 sidra po traci). Time će se
povezati sanirani svod s ugrađenim betonom. Nakon
betoniranja ploče poda izvodi se bušenje rupa, u
tjemenu i dva bočno (3 sidra po traci) sidrenje.Sidra
iskazana kod sanacije stropova. Visina podupiranja
4,30m. Stavka obuhvaća nabavu, transport, ugradnju
pumpom i finišerom i njegu betona, te potrebna
ispitivanja i dokaze kvalitete. Obračun po m³
ugrađenog betona.
|  | m3 |  | 90
4. | Dobava materijala i izvedba armirano-betonskih
nadvoja na mjestima probijanja otvora u postojećim
zidovima te novim zidovima od blok opeke. Nadvoji
srednjeg presjeka, širine jednake širini zida iz betona
klase C25/30. Stavka obuhvaća dobavu materijala,
izradu i ugradnju oplate, kasniju demontažu, čišćenje i
odvoz oplate; nabavku, transport, ugradnju armature i
betona; vibriranja i podupiranja konstrukcije za vrijeme
betoniranja, njegu betona, te sva potrebna ispitivanja
i dokaze kvalitete. Armatura rebrasta i mrežasta
B500B, očišćena od hrđe, izrezana i savijena na
mjeru. Betonirati po odobrenju Nadzornog inženjera.
Beton se miješa strojno i ugrađuje vibriranjem da ne
dođe do segregacije. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav
potreban rad, materijal, alat i mehanizacija potrebni
za izvođenje. Obračun po m3 ugrađenog betona, po
m2 ugrađene oplate i po kg ugrađene armature prema
stvarno ugrađenim količinama/ izvedenim radovima.
| Beton: | m3 |  | 6
| Oplata: | m2 |  | 320
BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI UKUPNO:
V) | ARMIRAČKI RADOVI
1. | Dobava, sječenje, savijanje, postava i vezivanje armature
od bet. željeza u svemu prema statičkom proračunu,
planu savijanja armature, sukladno važećim propisima
i normama.
| a) RA 400/500 |  |  | 1330
| b) MAG 500/600 |  | kg | 2660
ARMIRAČKI RADOVI UKUPNO:
VI) | ZIDARSKI RADOVI
Jedinične cijene sadrže sve troškove rada i materijala za glavne i pomoćne radove, sve transporte
kao i sve pokretne skele te sva davanja koje terete izvodjenje radova. Sva nepotrebno prouzročena
oštećenja će biti sanirana o trošku izvoditelja.
Sve konstrukcije izvesti u skladu s Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije NN br. 17/17,
75/20 i 7/22 ili jednakovrijednim.
1. | Zazidavanje postojećih otvora punom opekom starog
formata u produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Zida se u
potpuno horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm, a
mort se raspoređuje po cijeloj površini debljine zida.
Zidanje i popratne radnje izvesti prema pravilima struke.
Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala,
izradu skele te transport materijala do mjesta ugradnje.
Obračun po m3 zazidanog otvora zida.
|  | m3 |  | 20
2. | Zazidavanje trasa kanala postojećih dimnjaka punom
opekom starog formata, uz vađenje nestabilnih
opekarskih elemenata i dimovodnih cijevi.
|  | m3 |  | 5
3. | Zidanje zidova debljine 20 cm običnom blok opekom
u produžnom mortu 1:2:6 marke M5. Zida se u
potpuno horizontalnim redovima s reškama d=1,5 cm,
a mort se raspoređuje po cijeloj površini debljine zida.
Opeka se prije zidanja obavezno mora močiti u vodu.
Stavka uključuje dobavu svog potrebnog materijala,
izradu skele, te transport materijala do mjesta ugradnje.
|  | m3 |  | 2
4. | Podzidavanje parapeta novih prozora punom opekom
starog formata u produžnom mortu 1:2:6 marke M5.
Zida se u potpuno horizontalnim redovima s reškama
d=1,5 cm, a mort se raspoređuje po cijeloj površini
debljine zida. Zidanje i popratne radnje izvesti prema
pravilima struke. Stavka uključuje dobavu svog
potrebnog materijala, izradu skele te transport
materijala do mjesta ugradnje. Obračun po m2
zazidanog parapeta.
|  | m2 |  | 75
5. | Žbukanje stropova,greda i podgleda stubišta grubom
žbukom debljine 1,5 cm produženim mortom 1:2:6 i
finom vapnenom žbukom 1:3 debljine 0,5 cm. Prije
žbukanja sve površine prskati rijetkim cementnim
mortom. Na sve bridove ugrađuju se kutni profili od
pocinčanog lima. Stavka uključuje dobavu i transport
svog potrebnog materijala i izradu skele. Obračun po
m² gotove površine.
|  | m2 |  | 106
6. | Punoplošno grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova.
Izvodi se produžnom vapneno cementnom žbukom
uključujući sve predradnje (nanošenje cementnog
šprica, gruba i fina žbuka). Prije žbukanja podlogu
špricati rijetkim cementnim mortom. Žbuka se
produžnim mortom M-5 debljine do 5 cm. Visina
žbukanja do 2,5 m. Stavka uključuje sav materijal,
rad i upotrebu radne skele. Obračun po m².
|  | m2 |  | 15
7. | Dobava materijala i izvedba armiranog cementnog
estriha (2200 kg/m3) u sloju debljina 5-7 cm na podnoj
konstrukciji. Na spojevima zida i poda potrebno
postaviti zvučnu izolaciju dilatacionu traku iz
ekspandiranog polistirena debljine 1 cm. Površinu
estriha strojno zagladiti metalnim gladilicama, izravnati
i zagladiti za kasniju postavu završnih podnih obloga
od parketa ili keramičkih pločica. Cementni estrih
armiran je akrilnim vlaknima. U jediničnoj cijeni obuhvatiti
sav potreban rad, materijal, alat i mehanizacija
potrebna za izvođenje. Obračun po m2 kompletno
izvedenog zaglađenog estriha.
|  | m2 |  | 1300
8. | Zidarsko krpanje šliceva u zidovima produžnim mortom,
a nakon uklanjanja instalacija, nakon izvođenja AB
tlačne ploče ušlicane u nosivim zidovima i sl. Obračun
po m', a za krpanje manjih proboja do 0,04 m2, po
komadu (nanošenje cementnog šprica, SN-veza,
plastični rabic, gruba i fina žbuka i sl.)
|  | m' |  | 500
9. | Sanacija završne obrade unutarnjeg stubišta. Radovi
obuhvaćaju sanaciju hodne plohe stepenica od kulira
/betona stepenica. U stavku uključiti sve radove na
restauraciji završnih obrade svih površina stubišta.
Obračun po m² tlocrtne površine stubišta. U jediničnoj
cijeni obuhvatiti sav potreban rad, i alat i mehanizacija
potrebni za izvođenje, sve s uključenim faktorom
indirektnih troškova.
|  | m2 |  | 20
10. | Dobava i ugradba inox pragova od kutnog profila
dimenzije 30/30 mm na mjestima različitih vrsta
obrade poda i na pozicijama vratiju bez drvenih pragova.
U cijeni sidrenje, sav potreban rad i materijal do finalne
gotovosti. Obračun po m' ugrađenog praga.
|  | m' |  | 36
11. | Čišćenje građevine tijekom gradnje te završno
čišćenje i pranje prije primopredaje. Obuhvaća se
kompletno trošak rada,transporta i materijala.
- grubo zidarsko čišćenje u svim fazama
građenja sa odvozom šute i otpada na deponiju
do 30 km motornim vozilom
- fino čišćenje i pranje svih keramičkih opločenja
stakala, vrata i prozora
| Prizemlje | m2 |  | 500
| 1. kat | m2 |  | 1030
ZIDARSKI RADOVI UKUPNO:
VII) | IZOLATERSKI RADOVI
Rješenja načina izvedbe i svih detalja u vezi izolatarskih radova mora izvođač obvezno predočiti
projektantu i tek nakon ovjere istih od strane projektanta može pristupiti izvedbi radova.
Izrada rješenja neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača.
Prilikom izvođenja izolacija mora se izvođač striktno pridržavati usvojenih i od strane projektanta
ovjerenih detalja.
Nakon izvedbe svakog sloja izolacije (parna brana, toplinska izolacija, hidroizolacija i drugo) treba
isti pregledati nadzorni inženjer i tek se nakon pozitivnog mišljenja i upisa u građevinski dnevnik
može izvođač nastaviti s daljnjim radom. Nepravilno ili nekvalitetno izvedene slojeve mora izvođač
na svoj trošak ukloniti i izvesti pravilno.
1. | Vertikalna hidroizolacija zida i poda dizala u visini
160 cm, jednokomponentnim cementnim
hidroizolacijskim premazom modificiran s alkalno
otpornim polimerima, odabranim agregatima, finim
punilima, dodacima i vlaknima, u dva sloja prema
uputama proizvođača. HI treba biti otporna na sulfate
te je difuzno otvorena. Sveizvesti prema tehničkim
uputama proizvođača materijala. Obračun po m²
površine zida.
|  | m2 |  | 25
2. | Hidroizolacija podu prizemlja: dobava materijala i
izrada horizontalne višeslojne hidroizolacije u dva
sloja od visokofleksibilnih polimerbitumenskih traka
za zavarivanje s uloškom staklene tkanine debljine
4 mm, klase V4, 2 x 0,4 cm, s preklopom od 10 cm,
na zaglađenu betonsku podlogu premazanu hladnim
temeljnim prednamazom na bazi bitumena koji se
nanosi na suhu i očišćenu podlogu četkanjem. Stavka
uključuje rad i osnovni i pomoćni materijal i dizanje
izolacije uz zid u visini slojeva podova i spoj s
vertikalnom hidroizolacijom. Sve izvesti prema detalju
projektanta, prema pravilima struke i po uputi
proizvođača. Obračun po m² tlocrtne površine.
|  | m2 |  | 470
3. | Izrada polimercementne hidroizolacije na podu
sanitarnih prostorija, te zidova na mjestima tuš kade.
Izvodi se s armiranom polimer-cementnom
vodonepropusnom izolacijom u dva sloja. Nanošenje
gleterom u dva sloja debljine po 2 mm. Podizanje na
zid obračunava se kao pod bez posebnog dodatka.
Traku za obrade uglova ukalkulirati u cijeni. Obračun
po m2 poda/zida.
|  | m2 |  | 75
4. | Dobava materijala i izvođenje termoizolacije plivajućeg
poda prizemlja: Dobava materijala i ugradnja sloja
toplinske izolacije od ekspandiranog polistirena debljine
3 cm (EPS, λ≤0,035W/mK), te ekstrudiranog polistirena
debljine 10 cm (XPS, λ≤0,03W/mK). Između ploča
izolacije i plivajućeg betonskog estriha postavlja se
polietilenska folija debljine 0,2 mm ljepljena
samoljepljivom trakom širine 4 cm što je uključeno u
stavku. U jediničnoj cijeni obuhvaćen sav potreban rad,
materijal, alat i mehanizacija potrebna za izvođenje.
Obračun po m2 izvedene izolacije. Preklopi PE folije i
sl. ne ulaze u obračun.
| 3 cm | m2 |  | 410
| 10 cm | m2 |  | 410
5. | Dobava materijala i izvođenje termoizolacije plivajućeg
poda poda 1. kata: Dobava materijala i ugradnja sloja
toplinske izolacije od ekspandiranog polistirena
debljine 3 cm (EPS, λ≤0,035W/mK). Između ploča
izolacije i plivajućeg betonskog estriha postavlja se
polietilenska folija debljine 0,2 mm ljepljena
samoljepljivom trakom širine 4 cm što je uključeno u
stavku. U jediničnoj cijeni obuhvaćen sav potreban rad,
materijal, alat i mehanizacija potrebna za izvođenje.
Obračun po m2 izvedene izolacije. Preklopi PE folije
i sl. ne ulaze u obračun.
| 3 cm | m2 |  | 820
6. | Dobava materijala i izvođenje termoizolacije plivajućeg
poda prizemlja: Dobava materijala i ugradnja sloja
toplinske izolacije od ekspandiranog polistirena debljine
3 cm (EPS, λ≤0,035W/mK), te ekstrudiranog polistirena
debljine 10 cm (XPS, λ≤0,03W/mK). Između ploča
izolacije i plivajućeg betonskog estriha postavlja se
polietilenska folija debljine 0,2 mm ljepljena
samoljepljivom trakom širine 4 cm što je uključeno u
stavku. U jediničnoj cijeni obuhvaćen sav potreban rad,
materijal, alat i mehanizacija potrebna za izvođenje.
Obračun po m2 izvedene izolacije. Preklopi PE folije i sl.
ne ulaze u obračun.
| 3 cm | m2 |  | 410
7. | Dobava materijala i izvođenje termoizolacije na
tjemenu bolte: Dobava materijala i ugradnja sloja
toplinske izolacije od ekstrudiranog polistirena debljine
2 cm (XPS, λ≤0,03W/mK). U jediničnoj cijeni obuhvaćen
sav potreban rad, materijal, alat i mehanizacija potrebna
za izvođenje. Obračun po m2 izvedene izolacije.
Preklopi i sl. ne ulaze u obračun.
| 2 cm | m2 |  | 90
8. | Termoizolacija obloge vanjskih zidova izutra: Dobava i
ugradnja mineralne vune MW u pločama (λ=0,035W/m²K)
između metalne potkonstrukcije obloge zidova od
gipskartonskih ploča. Između ploča izolacije i
gipskartonskih ploča postavlja se polietilenska folija
debljine 0,2 mm ljepljena samoljepljivom trakom širine
4 cm što je uključeno u stavku. Debljine ploča 8 i 10 cm.
U cijeni PE folija 0,02 u dva sloja, sav rad i materijal.
Obračun po m² površine zidova.
| 10 cm | m2 |  | 875
| 10 cm | m2 |  | 10
| 8 cm | m2 |  | 236
| 8 cm | m2 |  | 50
9. | Termoizolacija obloge u pregradnom zidu sanitarija.
Dobava i ugradnja mineralne vune MW u pločama
(λ=0,035W/m²K) između metalne potkonstrukcije
obloge zidova od gipskartonskih ploča. Debljine ploča
10 cm. U cijeni sav rad i materijal. Obračun po m²
površine zidova.
| 10 cm | m2 |  | 110
10. | Dobava materijala i izrada termoizolacije ravnog
krova. Izolacija se sastoji od mineralne vune
(λ=0,037W/m²K) d=24 cm. Izolacija se postavlja na
parnu branu koja je obračunata posebno. U stavku je
uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m²
površine.
| 24 cm | m2 |  | 20
11. | Dobava i postava parne brane od sintetičke membrane
na bazi polietilena. Membrana se slobodno polaže na
podlogu i spaja samoljepljivom trakom na bazi butil-gume
u preklopu spoja od 8 cm. Periferno se membrana lijepi
za atiku ili zid trakom. Sloj parne brane potrebno je dići
do visine termo izolacije. Ljepljenje uračunato u stavku.
|  | m2 |  | 25
12. | Dobava i postava armirane vodonepropusne i
paropropusne folije. Folija od gornjeg i donjeg sloja
polietilena i internog ojačanja od polietilenske mreže
za otpornost na trganje. Folija se postavlja na rogove
odmotavajući se vodoravno ili okomito ovisno o
složenosti potkrovne konstrukcije. Ukoliko se odmotava
horizontalno počinje se u gornjem kraju tavana prema
dolje. Folija ne smije biti labava niti pretjerano napeta.
Prilikom odmotavanja i polaganja svakog sljedećeg
sloja potrebno je vršiti preklope 5-10 cm. Za spoj
preklopa i fiksiranje koristiti ljepljivu traku istog
proizvođača kao i folije. U cijeni sav rad i materijal.
Obračun po m² kose površine krova.
|  | m2 |  | 25
13. | Sanacija lukova primjenom provjerenog kombiniranog
sustava lamela i tkanine odabranog proizvođača.
Skidanje sloja žbuke obračunato je kroz građevinsko
obrtničke radove. Cigleni luk očistiti, otprašiti, isprati
vodom pod pritiskom, očistiti sljubnice do dubine od
3cm. Sanaciju vršitu slijedećim slojevima:
Sanirati postojeće pukotine koristeći smjesu
ekspandirajući morta za podlijevanje na cementnoj
bazi s brzim vezanjem. Injektiranje smjese vršiti pod
tlakom od 1-1.5 bara kroz cjevčice unutarnjeg promjera
min. 16 mm u prethodno izbušene rupe primjera
20-30 mm. Cjevčice pričvrstiti brzovezujućim mortom.
Lokalno izravnavati podlogu i zatvoriti sljubnice s
jednokomponentnim mortom ojačan vlaknima, na bazi
hidrauličkih veziva. Pričekat do tjedan dana za
otvrdnjavanje žbuke, te površinu žbuke obrusiti.
Ugradnja polimerne trake (lamele) ojačane karbonskim
vlaknima (CFRP) namijenjene za ojačavanje betona,
drvene i zidane građevine. Lamele se očiste i odmaste
čistačem na bazi izopropil alkohola. Dvokomponentno,
tiksotropna epoksidna smola / ljepilo za imregnaciju se
nanosi na lamele na način da je debljine cca 2 mm u
sredini i debljine cca 1mm po rubovima. Tanki sloj
ljepila se nanosi i na pripremljenu površinu. Lamela se
polaže na pripremljenu površinu i pritisne na podlogu
lagano rukom, a kasnije gumenim valjkom, dok se
ljepilo ne istisne na obje strane lamele. Višak
materijala se uklanja.
Nanošenje prvog sloja dvokomponentne, tiksotropne
epoksidne smole / ljepilo za imregnaciju radi se
gleterom ili valjkom. Premaz se nanosi u najmanje
dva sloja, pazeći da se pri tome između slojeva utisne
tkanina od karbonskih vlakana širine 30 cm. Tkanina
se mora utisnuti u prvi sloj. Impregnacija se uvijek
izvodi u smjeru nosivih vlakanaca.
Konačna površina se posipa kvarcnim pijeskom.
Ugradnju trebaju izvoditi izvođači školovani od strane
proizvođača materijala. U svemu se pridržavati uputa
proizvođača.
Obračun po m' svih sanacijskih slojeva obrađenog luka.
Sve prema detalju sanacije luka u projektu konstrukcije.
| svod | m2 |  | 90
| sidra | kom |  | 84
IZOLATERSKI RADOVI UKUPNO:
VIII) | LIMARSKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova, izvođač je dužan poznati se s načinom i detaljima izvođenja limarije i
tehnologijom i specifičnostima izvođenja radova, a sve eventualne nejasnoće i nedoumice dogovoriti
i uskladiti s projektantom, prije davanja ponude. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti.
Obvezan je predočiti projektantu i nadzoru detalje izvedbe i tek nakon ovjere istih od strane
projektanta i nadzora, može pristupiti izvedbi radova. Izrada rješenja neće se posebno platiti već
predstavljaju trošak i obvezu izvođača.
Sve radove u svezi izvedbe limarije koja se izvodi po proizvođaču, treba obvezno izvesti po detaljima
i tehnološkim rješenjima istog. Korištenje materijala i uporaba odgovarajućeg alata mora biti u
skladu s onime što propisuje proizvođač kojega ponuditelj nudi. Svi limarski radovi moraju se izvesti
stručno prema važećim propisima i pravilima dobrog zanata. Limarski radovi obuhvaćaju sve vrste
pokrivanja i opšivanja limom, kao i izradu i montažu žljebova, vertikalnih odvodnih cijevi. Ako je opis
koje stavke izvođaču nejasan, treba pravovremeno prije predaje ponude tražiti objašnjenje od
projektanta. Nikakvi naknadni zahtjevi neće se moći uvažiti. Eventualne izmjene materijala, te
način izvedbe tijekom gradnje moraju se izvršiti isključivo pismenim dogovorom s projektantom i
nadzornim inženjerom. Sve više radnje koje neće biti na taj način utvrđene neće se priznati
u obračun.
Cijenom izvedbe radova treba obavezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i
pomoćne materijale), sav potrebna rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva
potrebna uskladištenja i zaštite, sve potrebne zaštitne konstrukcije i skele, kao i sve drugo
predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke. U cijeni treba također uključiti izvedbu i
obradu raznih detalja limarije kod spojeva, prijelaza, lomova i sudara ploha, završetaka limarije i
drugo, sve obvezno usklađeno s drugim različitim materijalima i radovima uz limariju, do potpune
gotovosti i funkcionalnosti.
Sve spojeve lima treba obvezno izvesti nepropusno. Plohe izvedene limom moraju biti izvedene
pravilno i u ravnini, po nagibima odvodnje i kosinama definiranim u projektu.
Oblaganje vanjskih dijelova zgrade limom mora se izvesti u svezi odredbi HRN U.N9.055. ili
jednako vrijedna norma. Izvoditelj je dužan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju.
Izvoditelj radova dužan je prije izvedbe limarije uzeti sve izmjere u naravi, a također je dužan prije
početka montaže ispitati sve dijelove gdje se imaju izvesti limarski radovi, te na eventualne
neispravnosti istih upozoriti nadzornog inženjera, jer će se u protivnom naknadni popravci izvršiti na
račun izvođača.
1. | Dobava i montaža pokrova kosog krova od krovnih
panela d=5 cm, ispuna poliuretan, RAL 9009,
učvršćenih na postojeću drvenu konstrukciju. U
cijenu uključeno savijanje okapnice prema dolje 45
i savijanje ravnog dijela lima kod sljemena prema
gore za 60°, sva potrebna montažna, spojna i brtvena
sredstva, spojni i drugi elementi koje propisuje
proizvođač panela, pomoćni elementi za spajanje s
nosivom konstrukcijom građevine, te sve potrebno
podupiranje i pridržavanje. Stavkom je obuhvaćena i
pomoćna radna skela. Obračun po m2 kose
površine izrađenog i montiranog krova.
| potkrovlje | m2 |  | 130
2. | Dobava materijala, izrada i montaža visećeg
polukružnog žljeba, izrađenog od bakrenog lima
debljine 0,55 mm, ukupne razvijene širine do 40 cm, s
potrebnim kukama otpornim na savijanje i zaokretanje,
koje treba pričvrstiti na svaki rog. Plosnati nosivi profili
kuka za žlijeb (40/4mm razvijene širine 60 cm, na
razmaku od 50 cm) nose žlijeb i reguliraju nagib (min.
nagib 0,5%). Žlijeb montirati u padu prema vertikali
upuštanjem žljebnih kuka. Cijenom je obuhvaćen sav rad,
materijal i pribor, sva učvršćenja, spojevi i brtve, uključivo
nosači od plosnih profila i pribor za učvršćenje do
potpune gotovosti i uporabljivosti. Obračun po m'.
|  | m' |  | 10
3. | Dobava i ugradnja vertikalnih kružnih odvodnih cijevi
DN 100 iz bakrenog lima debljine 0,55 mm, otporne na
savijanje i zaokretanje, dvostruko falcane, uklj. Potrebne
cijevne obujmice, koljena i druge potrebne fazonske
elemente, stručno montirati. U jediničnu cijenu stavke
uključen sav materijal i rad, izvedba koljena, priključka
na žlijeb i temeljnu kanalizaciju, pločice za priključak
uzemljenja, sve komplet, kao i sva pomoćna
potkonstrukcija i nosači, sva učvršćenja, spojevi i brtve,
rešetka za hvatanje lišća ( Ø100 mm u žlijebu). Obračun
po m' postavljenih vertikala.
|  | m' |  | 10
4. | Dobava materijala, izrada i montaža priključka na
horizontalni žljeb izvedenog u formi "labuđeg vrata"
dužine do 1,0 m'. Priključak izveden od bakrenog lima
d=0,55mm otpornog na savijanje. Obračun po komadu.
|  | m' |  | 2
5. | Postava demontiranog limenog pokrova iznad
sanitarnih grupa 1. kata, na dvorišnom dijelu zgrade.
Krov je blagog nagiba od 6°. Pokrov se izvodi na
postojećoj drvenoj konstrukciji. Spoj tabli lima izvodi
se kao dupli ležeći prijevoj lemljenjem. Obračun po m²
krovne plohe ugrađenih svih slojeva. Svi detalji izrade
moraju se prethodno usuglasiti s nadzornim
inžemnjerom i projektantom. Stavka obuhvaća i sav
potreban rad i materijal uključujući pričvrsni i brtveni
materijal (vijci, brtve, podložne pločice, silikonski kit).
Obračun po m² krovne plohe.
|  | m2 |  | 25
6. | Dobava materijala, izrada i postava opšava na spoju
krovne ravnine i fasadnog zida višeg dijela objekta. Opšav
od pocinčanog čeličnog lima debljine 0,55 mm, razvijene
širine 45-50 cm otporne na savijanje i zaokretanje,
dvostruko falcane, uključiti potrebne pričvrsne elemente i
druge potrebne fazonske elemente, stručno montirati.
Obračun po m' opšava.
|  | m' |  | 15
7. | Dobava materijala i postava perforirane mrežice širine
10 cm iz pocinčanog lima za sprečavanje ulaska ptica
i sl. u odzračni prostor krovne plohe. Obračun po m'.
|  | m' |  | 7
8. | Dobava i ugradnja limenih klupćica otvora iz bakrenog
lima debljine 0,60 mm, otpornog na savijanje i
zaokretanje, dvostruko falcane, uključiti potrebne
pričvrsne elemente i druge potrebne fazonske elemente,
stručno montirati. U jediničnu cijenu stavke potrebno je
uključiti sav rad, materijal, potrebni za izvršenje opisane
pribor i naknade koji su stavke do potpune gotovosti i
uporabljivosti. Za ugradnju se koristi fasadna skela.
Obračun po m' klupčice.
|  | m' |  | 110
9. | Izrada, dobava i montaža opšava zabata i krova od
bakrenog lima debljine d=0,60 mm, razvijene širine do
60cm. Stavka obuhvaća vraćanje demontiranog crijepa,
sav rad i materijal. Radna skela obračunava se
posebno. Obračun po potrebnog materijala, postavu
limenog opšava te sav potrebni spojni i pričvrsnih
materijal te kitanje s trajnoelastičnim kitom.
|  | m2 |  | 30
10. | Izrada, dobava i montaža okapnog lima na krovu od
bakrenog lima debljine d=0,60 mm, razvijene širine do
50cm. Okapni lim se postavlja na vučenu profilaciju
strehe fasade. Stavka obuhvaća sav rad i materijal.
Radna skela obračunava se posebno. Obračun po m'
izvedenog opšava, uključivo svog potrebnog materijala,
postavu limenog opšava te sav potrebni spojni i pričvrsnih
materijal te kitanje s trajnoelastičnim kitom.
|  | m' |  | 100
11. | Izrada, dobava i montaža okapnog lima od bakrenog
lima debljine d=0,60 mm, razvijene širine do 50cm.
Okapni lim se postavlja na vučenu profilaciju fasade.
Stavka obuhvaća sav rad i materijal. Radna skela
obračunava se posebno. Obračun po m' izvedenog
opšava, uključivo svog potrebnog materijala, postavu
limenog opšava te sav potrebni spojni i pričvrsnih
materijal te kitanje s trajnoelastičnim kitom.
|  | m' |  | 100
12. | Izrada, doprema i montaža opšava dimnjaka od
plastificiranog čeličnog pocinčanog lima debljine
d=0,6 mm, razvijene širine 50cm, komplet s
brtvljenjem odgovarajućim kitom. Stavka obuhvaća
sav rad i materijal. Radna skela obračunava se
posebno. Obračun po komadu izvedenog opšava.
|  | kom |  | 1
LIMARSKI RADOVI UKUPNO:
IX) | BRAVARSKI RADOVI
1. | Restauracija metalne ograde od kovanog željeza
s drvenim rukohvatom unutarnjeg dvokrakog stubišta,
koje vodi od prizemlja do drugog kata. Stavka uključuje
odvoz elemenata ograde s deponije u radionicu te
kasnije na gradilište, bojanje lakom za drvo, te bojanje
ograde skidanje stare boje i zamjenu dotrajalih dijelova,
skidanje korozije odgovarajućim antikorozivnim
sredstvima, mjestimično brušenje žičanim četkama,
pripremu podloge odgovarajućim temeljnim premazom
za metal i zaštitu čeličnih elemenata konstrukcije
odgovarajućim antikorozivnim premazima za metal, u
dva sloja, u tonu prema izboru projektanta. Ograda se
sastoji od kosih i ravnih elemenata koji prate krakove
stubišta. Osim finalne obrade ogradu treba korigirati
prema izmjeri na licu mjesta. U cijeni stavke je i
izrada radioničke dokumentacije koja se daje na uvid
nadzornom inžinjeru, a svi detalji izvedbe i ugradnje
bravarije moraju biti odobreni od nadzornog inženjera
i investitora, te eventualne izmjene mogu se izvoditi
samo uz njihovo odobrenje. Montažu segmenata
ograde izvoditi pažljivo da se ne oštete stepenice.
|  | m' |  | 9
2. | Izrada metalne ograde od kovanog željeza unutarnjeg
dvokrakog stubišta na 1. katu. Novi dio ograde izraditi
kao postojeća ograda te ju spojiti s istom. Stavka
uključuje dovoz elemenata ograde iz radionice
pripremu podloge odgovarajućim temeljnim premazom
za metal i zaštitu čeličnih elemenata konstrukcije
odgovarajućim antikorozivnim premazima za metal, u
dva sloja, u tonu prema izboru projektanta. Ograda se
sastoji od ravnog dijela sa spojem na postoječi kosi
dio. U cijeni stavke je i izrada radioničke dokumentacije
koja se daje na uvid nadzornom inžinjeru, a svi detalji
izvedbe i ugradnje bravarije moraju biti odobreni od
nadzornog inženjera i investitora, te eventualne izmjene
mogu se izvoditi samo uz njihovo odobrenje. Montažu
segmenata ograde izvoditi pažljivo da se ne oštete
stepenice.
|  | m' |  | 1.7
3. | Nabava materijala i izrada ograde stubišta, visine
100 cm od inox cijevi. Okvir i rukohvat ograde se
izvode od okruglih cijevi Ø40 mm, a vertikalna ispuna
profili Ø18 mm. Prije izrade obavezna je provjera na
mjestu ugradnje. U stavku je uključen sav spojni i
pričvrsni materijal te svi radovi potrebni za izradu i
montažu do potpune funkcionalnosti.
|  |  | m' | 15
4. | Sanacija metalnih vrata u dvorištu. Sanacija obuhvaća
skidanje stare boje, sanaciju i pripremu podloge
odgovarajućim temeljnim premazom za metal i zaštitu
čeličnih elemenata konstrukcije u dva sloja, u tonu
prema izboru projektanta.
| 230/240 |  | kom | 1
BRAVARSKI RADOVI UKUPNO:
X) | STOLARSKI RADOVI
RESTAURACIJA POSTOJEĆE STOLARIJE
1. | Demontaža, dostava u radionicu, sanacija i
restauracija te ponovna dostava na gradilište i
ugradnja postojećih dvokrilnih vratiju ulaza u muzej i
restauraciju. Stavkom uključiti i segmentarnu zamjenu
potpuno trulih drvenih dijelova novim drvom u kvaliteti
postojećeg (ariš) - predviđeno 30%. Obnova pozicija na
mjestima gdje se ugrađuju metalni elementi. Zaštitni
temeljni premaz dvostruko ličenje bojom za drvo u skladu
s postojećom bojom. Popravak okova uz dovođenje u
punu funkcionalnost, uključivo zamjena trajno oštećenih,
a na mjestima gdje nedostaje okov potrebno je izvesti
novi u svemu kao replika postojećeg. Sanacija
ostakljenih dijelova obuhvaća demontaža oštećenog
ostakljenja. Dobava i montaža novog jednostrukog
sigurnosnog ostakljenja 33.2 (d=6,67 mm) u svemu
odgovarajućeg bojom postojećem, uključivo sva
potrebna kitanja i učvršćenja istog. Voditi računa da
se prije sanacije razdvoje metalni i drveni dijelovi, te da
se tek nakon razdvajanja pristupi sanaciji. Nakon
sanacije vanjskog drvenog dijela potrebno je pažljivo
ponovno montirati sve sanirane i rekonstruirane
metalne elemente, uključivo i popravak eventualnih
oštećenja nastalih prilikom montaže istih. U stavci
uključen sav potreban osnovni i pomoćni materijal
i rad do potpune gotovosti.
| 147/272 |  | kom | 1
| 144/294 |  | kom | 1
2. | Sanacija i restauracija postojećih prozora i vrata.
Sanacija drvenog dijela obuhvaća stolarski popravak uz
poštivanje svih profilacija na istom. Stavkom uključiti
i segmentarnu zamjenu potpuno trulih drvenih dijelova
novim drvom u kvaliteti postojećeg (ariš) - predviđeno
30%. Kitanje i brušenje svih oštećenih dijelova.
Zaštitni temeljni premaz dvostruko ličenje bojom za
drvo u skladu s postojećom bojom. Popravak okova uz
dovođenje u punu funkcijonalnost, uključivo zamjena
trajno oštećenih, a na mjestima gdje nedostaje okov
potrebno je izvesti novi u svemu kao replika postojećeg.
Na vanjska vrata ugraditi nožicu za zadržavanje u
otvorenom položaju. Sanacija ostakljenih dijelova
obuhvaća demontaža oštećenog ostakljenja. Dobava i
montaža novog ostakljenja, u svemu odgovarajućeg
bojom postojećem, uključivo sva potrebna kitanja i
učvršćenja istog. Voditi računa da se prije sanacije
razdvoje metalni i drveni dijelovi, te da se tek nakon
razdvajanja pristupi sanaciji. Nakon sanacije drvenog
dijela potrebno je pažljivo ponovno montirati sve sanirane
i rekonstruirane metalne elemente, uključivo i popravak
eventualnih oštećenja nastalih prilikom montaže istih. U
stavci uključen sav potreban osnovni i pomoćni materijal
i rad do potpune gotovosti.
prozori
| 78/147 |  | kom | 5
| 88/120 |  | kom | 1
| 180/224 |  | kom | 2
| 118/216 |  | kom | 2
| 119/225 |  | kom | 3
| 123/220 |  | kom | 1
| 118/220 |  | kom | 5
| 78/148 |  | kom | 5
| 112/220 |  | kom | 2
| 62/152 |  | kom | 5
| 135/343 |  | kom | 2
| 122/212 |  | kom | 6
| 112/207 |  | kom | 1
| 118/222 |  | kom | 29
| 218/214 |  | kom | 2
| 192/214 |  | kom | 3
| 105/220 |  | kom | 6
vrata
| 119/193 |  | kom | 1
| 132/252 |  | kom | 1
| 144/294 |  | kom | 1
| 136/272 |  | kom | 1
| 144/212 |  | kom | 1
VANJSKA STOLARIJA
3. | Izrada, dobava i ugradnja drvenih prozora i vrata s
nadsvjetlom. Krilo zaokretno, nadsvjetla otklopna na
ventus. Krila i doprozornike izvesti od smrekovine
I klase. Sve drvene elemente obostrano oličiti
dvokratno temeljnom bojom i lak naličem bojama u
tonu u skladu s postojećom bojom. Ostakljene
izo-staklom 6+14+4 s jednim staklom niske emisije
(LOW-E premaz), punjena argonom. Ukupni max.
dozvoljeni koeficijent prolaza topline stakla
U=1.1 W/m²K, a ukupno prozora U=1.25 W/m²K.
Prozori na sanitarijama s mutnim staklom. Klupčice od
smrekovine izvesti između postojećeg i novog prozora i
ispred novih prozora. U cijenu stavke ulazi kvalitetni
okovi, ručice za otvaranje, ugradnja s paropropusnom
(vani) i paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom
trakom za perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena,
kao i sav potreban materijal za ugradbu. Napomena:
Postojeći vanjski prozor se zadržava, a novi prozor
se ugrađuje na unutarnji rub zida i gipskartonsku
oblogu vanjskog zida. U gipskartonskoj oblozi ugraditi
profile za ugradnju prozora. Mora se ugraditi na
način da se omogući istovremeno otvaranje vanjskih
i unutarnjih prozora.
prozor
| 93/162 |  | kom | 5
| 103/135 |  | kom | 1
| 195/239 |  | kom | 2
| 133/226 |  | kom | 2
| 135/240 |  | kom | 3
| 138/240 |  | kom | 1
| 133/235 |  | kom | 4
| 94/163 |  | kom | 5
| 112/220 |  | kom | 2
| 77/167 |  | kom | 3
| 150/358 |  | kom | 2
| 137/227 |  | kom | 5
| 127/222 |  | kom | 1
| 133/237 |  | kom | 29
| 133/229 |  | kom | 2
| 207/229 |  | kom | 3
| 120/235 |  | kom | 6
vrata
| 130/195 |  | kom | 1
| 179/289 |  | kom | 1
| 104/290 |  | kom | 1
| 147/272 |  | kom | 1
4. | Izrada, dobava i ugradnja drvenih prozora s nadsvjetlom.
Krilo zaokretno, nadsvjetla otklopna na ventus. Krila i
doprozornike izvesti od smrekovine I klase. Sve drvene
elemente obostrano oličiti dvokratno temeljnom bojom i
lak naličem bojama u tonu u skladu s postojećom bojom.
Ostakljene izo-staklom 6+14+4 s jednim staklom
niske emisije (LOW-E premaz), punjena argonom.
Ukupni max. dozvoljeni koeficijent prolaza topline
stakla U=1.1 W/m²K, a ukupno prozora U=1.25 W/m²K.
Klupčice od smrekovine izvesti iznutra. U cijenu stavke
ulazi kvalitetni okovi, ručice za otvaranje, ugradnja s
paropropusnom (vani) i paronepropusnom (unutra)
hidroizolacijskom trakom za perimetarsko brtvljenje i
poliuretanska pjena, kao i sav potreban materijal za
ugradbu.
| 115/122 |  | kom | 3
| 115/285 |  | kom | 3
5. | Izrada, dobava i ugradnja šesterokrilnog drvenog
prozora s nadsvjetlom. Krila zaokretna, nadsvjetla
otklopna na ventus. Krila i doprozornike izvesti od
smrekovine I klase. U prozoru gornja i/ili donja krila
spojiti na sustava za odimnjavanje prostora. Sve
drvene elemente obostrano oličiti dvokratno temeljnom
bojom i lak naličem bojama u tonu u skladu s
postojećom bojom. Ostakljene izo-staklom 6+14+4 s
jednim staklom niske emisije (LOW-E premaz),
punjena argonom. Ukupni max. dozvoljeni koeficijent
prolazatopline stakla U=1.1 W/m²K, a ukupno
prozora U=1.25 W/m²K. Klupčice od smrekovine
izvesti iznutra. U cijenu stavke ulazi kvalitetni okovi,
ručice za otvaranje, ugradnja s paropropusnom (vani) i
paronepropusnom (unutra) hidroizolacijskom trakom za
perimetarsko brtvljenje i poliuretanska pjena, kao i sav
potreban materijal za ugradbu.
| 112/220 |  | kom | 1
| 115/285 |  | kom | 1
| 150/338 |  | kom | 1
6. | Dobava materijala, izrada i ugradba vanjskih
izolirajućih dvokrilnih punih vratiju izvedenih od ariševe
građe I klase vlažnosti 12%. Vrata drvena s ukladama,
tako da se formiraju horizontalna i vertikalna polja
uokvirena rubnim profilacijama u skladu s ukladama,
na objektu zatečenih vratiju, a isto se odnosi i na
pokrovne letvice na spoju dovratnika sa zidovima, s
vanjske i unutarnje strane. Dovratnik debljine 5 cm i
širine zida, od 50 - 60 cm. Predviđa se izvedba "brtve"
na sudaru krila s dovratnikom, kao i s podom. Drvo
zaštićeno i grundirano temelj grundom (priprema za
ličenje) te dvostruko ličenje bojom za drvo u dogovoru
s konzervatorom. Sve izvesti u radionici prije transporta
i ugradnje te zaštititi stolariju. Navedene dimenzije
otvora su približne te stavku treba izraditi prema
izmjeri na licu mjesta. U cijeni uključen sav potreban
okov, skrivene spojnice, cilindrična brava s tri ključa, te
završne pripadajuće pokrovne letvice sve po izboru
projektanta. U donjem dijelu sanitarija ugrađena
ventilacijska rešetka u svemu do potpune gotovosti.
| 132/252 |  | kom | 1
| 144/294 |  | kom | 1
UNUTARNJA STOLARIJA
7. | Dobava materijala, izrada i ugradba unutarnjih
jednokrilnih punih vratiju izvedenih od hrastove građe I
klase vlažnosti 12%. Vrata drvena s ukladama, tako da
se formiraju horizontalna i vertikalna polja uokvirena
rubnim profilacijama u skladu s ukladama, na objektu
zatečenih vratiju, a isto se odnosi i na pokrovne letvice
na spoju dovratnika sa zidovima, s vanjske i unutarnje
strane. Dovratnik debljine 5 cm i širine zida, od 10 -
50 cm. Predviđa se izvedba "brtve" na sudaru krila s
dovratnikom, kao i s podom. Drvo zaštićeno te
dvostruko lakirano prozirnim lakom. Sve izvesti u
radionici prije transporta i ugradnje te zaštititi
stolariju. Navedene dimenzije otvora su približne te
stavku treba izraditi prema izmjeri na licu mjesta.
U cijeni uključen sav potreban okov, skrivene spojnice,
cilindrična brava s tri ključa, te završne pripadajuće
pokrovne letvice sve po izboru projektanta. U donjem
dijelu sanitarija ugrađena ventilacijska rešetka u
svemu do potpune gotovosti.
| 70/210 |  | kom | 4
| 80/210 |  | kom | 6
| 85/210 |  | kom | 1
| 100/220 |  | kom | 2
| 105/210 |  | kom | 10
| 116/246 |  | kom | 1
| 118/255 |  | kom | 1
| 120/253 |  | kom | 1
8. | Dobava materijala, izrada i ugradba unutarnjih
dvokrilnih punih vratiju izvedenih od hrastove građe I
klase vlažnosti 12%. Vrata drvena s ukladama, tako da
se formiraju horizontalna i vertikalna polja uokvirena
rubnim profilacijama u skladu s ukladama, na objektu
zatečenih vratiju, a isto se odnosi i na pokrovne letvice
na spoju dovratnika sa zidovima, s vanjske i unutarnje
strane. Dovratnik debljine 5 cm i širine zida, od 10 -
50 cm. Predviđa se izvedba "brtve" na sudaru krila s
dovratnikom, kao i s podom. Drvo zaštićeno te
dvostruko lakirano prozirnim lakom za drvo. Sve
izvesti u radionici prije transporta i ugradnje te zaštititi
stolariju. Navedene dimenzije otvora su približne te
stavku treba izraditi prema izmjeri na licu mjesta.
U cijeni uključen sav potreban okov, skrivene spojnice,
cilindrična brava s tri ključa, te završne pripadajuće
pokrovne letvice sve po izboru projektanta. U donjem
dijelu sanitarija ugrađena ventilacijska rešetka u
svemu do potpune gotovosti.
| 178/210 |  | kom | 1
9. | Izrada, dobava i ugradnja unutarnjih dvokrilnih
automatskih kliznih vrata s fiksnim nadsvjetlom od
plastificiranih aluminijskih profila s prekinutim toplinskim
mostom. Dovratnik i vratno krilo od plastificiranih
aluminijskih profila, sve u boji po izboru projektanta.
Ostakljenje dvostrukim staklom, 5+1+5 mm. Oba
stakla sigurnosna - lamelirano. Vrata se ugrađuju u
zid od blok opeke i AB zid. U stavku uključen sav
potreban materijal, rad, okov, mehanizam za otvaranje
završna obrada te ostali pribor.
| 258/220+150 |  | kom | 1
10. | Izrada, doprema i ugradnja pregrada wc kabine,
izrađenih od HPL compact ploča debljine 13 mm.
Visine pregrada 200 cm na nogicama 15 cm. Pregrade
se pričvršćuju u zid i oslanjaju na pod-inox nogicama
visine 150 mm. Uz pregrade wc kabine ugrađuju se i
vrata svijetle širine 70 cm. Boja po izboru projektanta.
Obračun po komadu postavljene pregrade.
| 90/200 |  | kom | 2
| 90/200 (vrata 70) |  | kom | 3
| 220/200 (vrata 70) |  | kom | 2
11. | Izrada, doprema i ugradnja pregrada između umivaonika
i pisoara izrađenih od HPL compact ploča debljine
13 mm. Visine pregrada 200 cm na nogicama 15 cm.
Pregrade se pričvršćuju u zid i oslanjaju na pod-inox
nogicama visine 150 mm. Boja po izboru projektanta.
Obračun po komadu postavljene pregrade.
| 60/200 |  | kom | 2
PROTUPOŽARNA BRAVARIJA
12. | Izrada, dobava i montaža protupožarnog prozora sve
sukladno Prikazu mjera zaštite od požara. Ostakljenje
izvesti protupožarnim staklom u skladu s traženom
vatrootpornosti. Vatrootpornost 30 minuta (EI 30), te
spojen na centralu odimnjavanja. Konstrukcija i
doprozornik čelični lim. Podjela prozora prema
postojećim. Prozor se ugrađuje u postojeći zid od pune
opeke u dolje iskazani zidarski otvor. Jediničnom
cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i vezni
materijal, okov za otvaranje zaokretnih krila vrata (kvake
s pripadajućim rozetama, zatvarač s vodilicom), završnu
obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke do njene
pune funkcionalnosti.
prozor
| 133/235 |  | kom | 1
| 60/152 |  | kom | 2
| 135/227 |  | kom | 1
10. | Izrada, dobava i montaža protupožarnih zaokretnih
staklenih vrata u otvorenom položaju na magnet, sve
sukladno Prikazu mjera zaštite od požara. Ostakljenje
izvesti protupožarnim staklom u skladu s traženom
vatrootpornosti. Vatrootpornost 30 minuta (EI2
30-C-Sm). Konstrukcija i dovratnik čelični lim s
obostranom drvenom dekor oblogom na krilu vrata
debljine 4 mm - furnirana izvedba, prema dogovoru s
projektantom, s oblogom dovratnika po uzoru na
postojeću stolariju. Podjela vrata prema postojećim.
Vrata se ugrađuju u postojeće zidove od pune opeke
30-60 cm, u dolje iskazani zidarski otvor. U cijenu
uključen kompletan panik okov, ugradnja panik kvake
sukladno Prikazu mjera zaštite od požara te ugradnja
integriranog (skrivenog) hidrauličkog zatvarača s
integriranom kliznom vodilicom za dvokrilna vrata
integriranog u dovratnik i vratna krila, s elektronskom
kočnicom 24V DC, sila zatvaranja veličine 2-4 u
skladu s normom EN 1154, podesiva sila i brzina
zatvaranja i završni moment, s ublaživačem otvaranja.
Zidarske dimenzije dolje iskazane, a način otvaranja
vidljiv u Prikazu mjera zaštite od požara. Jediničnom
cijenom obuhvatiti sav osnovni, pomoćni, spojni i
vezni materijal, okov za otvaranje zaokretnih krila vrata
(kvake s pripadajućim rozetama, zatvarač s vodilicom),
završnu obradu te sav rad na izradi i ugradnji stavke
do njene pune funkcionalnosti.
jednokrilna
| 120/220 |  | kom | 1
dvokrilna
| 161/213 |  | kom | 1
| 171/210+88 |  | kom | 2
| 234/210+90 |  | kom | 1
| 250/210+90 |  | kom | 1
| 250/210+160 |  | kom | 1
STOLARSKI RADOVI UKUPNO:
XI) | KERAMIČARSKI RADOVI
Sve radove treba izvesti prema nacrtima, opisima troškovnika, uputama projektanta i nadzornog
inženjera te važećih tehničkih propisa.
Prije početka izvođenja radova, izvođač je obvezan dostaviti naručitelju, koji je u dogovoru s
projektantom, na pregled i izbor uzorke pločica za oblaganje kao i detalje izvođenja, i tek po izboru
i odobrenju naručitelja može otpočeti s radovima. Izvođač nakon dogovora i potpisa projektanta i
utvrđivanja potrebnih površina na licu mjesta može pristupiti nabavci i postavih istih. Izvođač treba
upotrijebiti materijal, koji u svemu (vrsti, boji i kvaliteti) odgovara uzorku, što ga je odabrao
projektant. Ukoliko se ugrade pločice koje projektant nije odobrio i (ili) u neodgovarajućoj kvaliteti i
(ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje, radovi će se morati ponoviti u
traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje neispravnih radova. Izrada detalja
neće se posebno platiti već predstavlja trošak i obvezu izvođača.
Prilikom izvođenja radova izvođač se mora striktno pridržavati usvojenih i od strane naručitelja, koji
je u dogovoru s projektantom, prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja.
Sve ugrađene pločice moraju obvezno biti klase po opisu iz stavke troškovnika, a ako isto nije
specificirano, moraju biti "A" klase, kako za podno tako i za zidno opločenje. Rubovi pločica
moraju biti oštri, ravni, paralelni i neoštećeni, površine pločica bez zareza i mjehurića, boja pločica
ujednačena.
Pločice se polažu po projektu, ako drugačije nije određeno stranicu na stranicu. Redove pločica
izvesti paralelno s vertikalnim plohama zidova. Opločenje podova izvesti od ulaznog praga prostorije
koja se oblaže prema unutra. Rub zidnog opločenja kod špalete izvesti ravno i čvrsto, obostrano
simetrično.
Oblaganje zidnih površina mora se vršiti tako da se dobiju ravne i vertikalne plohe, bez valova,
izbočenja i udubljenja, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama. Horizontalne fuge su neprekinute po
cijelom opsegu svih zidova u istoj prostoriji, a vertikalne se moraju izvesti pod visak, neovisno da li
se oblaganje vrši naizmjeničnim fugama ili fugom na fugu. Oblaganje se vrši odozdo ka gore.
Oblaganje podnih površina mora se izvesti tako da se dobiju plohe bez valova, izbočenja i
udubljenja, kao ravne plohe ili plohe u potrebnom nagibu, s jednoličnim i dovoljno širokim fugama.
Ovisno o opisu stavke troškovnika, sve fuge treba izvesti u nepropusnoj (razni trajnoelastični ili
kiselootporni kitovi) ili polupropusnoj izvedbi (cement s aditivima), sve u smislu točke. 4.2. "Teh.
uvjeta za izvođenje keramičarskih radova", kako za zidno tako i za podno opločenje. Sve fuge
moraju biti međusobno paralelne, širine 2-3 mm, ispunjene smjesom iste boje i obrade. Sve
spojeve podnog i zidnog opločenja ili sokla treba izvesti potpuno pravilno i ravno, zapunjene istom
smjesom kao i fuge. Isto se odnosi i na spojeve podnih ili zidnih ploha sa sanitarnom opremom i
priborom u sanitarijama. Gornji rub sokla (ako nije tipski sokl) i zidnog opločenja koje ne ide do
stropa treba obavezno izvesti polukružno zaobljenom užljebinom od nepropusne smjese, po cijeloj
dužini ruba opločenja. Isto treba uračunati u jediničnu cijenu izvedbe iako to nije posebno navedeno
opisom stavke. Kod pločica koje se polažu lijepljenjem treba koristiti odgovarajuće ljepilo (glede
kvalitete pločica i uvjeta oblaganja), a rad treba izvesti točno po uputi proizvođača ljepila. Po
završetku radova potrebno je na 3 dana zabraniti promet i kretanje ljudi plohama. Do trenutka
uporabe pod treba zaštititi piljevinom ili kartonima.
U jedinične cijene svih stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav
potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, kao što su križići, završni i kutni profili,
polaganje pločica prema shemi polaganja i prema uputstvima proizvođača, fugiranje prema
uputstvima proizvođača, otpad materijala i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine
stavke, uključivo pranje i čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije
drugačije određeno. U cijenu za svaku pojedinu vrstu rada uključiti i lagane skele, rastur materijala,
neminovne otpatke, transport do gradilišta i na gradilištu, troškove izrade, te uklanjanje nečistoća
nastalih tijekom rada, kao i odvoz pratećeg suvišnog materijala i smeća (ambalaže), uzorci
materijala. Boju, vrstu i kvalitetu obavezno dogovoriti s projektantom prije ugradnje i nabavke istih.
Također, jedinične cijene obuhvaćaju brtvljenje svih oštrih kuteva, spojeva poda i zida, spojeva
sanitarnih uređaja na zid ili pod trajnoelastičnim kitom u boji pločica ili bijeloj boji ral 9010 - oko
sanitarija. Keramičarski radovi izvode se u svezi odredbi HRN U.F2.011. ili jednako vrijednoj normi.
Izvoditelj je dužan osigurati svu potrebnu atestnu dokumentaciju.
1. | Popravak postojećeg stubišta brušenim teracom.
Nanošenje reparature i visokoopteretive mase miješane
s agregatom u boji postojećih stepenica. Nakon ugradnje
površinu prvo treba izbrusiti, a nakon toga plohu
završno obraditi u svemu po uzoru na postojeće
stepenice. Oštećene i oslabljene dijelove pažljivo ukloniti,
plohu očistiti i otprašiti. Na priremljenu podlogu nanositi
masu za reparaturu na bazi kamenog pijeska s
pažljivom obradom spoja starog i novog. Stavka
obuhvaća izradu probnih uzoraka, pripremu podloge,
nanošenje smjese i brušenje. Izvođač treba dostaviti
projektantu na pregled i izbor uzorke materijala i boja,
kao i detalje izvođenja. Tek po izboru i odobrenju od
strane projektanta može otpočeti s radovima. Na
gazištu izvesti protukliznu traku reljefne površine. U
cijeni stavke sav rad i materijal.
| gazište |  | m' | 38
| čelo |  | m' | 41
| podest |  | m2 | 5
| sokl |  | m' | 19
2. | Opločenje unutarnjeg stubišta pločama prirodnog
kamena. U klasi granita debljine 3 cm boje po izboru
projektanta. Gazišta se polažu ljepljenjem debljine
2 cm koji ulazi u cijenu ove stavke. Svaki početak
gazišta protuklizno obraditi (urezati reljef). Čela
stepenica obraditi istim tipom kamena deb.2 cm.
Širina gazišta je 30 cm, a visina čela 17 cm.
| gazište |  | m' | 36
| čelo |  | m' | 39
| podest |  | m2 | 2
| sokl |  | m' | 20
3. | Izmjena oštećenih paljenih kamenih ploča na vanjskim
stubištima i haustoru. U cijeni sav potreban rad i
materijal.
|  |  | m2 | 10
4. | Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja
podova u čajnoj kuhinji keramičkim pločicama I klase,
s izradom sokla. Pločice moraju biti protuklizne,
otporne na habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije
te neupijajuće. Pločice se postavljaju na čvrstu i
očišćenu podlogu lijepljenjem poboljšanim, fleksibilnim
cementnim ljepilom uz širinu reške 3 mm. Fuge se
zatvaraju poboljšanom cementnom brzovezujućom i
brzosušećom fugirnom masom za fuge te brtvljenje
spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez
otapala na osnovi acetatnog zamreženja. U stavku
je uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po
m² izvedene tlocrtne površine poda te po m'
izvedenog sokla.
| pod | m2 |  | 9
| sokl | m' |  | 14
5. | Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja
podova u prostoriji grijanja keramičkim pločicama
I klase, s izradom sokla. Pločice moraju biti protuklizne,
otporne na habanje, sredstva za čišćenje i kemikalije
te neupijajuće. Pločice se postavljaju na čvrstu i
očišćenu podlogu lijepljenjem poboljšanim, fleksibilnim
cementnim ljepilom uz širinu reške 3 mm. Fuge se
zatvaraju poboljšanom cementnom brzovezujućom i
brzosušećom fugirnom masom za fuge te brtvljenje
spojeva pomoću silikonske mase za brtvljenje bez
otapala na osnovi acetatnog zamreženja. U stavku je
uključen sav potreban rad i materijal. Obračun po m²
izvedene tlocrtne površine poda te po m' izvedenog
sokla.
| pod | m2 |  | 21
| sokl | m' |  | 26
6. | Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja
poda sanitarije keramičkim pločicama I klase. Pločice
moraju biti protuklizne, otporne na habanje, sredstva
za čišćenje i kemikalije te neupijajuće. Pločice se
postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu lijepljenjem
poboljšanim, fleksibilnim cementnim ljepilom, uz
širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju poboljšanom
cementnom brzovezujućom i brzosušećom fugirnom
masom za fuge te brtvljenje spojeva pomoću silikonske
mase za brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog
zamreženja. Rad obuhvaća i otežanost polaganja u
pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova prema
podnom sifonu. U stavku je uključen sav potreban
rad i materijal. Obračun po m² izvedene tlocrtne
površine poda.
|  | m2 |  | 50
7. | Dobava potrebnog materijala i izvedba opločenja
poda depoa keramičkim pločicama I klase. Pločice
moraju biti protuklizne, otporne na habanje, sredstva
za čišćenje i kemikalije te neupijajuće. Pločice se
postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu lijepljenjem
poboljšanim, fleksibilnim cementnim ljepilom, uz
širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju poboljšanom
cementnom brzovezujućom i brzosušećom fugirnom
masom za fuge te brtvljenje spojeva pomoću silikonske
mase za brtvljenje bez otapala na osnovi acetatnog
zamreženja. Rad obuhvaća i otežanost polaganja u
pojedinim prostrijama zbog izvedbe padova prema
podnom sifonu. U stavku je uključen sav potreban
rad i materijal. Obračun po m² izvedene tlocrtne
površine poda.
| pod | m2 |  | 38
| sokl | m' |  | 50
6. | Opločenje podova hodnika, halla i vjetrobrana
protukliznim granitogresnim pločicama, širina fuge
2 mm. Pločice I klase u boji po izboru projektanta.
Polažu se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu
lijepljenjem poboljšanim, fleksibilnim cementnim
ljepilom, uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju
poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzosušećom
fugirnom masom za fuge te brtvljenje spojeva pomoću
silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi
acetatnog zamreženja. U stavku je uključen sav
potreban rad i materijal. Obračun po m² izvedene
tlocrtne površine poda.
| pod | m2 |  | 240
| sokl | m' |  | 162
7. | Dobava potrebnog materijala i izvedba zidnog
opločenja u čajnoj kuhinji i sanitarijama keramičkim
pločicama I klase, u boji po izboru projektanta.
Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu
lijepljenjem poboljšanim, fleksibilnim cementnim
ljepilom, uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju
poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzosušećom
fugirnom masom za fuge te brtvljenje spojeva pomoću
silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi
acetatnog zamreženja. Na bridove potrebno je ugraditi
kutne štitnike. U stavku je uključen sav potreban rad i
materijal. Obračun po m² izvedene površine.
|  | m2 |  | 350
8. | Dobava potrebnog materijala i izvedba zidnog
opločenja u sanitarijama prizemlja keramičkim
pločicama I klase, u boji po izboru projektanta.
Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu
lijepljenjem poboljšanim, fleksibilnim cementnim
ljepilom, uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju
poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzosušećom
fugirnom masom za fuge te brtvljenje spojeva pomoću
silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi
acetatnog zamreženja. Na bridove potrebno je ugraditi
kutne štitnike. U stavku je uključen sav potreban rad I
materijal. Obračun po m² izvedene površine.
|  | m2 |  | 350
9. | Popravak zidne keramike u prizemlje nakon postave
nove odvodnje u boji prema postojećim pločicama.
Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu
lijepljenjem poboljšanim, fleksibilnim cementnim
ljepilom, uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju
poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzosušećom
fugirnom masom za fuge te brtvljenje spojeva pomoću
silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi
acetatnog zamreženja. Na bridove potrebno je ugraditi
kutne štitnike. U stavku je uključen sav potreban rad i
materijal. Obračun po m² izvedene površine.
|  | m2 |  | 1
10. | Popravak podne keramike u prizemlje nakon postave
novih instalacija u boji prema postojećim pločicama.
Pločice se postavljaju na čvrstu i očišćenu podlogu
lijepljenjem poboljšanim, fleksibilnim cementnim
ljepilom, uz širinu reške 3 mm. Fuge se zatvaraju
poboljšanom cementnom brzovezujućom i brzosušećom
fugirnom masom za fuge te brtvljenje spojeva pomoću
silikonske mase za brtvljenje bez otapala na osnovi
acetatnog zamreženja. Na bridove potrebno je ugraditi
kutne štitnike. U stavku je uključen sav potreban rad i
materijal. Obračun po m² izvedene površine.
|  | m2 |  | 20
KERAMIČKI RADOVI UKUPNO :
XII) | PODOPOLAGAČKI RADOVI
U jedinične cijene svih stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav
potreban rad i pomoćne radnje, osnovni i pomoćni materijal, otpad materijala i slično, a sve do
potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo pranje i čišćenje nakon dovršetka i u
tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno. U cijenu stavke uključena i dobava
materijala, izvedba i upotreba svih potrebnih alata i uređaja, te priprema podloge tj. brušenje i
impregniranje suhog estriha za postavu poda. Prije polaganja provjeriti vlažnost podloge, koja mora
biti u skladu sa zahtjevom proizvođača podne obloge.
1. | Dobava materijala i polaganje hrastovog parketa I
(Ekstra) klase. Parketne daščice (veličine 7/50/2,2 cm)
polažu se paralelno u odnosu na kraći zid prostorije U
formi slobodno položenog "brodskog poda" slaganjem
na pola po dužini, u svemu prema shemi polaganja,
ljepljenjem na podlogu. Parket mora biti propisno osušen,
te prije polaganja uskladišten na licu mjesta barem
mjesec dana. Prije nabavke dostaviti uzorak parketa
na odabir i odobrenje projektantu i konzervatoru te
kontrolu prosušenosti. Parket na podu se postavlja
ljepljenjem na impregnirani estrih. Podloga od
zaglađenog cementnog estriha mora biti kompaktna,
čvrsta, čista, ravna i suha (maksimalna vlažnost 1,8 %).
Parket se postavlja ljepljenjem prema uputi proizvođača.
Ljepilo treba biti atestirano za postavu parketa na
cementnu podlogu koja se impregnira prije postave
parketa. Uz zidove se ostavlja dilataciona razdjelnica
širine 1 cm. Dilataciona razdjelnica uz zidove pokriva
se kutnom letvom (soklom) koja je obračunata u
zasebnoj stavci. Obračun po m² izvedene cjelovite
podne obloge sa svim elementima, bez obzira na
veličinu prostorije. Izvođač je dužan dobaviti uzorke
parketne obloge prije nabave kao i uzorke završne
obrade, što je također obuhvaćeno jediničnom cijenom,
te ih dostaviti na odobrenje projektantu. Cijenom je
obuhvaćeno brušenje, trokratno lakiranje polumat
akrilnim lakom. Prije početka rada potrebno je sve
usaglasiti s projektantom, te dogovoriti smjer polaganja
za svaku pojedinu prostoriju. Obračun po m²
postavljenog parketa.
|  | m2 |  | 765
2. | Dobava materijala, pripasivanje i postava kutnih
profiliranih letvica na spoju zida i poda, u prostorijama
iz prethodne stavke u kojima se polaže parket. Letvice
se izvode od hrastovog drveta presjeka 2,5x10 cm, s
gornjim prednjim završetkom lagano zaobljenim s
radijusom zaobljenja 1,0 cm radi lakšeg održavanja, te
finalno obrađenim sukladno parket podu. Sokl se na
zid pričvršćuje skrivenim čeličnim nehrđajućim vijkom.
Letvice moraju biti dobro priljubljene uz zid. Na
mjestima lomova i kuteva treba daščice koso zasijecati,
a spojeve izvesti pod kutem. U cijenu uključena dobava,
pripasivanje i postava, te završna obrada lakiranjem
mat lakom kao i parket. Izvođač je dužan dobaviti
uzorke sokla prije izrade, što je također obuhvaćeno
jediničnom cijenom, te ih dostaviti na uvid i odobrenje
projektantu. Obračun po m’ postavljenih kutnih letvica.
|  | m' |  | 420
3. | Izrada, dobava i postava drvenog podija. Podij izveden
od drvenih gredica s gornje strane obložen brodskim
podom. Sve drvene dijelove zaštititi antifungicidnim
sredstvom, te završno lakirati lakom za drvo u boji po
izboru investitora. Cijenom je obuhvaćeno brušenje,
trokratno lakiranje polumat akrilnim lakom kao i sav
potreban rad i materijal.
| dramska umjetnost |  | m2 | 20
| stalni postav |  | m2 | 25
PODOPOLAGAČKI RADOVI UKUPNO :
XIII | GIPSKATRONSKI RADOVI
Svi materijali za spuštene stropove i obloge te suhi estrih moraju biti prvoklasni, moraju odgovarati
važećim standardima i moraju posjedovati ateste, a svi radovi moraju se izvoditi prema uputama
proizvođača elemenata od kojih se radovi izvode. Ploče koje se ugrađuju su standardnih dimenzija
200/125 cm. Spojevi ploča moraju se prekriti trakama od staklenog voala i zagladiti propisanom
glet masom. Rubovi ploča gdje je potrebno osiguranje od oštećenja, ojačavaju se kant al.
perforiranim profilima, te se gletaju. Po završetku gletanja površine treba prebrusiti finim brusnim
papirom tako da plohe budu potpuno glatke i bez vidljivih tragova spajanja i sl. Spoj sa zidom ili
vertikalnim plohama stropa mora biti zapunjen akrilnim kitom. Kod izvođenja radova potrebno je
pridržavati se svih uputa proizvođača naročito glede uskladištenja ploča i uvjeta temperature i
vlažnosti zraka prostora u kojima će se vršiti ugradnja (temp. Od 11-35 stupnjeva i rel. vlažnost
zraka do 70%). Prije početka ugradbe ploče treba donijeti u prostor u koji se ugrađuju min. 24 sata
ranije da bi se prilagodile mikroklimatskim uvjetima. Montaža potkonstrukcije za pregradne zidove
izvodi se prije izrade suhog estriha. Pregradni zidovi moraju imati traženo prigušenje zvuka
sukladno namjeni pojedine prostorije i Projektu fizike zgrade. Obavezno je brtvljenje sudarnih
spojnica uz zidove, strop i pod brtvenom trakom. Izvedba prema detaljima proizvođača. Po
završetku je potrebno o trošku izvođača radova zatražiti ispitivanje prigušenja zvuka od ovlaštene
pravne osobe uz predočenje rezultata mjerenja (atest).
a/ montažni zidovi od gipskartonskih ploča
Montažni pregradni zidovi se izvode od potkonstrukcije - nosivih CW profila od pocinčanog lima
debljine 0,7 mm presjeka 50/100 mm na maksimalnom razmaku 41,7 - 62,5 cm (ako stavkom nije
drugačije naznačeno) te s donjim i gornjim UW-profilom. Između profila se umeće mineralna vuna i
osigurava se od micanja. Kod spoja sa zidom, stropom ili podom na profile se nanosi brtvena masa,
a posebno i temeljito kod zahtjeva za zaštitu od buke. Sve rubne profile na spojevima s podom,
stropom i sa zidovima treba učvrstiti odgovarajućim učvrsnim elementima. Sve profile koji su u
dodiru s bočnim zidovima i s podom ili stropom treba prije montaže obložiti samoljepivom PE
brtvenom trakom odgovarajuće širine. Na potkonstrukciju se obostrano pričvršćuju gipskartonske
ploče prema opisu u stavci pomoću tzv. vijaka za brzu ugradnju. Kod višeslojnog oblaganja spojevi
donjih slojeva GK ploča se samo zapunjavaju a spojevi gornjeg sloja se završno obrađuju gletanjem
kako je već opisano. Nakon obrade spojeva završno čitavu površinu pregletati smjesom za
izravnanje što ulazi u stavku, tako da su zidovi potpuno pripremljeni za ličenje ili oblaganje
keramičkim pločicama. Kod neprekidnih zidova potrebno je u razmaku od 15-20 m ugraditi
dilatacijske spojeve. Kod neprekidnih zidnih obloga potrebno je u razmaku od cca.10 m ugraditi
dilatacijske spojeve. U vlažnim prostorijama prije polaganja keramičkih pločica potrebno je izvesti
hitroizolacijski premaz.
b/ spušteni stropovi od gipskartonskih ploča
Spušteni strop izradit će se kao glatki kontinuirani s vodoravnim neprekinutim podgledom iz
gipskartonskih ploča ploča na čeličnoj, pokrivenoj potkonstrukciji (sastoji se iz nosive i montažne
potkonstrukcije iz pocinčanih profila) koja se ovjesnim elementima učvršćuje za nosivi strop.
Potkonstrukcija se izrađuje od CD profila 60x27 u jednoj razini ili iz nosivih i montažnih profila u
dvije razine, od pocinčanog lima debljine 0,7 mm i posebnih vješača koji se vijcima s tiplima
pričvršćuju o stropnu konstrukciju (anker fix ovjes s žicom ili nonius ovjesni element). Nosivi profili
su na razmaku od 75 -100 cm, ovješeni na maksimalnom razmaku od 60 - 90 cm. Na nosive profile
dolaze montažni na maksimalnom razmaku od 40-62,5 cm. Spoj stropa sa zidom izvesti UD
profilima. Učvršćenje izvesti pogodnim sredstvima ovisno o materijalu zida. Kod izvedbe
konstrukcija od GK ploča potrebno se držati svih uputa proizvođača, naročito glede uskladištenja
ploča i uvjeta temperature i vlažnosti zraka prostora u kojima će se izvoditi spušteni strop Prije
izvedbe stropa ploče moraju biti na mjestu ugradnje najmanje 24 sata ranije, da bi se prilagodile
mikroklimatskim uvjetima prostora. S polaganjem se može započeti tek kad su završeni svi radovi
žbukanja, estriha i sl. te su dovoljno suhi, nakon ugradnje prozora, montaže grijanja i svih
instalacija koje dolaze unutar stropa. Ljeti je potrebno osigurati prozračivanje, a zimi za montažu
treba biti uključeno grijanje. Za učvršćenje tereta na GK konstrukciju treba primjeniti specijalna
pričvrsna sredstva te se pridržavati uputa o max opterećenju. Mjesta na kojima je predviđena
ugradnja rasvjetnih tijela, potrebno je u konstrukciji ojačati profilima, kako bi se lampe učvrstiti
na strop.
Kod odabira konstrukcije zida treba poštivati odredbe norme ÖNORM B 3415 ili jednakovrijedne.
U jediničnoj cijeni sadržano je:
- sav materijal, dobava i uskladištenje, te unutarnji transporti
- sav rad opisan u stavci
- potrebna radna skela
- čišćenje svakodnevno i po završenom radu uključivo odvoz viška materijala na mjesnu planirku
- popravci štete na vlastitom ili drugim radovima učinjeni iz nepažnje
- troškovi zaštite na radu i troškovi atesta
d/ razred vatrootpornosti:
Dokaz za postizanje zahtjevanih razreda vatrootpornosti za zidnu konstrukciju osigurava izvođač
radova putem atesta ovlaštene institucije, ako razred vatrootpornosti ne proizlazi iz normi:
ÖNORM B 3800 / HRN U.J1.090 / DIN 4102 ili jednako vrijedne norme. Radovi za prilagodbu na
instalacijske i ugradbene dijelove, koji su ugrađeni prije oblaganja, posebno se ne obračunava.
Prekidi rada (vrijeme čekanja) koji su posljedica instalacijskih radova ukalkulirani su u jedinične
cijene. Radove izvoditi tek pošto su montirane i ispitane instalacije koje se nalaze unutar GK
konstrukcija. U cijeni stavaka je uključeno bušenje - obrada ploča za potrebe ugradbe elemenata
instalacija u završnim GK oblogama (utičnice, priključci i sl.). Izvoditelj je dužan osigurati svu
potrebnu atestnu dokumentaciju.
U cijenu stavke predvidjeti dobavu i montažu dodatne podkonstrukcije i elemenata za vješanje
namještaja, sanitarne i instalacijske opreme. Položaj odrediti u dogovoru s projektantom i
montažerom opreme, a prije izvedbe montažnih stijena. Također cijenom predvidjeti ugradbu
dilatacijskih profila i metalnih dovratnika, istovremeno s montažom stijena. U jedinične cijene stavki
obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav potreban rad i pomoćne radnje,
osnovni i pomoćni materijal, otpad kod rezanja, podkonstrukciju, izrezivanje otvora prema projektu,
bandažiranje, kitanje, i slično, a sve do potpune funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo i
čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije drugačije određeno.
Radove izvoditi tek pošto su montirane i ispitane instalacije koje se nalaze unutar GK konstrukcija.
U cijeni stavaka bušenje - obrada ploča za potrebe elemenata instalacija u završnim GK oblogama
(utičnice, priključci i sl.). Skelu treba ukalkulirati u jediničnu cijenu tj. neće se posebno
obračunavati!
Radove izvoditi nakon što se zadovolje svi uvjeti za rad s gipskartonskim pločama (kada građevina
bude u potpunosti zaštićena od prodora vlage/vode izvana, a konstruktivni elementi prosušeni).
Nosivu pocinčanu podkonstrukciju izvesti s dodatnim ojačanjima UA profilima na mjestima gdje se
ugrađuju vrata. Spojevi gipskartonskih ploča nepropusno brtvljeni i bandažirani. Izradu spoja s
okolnim elementima /čvrsti zid, strop i sl./ ukalkulirati u jediničnu cijenu i riješiti u svemu prema
uputama proizvođača, bandažiranjem ili akrilnim kitom. Ploče završno obraditi, gletati i pripremiti
finalno za ličenje. U stavci uključen sav potreban pribor za učvrščenje i ugradbu zida/stropa.
Obračun po m². Otvori za vrata i prozore se ne odbijaju.
1. | Dobava materijala i izrada obloge vanjskih zidova
iznutra debljine d=12,5 cm (d=2x12,5 mm). Izvesti po
uputama odabranog proizvođača sustava, iz dvostrukih
gipskartonskih ploča, ispuna od mineralne vune debljine
10 cm i PE folija obračunato posebno, sve na metalnoj
tipskoj potkonstrukciji prilagođenoj visini prostorija i
osnom razmaku prema zahtjevu proizvođača. Fugirano,
gletano, bez bojanja. Obračun po m² kompletno
izvedenog zida. Otvori ne ulaze u obračun.
| obične GK |  | m2 | 787
| vlagootporne |  | m2 | 88
2. | Dobava materijala i izrada obloge vanjskih zidova
stalnog postava muzeja iznutra debljine d=10,5 cm.
(d=2x12,5 mm). Izvesti po uputama odabranog
proizvođača sustava, iz dvostrukih gipskartonskih ploča,
ispuna od mineralne vune debljine 8 cm i PE folija
obračunato posebno, sve na metalnoj tipskoj
potkonstrukciji prilagođenoj visini prostorija i osnom
razmaku prema zahtjevu proizvođača. Fugirano, gletano,
bez bojanja. Obračun po m² kompletno izvedenog zida.
Otvori ne ulaze u obračun.
| obične GK |  | m2 | 235
| obične GK |  | m2 | 50
| vlagootporne |  | m2 | 36
3. | Dobava materijala i izrada špaleta prozora restauiranog
dijela iznutra debljine d=2,5 cm (d=2x12,5 mm). Izvesti
po uputama odabranog proizvođača sustava, iz dvostrukih
gipskartonskih ploča lijepljenjem na ožbukani zid.
Fugirano, gletano, bez bojanja. Obračun po m² kompletno
izvedenog zida. Otvori ne ulaze u obračun.
| obične GK |  | m2 | 250
| vlagootporne |  | m2 | 25
4. | Dobava materijala i izrada špaleta prozora stalnog
postava muzeja iznutra debljine d=2,5 cm (d=2x12,5 mm).
Izvesti po uputama odabranog proizvođača sustava, iz
dvostrukih gipskartonskih ploča lijepljenjem na ožbukani
zid. Fugirano, gletano, bez bojanja. Obračun po m²
kompletno izvedenog zida. Otvori ne ulaze u obračun.
| obične GK |  | m2 | 12
| vlagootporne |  | m2 | 6
5. | Dobava materijala i izrada obloge unutarnjih zidova
debljine d=5 cm (d=2x12,5 mm). Izvesti po uputama
odabranog proizvođača sustava, iz dvostrukih
vlagootpornih i običnih gipskartonskih ploče sve na
metalnoj tipskoj potkonstrukciji prilagođenoj visini
prostorija i osnom razmaku prema zahtjevu proizvođača.
Fugirano, gletano, bez bojanja. Obračun po m² kompletno
izvedenog zida. Otvori ne ulaze u obračun.
| obične GK |  | m2 | 1712
| vlagootporne |  | m2 | 148
6. | Dobava materijala i izrada pregradnih zidova sanitarija
debljine d=10 cm (d=2x12,5 mm). Izvesti po uputama
odabranog proizvođača sustava, iz dvostrukih vlagootpornih
gipskartonskih ploča na svakoj strani zida, ispuna od
mineralne vune debljine 5 cm, sve na metalnoj tipskoj
potkonstrukciji prilagođenoj visini pregrade i osnom
razmaku prema zahtjevu proizvođača. Ojačanja
zidova na mjestu ugradnje sanitarija UA profilima i
postavom osb ploča visine 50 cm na mjestu ovjesa
kuhinjskih elemenata. Fugirano, gletano, bez bojanja.
Obračun po m² kompletno izvedenog zida. Otvori ne
ulaze u obračun.
|  | m2 |  | 110
7. | Dobava materijala i izrada vatrootpornih pregradnih zidova
debljine d=20 cm (d=2x12,5 mm) na granicama požarnih
sektora uz uvjet vatrootpornosti REI/EI 90 u skladu s
elaboratom zaštite od požara, prema uputama proizođača.
Zidovi iz dvostrukih gipskartonskih ploča (d=2x12,5 mm),
ispunom od mineralne vune debljine 10 cm, sve na
metalnoj tipskoj potkonstrukciji prilagođenoj visini
pregrade i osnom razmaku prema zahtjevu proizvođača.
Izvesti sve u skladu sa zahtjevima i vatrootpornosti prema
uputama odabranog proizvođača materijala te u skladu
s projektom. Zid vatrootpornosti EI 90. Fugirano, gletano,
bez bojanja. Visina zida do 50 cm. Izolacija zida je od
mineralne vune debljine d=10 cm. Otvori ne ulaze u
obračun. U cijenu ulazi sav materijal i rad, kao i sve
potrebne skele te atest o vatrootpornosti. Obračun po
m² pregradnog zida.
|  | m2 |  | 10
8. | Dobava materijala i izrada vatrootpornih obloga dimnjaka
REI/EI 90 dvostrukih gipskartonskih ploča (d=2x12,5mm).
Konstrukcija od metalih tipskoj potkonstrukciji
prilagođenoj visini pregrade i osnom razmaku prema
zahtjevu proizvođača. Izvesti sve u skladu sa zahtjevima
i vatrootpornosti prema uputama odabranog proizvođača
materijala te u skladu s projektom. Obloga vatrootpornosti
EI 90. Fugirano, gletano, bez bojanja. Otvori ne ulaze u
obračun. U cijenu ulazi sav materijal i rad, kao i sve
potrebne skele te atest o vatrootpornosti. Obračun po
m² pregradnog zida.
|  | m2 |  | 10
8. | Izrada ravnog spuštenog stropa iz gipskartonskih
ploča d=1,25 cm. Konstrukcija iz tipskih pocinčanih
profila. U međuprostoru dva stropa prethodno se
izvode sve instalacije. U cijenu sav spojni materijal do
potrebne gotovosti i sav potreban rad uz korištenje lake
pokretne skele koja je cijeni stavke. Fugirano, gletano,
bez bojanja. Sve izvesti prema pravilima struke ovisno
o zahtjevima odabranog proizvođača. U cijeni stropa
je izrada otvora za ugradnju rasvjetnih tijela,
ventilacijskih i revizijskih otvora. Obračun po m²
izvedenog stropa.
| obične GK |  | m2 | 1150
| vlagootporne |  | m2 | 50
9. | Obloge ugradbenog vodokotlića: Dobava potrebnog
materijala te izrada jednostranih samostojećih obloga
nakon ugradnje vodokotlića. Obloga približne širine
90 cm i visine 120 cm te dubine prema odabranom
tipu vodokotlića. Obloga od dvostrukih vlagootpornih
gipskartonskih ploča u sljedećim slojevima: dvostruka
obloga gipskartonskim pločama deblj. 2x1,25 cm,
između ploča postaviti PE foliju s preljepljenim
preklopima, potkonstrukcija od poc. profila, na
razmaku prema odabranom tipu vodokotlića, ispuna
mineralnom vunom u pločama debljine 10 cm između
i iza potkonstrukcije (30 kg/m³). Obračun po kom
izvedene obloge.
|  | m2 |  | 8
10. | Dobava i ugradnja automatskih revizija u spuštenom
stropu za pristup opremi klimatizacije, ventilacije,
rasvjete i dr. Obračun po komadu ugrađene revizije.
| 40x40 | kom |  | 10
| 60x60 | kom |  | 8
GIPSKATRONSKI RADOVI UKUPNO:
XIV) | SOBOSLIKARSKI RADOVI
Prije početka izvedbe radova izvođač je dužan naručitelju, koji je u dogovoru s projektantom,
predočiti uzorke boja odgovarajuće za određen tip obrade i izvesti probna bojanja s uzorcima na
plohama koje se obrađuju, i to u više nijansi boja, na osnovu čega će naručitelj odabrati boju i
način nanošenja odnosno tip valjka. Tek po izboru i odobrenju naručitelja može se otpočeti s
radovima na tako odabran način. Gore navedeno neće se posebno platiti već predstavlja trošak i
obvezu izvođača i ulazi u jediničnu cijenu izvedbe radova. Prilikom izvođenja radova mora se
izvođač striktno pridržavati usvojenih i od strane naručitelja, koji je u dogovoru s projektantom,
prihvaćenih materijala i ovjerenih detalja. Ukoliko se izvedu radovi koje naručitelj nije odobrio i (ili) u
neodgovarajućoj boji, tonu ili kvaliteti i (ili) različito s obzirom na odobreni projekt oblaganja i detalje,
radovi će se morati ponoviti u traženoj kvaliteti, izboru i po projektu uz prethodno uklanjanje
neispravnih radova. Sva bojanja i ličenja treba izvesti samo na suhim, čistim, ravnim ili ravnomjerno
zakrivljenim (po projektu) i odmašćenim plohama. Podlogu treba prije početka radova pregledati i
kod većih oštećenja ili zaprljanja i zamašćenja na isto upozoriti nadzornog inženjera i radove
prekinuti dok se podloga odgovarajuće ne pripremi. Kod manjih oštećenja treba izvođač podlogu
dovesti u potrebno stanje za kvalitetan rad brušenjem manjih neravnina, kitanjem i zapunjavanjem
pukotina i manjih udubina kitom za zapunjavanje i izravnanje. Nakon toga treba obavezno izvesti
gletanje odgovarajućom glet masom za određeni tip podloge do potrebne glatkoće, ako nije u stavci
troškovnika drugačije navedeno. Sve gore navedeno treba uračunati u jediničnu cijenu. Pri radu
treba se striktno pridržavati pravila zaštite na radu, uz primjenu odgovarajućih zaštitnih sredstava.
Sve prostorije po završetku radova treba dobro prozračiti ili ventilirati. Prilikom izvođenja radova
izvođač treba zaštititi sve susjedne plohe i dijelove konstrukcije na takav način da ne dođe do
njihovog prljanja i oštećenja i isto uračunati u cijeni. Ukoliko do prljanja i oštećenja ipak dođe isto
će izvođač očistiti i popraviti na svoj trošak. Sav prostor koji je izvođač koristio treba nakon
završetka radova dovesti u prijašnje stanje i počistiti sav prostor od smeća, šute i otpada. Izvođač
treba kvalitetu ugrađenih materijala i stručnost radnika dokazati odgovarajućim certifikatima
izdanim od strane za to ovlaštene institucije. Za materijale koji nisu standardni treba izvođač
osigurati uzorke i dati ih na ispitivanje.
Svi ličilački radovi vezani uz stolariju i bravariju uključeni su u jediničnoj cijeni izvedbe odgovarajuće
stavke stolarskih i bravarskih radova. Izvoditelj je dužan osigurati svu potrebnu atestnu
dokumentaciju.
U jedinične cijene stavki obavezno uključiti sve nabave, transporte i ugradnje materijala, sav
potreban rad, pomoćne i prethodne radnje, kao što su gletanje, kitanje, brušenje; osnovni i
pomoćni materijal, pomoćnu skelu, zaštitu površina koje se ne liče i slično, a sve do potpune
funkcionalne gotovosti pojedine stavke, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako
opisom stavke nije drugačije određeno. Materijal za izvedbu soboslikarskih radova treba biti
prvorazredan. Na oličenim površinama ne smiju se poznati tragovi četke ili valjka, ne smije biti
mrlja, a ton boje treba biti ujednačen. Izvođač radova treba upotrijebiti materijale u svemu (vrsti, boji
i kvaliteti) mora biti jednak uzorku što ga odabere projektant od uzoraka predloženih po izvođaču.
Izvođač mora prije početka radova ustanoviti kvalitetu podloge koja je boja i ako ona nije pogodna
za taj rad mora o tome obavijestiti naručitelja radova kako bi se na vrijeme mogla podloga popraviti.
Ukoliko na zidovima i ostalim površinama koje se boje ima nekih značajnih pogrešaka, koje bi
kvarile kvalitetu nakon izvršenog soboslikarskog rada, soboslikar je dužan upozoriti na te pogreške
rukovoditelja građevinskih radova da se to odstrani prije bojenja, jer se naknadni prigovori neće
uzeti u obzir, a popravci će se izvesti na račun izvođača soboslikarskih radova. Premazi i obojenja
moraju biti postojani na svjetlo i otporni na pranje vodom, a na vanjskim plohama otporni na
atmosferalije. Svi soboslikarski radovi moraju se izvesti prema izabranim uzorcima.
1. | Dobava materijala i bojanje stropova i greda od
gipskartonskih ploča i ožbukani s latex paropropusnom
perivom sa svim potrebnim predradnjama. U stavku je
uključena priprema podloge i sva potrebna kitanja (kitovi
u boji i nijansi prema izboru investitora) trajnoelastičnim
kitovima (razni spojevi različitih materijala, uglovi, fuge,
dilatacije i sl.). Stavkom obuhvaćena sva potrebna
krpanja manjih oštećenja, dvokratno gletanje,
eventualno parcijalno bandažiranje, te impregnacija i
bojanje u 3 sloja. Izvođač je dužan izvesti uzorke za
boju u alternativi prije konačnog odabira. Izbor boja,
detalje obrade pojedinih površina i sl. potrebno je prije
početka radova usaglasiti s investitorom. Stavka
uključuje sav rad, potreban materijal, te zaštitu
svih prethodno ugrađenih elemenata. Rad na visini
do 4,00 m. U cijeni uključeno radna skela. Obračun
se vrši prema stvarno izvedenim radovima, po m².
| GK ploče |  | m2 | 1145
| žbuka |  | m2 | 45
| žbuka muzej |  | m2 | 31
2. | Dobava materijala i bojanje zidova i stupova od
gipskartonskih ploča i žbukani s latex paropropusnom
perivom sa svim potrebnim predradnjama. U stavku je
uključena priprema podloge i sva potrebna kitanja (kitovi
u boji i nijansi prema izboru investitora) trajnoelastičnim
kitovima (razni spojevi različitih materijala, uglovi, fuge,
dilatacije i sl.). Stavkom obuhvaćena sva potrebna
krpanja manjih oštećenja, dvokratno gletanje,
eventualno parcijalno bandažiranje, te impregnacija i
bojanje u 3 sloja. Izvođač je dužan izvesti uzorke za
boju u alternativi prije konačnog odabira. Izbor boja,
detalje obrade pojedinih površina i sl. potrebno je prije
početka radova usaglasiti s investitorom. Stavka
uključuje sav rad, potreban materijal, te zaštitu
svih prethodno ugrađenih elemenata. Rad na visini
do 4,00 m. U cijeni uključeno radna skela. Obračun
se vrši prema stvarno izvedenim radovima, po m².
| GK ploče |  | m2 | 2375
| žbuka |  | m2 | 2
| GK ploče muzej |  | m2 | 200
| žbuka muzej |  | m2 | 130
| SOBOSLIKARSKI RADOVI UKUPNO : | [5 empty] | 0
XV) | FASADERSKI RADOVI
Prilikom izvedbe fasada postupiti u svemu prema uputi proizvođača fasada i prema uvjetima
ugradnje dokazanim atestom za kompletni fasadni sustav.
Žbukanje se izvodi na dobro očišćenoj, otprašenoj i vodom ispranoj površini. Radove na žbukanju
izvoditi samo u povoljnim vremenskim uvjetima, uz odgovarajuće osiguranje i zaštitu svježe
ožbukanih površina od štetnog utjecaja djelovanja sunca i oborina. Prije samog pristupanja
žbukanju, površinu zida potrebno je dobro navlažiti.
Materijal za izradu skela mora biti potpuno ispravan. Odgovorna osoba dužna je izvršiti pregled
materijala prije ugradbe. Skele moraju biti izvedene po mjerama i na način označen u statičkom
računu i crtežima za skele. Izvedene skele moraju biti sposobne podnijeti predviđeno opterećenje,
moraju biti stabilne, otporne i ukrućene da se ne bi izvile, povile, prevrnule ili popustile u ma kom
pravcu. Skele moraju biti izvedene tako da se mogu skinuti lako, bez potresa i oštećenja
konstrukcije koju podupiru ili uz koju su izvedene.
Odgovorna osoba dužna je prije upotrebe, jednom mjesečno u toku upotrebe i nakon dužeg prekida
rada izvršiti pregled skele.
Izvedba lakih pokretnih skela do 2 m² uključena je u standardnoj izvedbi ostalih građevinskih radova
i ne obračunavaju se posebno. Pod lakim i pokretnim skelama, kao i nepokretnim, te fasadnim
konzolnim skelama podrazumjevaju se skele izrađene sa svrhom da podnesu manja opterećenja
radnika, alata i manjih količina materijala kod ugradbe i montaže.
Pod nosivim skelama podrazumjevaju se skele izrađene sa svrhom da podnesu opterećenja oplate
kod betonskih i armirano-betonskih radova, zidanih svodova i sličnih konstrukcija ili radi
pridržavanja teških elemenata kod montaže i slično.
Izvođač je dužan izraditi plan i projekt postavljanja i demontaže fasadne skele. Svi uvjeti za
materijal i osobine (karakteristike) konstrukcije oplate važe i za skele.
Pri izvedbi fasaderskih radova izvođač je dužan pridržavati se svih uvjeta i opisa u troškovniku, kao
i važećih propisa i to posebno:
Pravilnik o tehničkim mjerama i uvjetima za izvedbu zgrada, (Sl. br.: 17/70) ili jednako vrijedan
Pravilnik o tehničkim normativima za projektiranje i izvođenje radova u građevinarstvu,
(Sl. br.: 21/90) ili jednako vrijedan
Tehnički uvjeti za izvođenje fasaderskih radova
Posebna uputstva proizvođača
Pravilnik o zaštiti na radu u građevinarstvu, (Sl. br.: 42/68), Zidarski radovi, čl. 41 -55 ili
jednako vrijedan
1. | Dobava, postava, skidanje i otprema tunelske skele
prolaza za pješake, izrađenog iz bešavnih cijevi i
potrebnih spojnih elemenata, sa svim potrebnim
ukručenjima i sidrenjima. Pokrov tunela izraditi od
mosnica položenih jedne do druge, a preko njih postaviti
bitumensku ljepenku s preklopom min. 10 cm ili PVC
foliju. Prema ulici izvesti ogradu tunela od pune glatke
oplate visine 1,0-1,20 m, u svrhu zaštite pješaka i
prometa u kretanju. Nakon postave skele potrebno je
izvesti svu signalizaciju, (rasvjeta, putokazi i sl.) Kako
to nalažu postojeći HTZ propisi. Potrebno je dodatno
osigurati pješački prolaz ispod skele. Izvođač radova
dužan je u nivou pločnika izvesti ograđeni prostor za
odlaganje potrebnih materijala, a u skladu s rješenjem
o zauzimanju javno-prometne površine, što je uključeno
u cijenu stavke. Prije izvedbe skele izvođač radova je
dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke.
Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine
skele. Stavka uključuje rad i materijal osnovni i
pomoćni, sve do potpune funkcionalnosti.
|  | m2 |  | 506
2. | Dobava, postava, skidanje i otprema cijevne fasadne
skele, od bešavnih cijevi i potrebnih spojnih sredstava
i pribora, sa svim potrebnim ukrućenjima i sidrenjima,
te sa zaštitnim podom od mosnica položenih jedne do
druge, a preko njih postavlja se bitumenska ljepenka
s preklopom minimalno 10 cm. Skelu izvesti prema
postojećim HTZ propisima. U jediničnu cijenu uključiti
i zaštitni zastor od jutenih ili plastičnih traka, koje se
postavljaju s vanjske strane skele po cijeloj površini.
Skelu je potrebno osigurati od prevrtanja, a od udara
munje uzemljenjem. Potrebno je izvesti pomične
željezne ili drvene ljestve – penjalice u svrhu osiguranja
vertikalne komunikacije po skeli. Nakon postave skele
potrebno je izvesti svu signalizaciju kako to nalažu
postojeći HTZ propisi. Prije izvedbe skele izvođač je
dužan izraditi projekt skele, što je u cijeni stavke.
Obračun se vrši po m² vertikalne projekcije površine
skele. Stavka uključuje rad i materijal osnovni i
pomoćni, sve do potpune funkcionalnosti. Postavljena
skela se koristi za sve radove na uličnim pročeljima.
Postavljena skela se koristi za sve radove na
pročeljima.
|  | m2 |  | 2400
3. | Sanacija sokla građevine. Za sanaciju sokla građevine
koristiti materijale i sustava sanacije istog proizvođača.
Sve radove odraditi prema uputama proizvođača
sustava i uz odobrenje nadzornog inženjera.
3.a | Zapunjavanje očišćenih fuga - fugiranje zidova sokla
od opeke do visine cca. 2,0 m, tvorničkim mortom
na bazi estera silicijeve kiseline. Izravnavanje lica
zida, ukoliko na zidovima postoje veće neravnine,
otporan na sulfate i smrzavanje. Mjesta koja se
popravljaju mogu se odmah izravnati s žlicom,
gleterom, gladilicom odnosno žlicom za sljubnice,
tako da ostane jedna zatvorena površina.
|  | m2 |  | 405
3.b | Impregnacija očišćenih i dobro otprašenih površina
zidova od opeke sredstvom za povećanje prionjivosti i
hidrofobnih svojstava (razrijeđuje se s vodom u omjeru
1:1, a nanosi se po cjeloj zidnoj površini-NE SMIJE
SE OSUŠITI PRIJE NANOŠENJA SLJEDEĆEG
SLOJA ). Sredstvo se nanosi na zid špricanjem, te se
nakon najmanje 15 min. nanosi mineralna žbuka.
|  | m2 |  | 405
3.c | Zaštitni premaz površina zidova od opeke mineralnim
izolacijskom smjesom. Nanošenje zaštitnog premaza
na površinu zidova do visine 2,0m , mineralne izolacijske
smjese otporne na sulfate. Prvi sloj mineralne izolacijske
suspenzije nanosi se na svježe impregniranu površinu
zidova. Ravnomjerno i potpuno pokrivajući površinu
zidova, nanosi se prvi sloj smjese s mekanom četkom.
Drugi sloj suspenzije se nanosi još svježi na prvi sloj
smjese. Obračun se vrši po površini tretiranih zidova.
|  | m2 |  | 405
4. | Ručno žbukanje ravnih dijelova zidova od opeke
pročelja grubom i finom vapnenocementnom žbukom
nakon nanošenja cementnog šprica. Žbuka je sastava
zrnatosti i obrade prema rezultatima konzervatorskog
istraživanja. Žbuku nanositi po uputi proizvođača i nalogu
konzervatora. Koristiti potrebnu oplatu i letvice kod
žbukanja plitkih istaka. Finu žbuku zaravnati i zagladiti
osim na dijelovima gdje se izvode vijenci i sl. i gdje se
nanosi neki drugi završni sloj kako bi on dobro prianjao.
Kvalitetu žbuke izvođač dokazuje stručnim nalazom
ovlaštene ustanove, a uključeno je u cijenu stavke. U
jediničnu cijenu uključiti sve utore, istake špalete, sav
rad, pomoćni rad, materijal i transport. Obračunati sve
koeficijente prema normi, špalete i slično i uključiti ih u
jediničnu cijenu bez povećanja obračunske površine.
Obračun po površini vertikalne projekcije pročelja na
koje se nanosi gruba i fina žbuka bez odbijanja otvora
(žbukanje špaleta uračunati u cijenu).
| ravna žbuka-dvorište |  | m2 | 240
| ravna žbuka |  | m2 | 390
| profilacija stupa |  | m2 | 15
| profilacija sokla |  | m' | 100
| prozorske klupćice |  | kompl | 23
5. | Izvedba injekcijskih bušotina za sanaciju građe zida.
Rupe izbušiti simetrično, ako je moguće u kvadratnom
rasteru na razmaku od 30-50 cm. Za strukture debljine
manje od 60 cm, mješavina se injektira samo na
jednoj strani, a kod struktura debljih od 60 cm mješavina
se injektira u obje strane. Izbušite rupe promjera 3-4 cm
okomito na površinu zida, ili pod kutom 30°-40° u koje
treba ugraditi plastične štrcaljke promjera 10-15 mm
kroz koje se će injektirati mješavina, pod pritiskom.
Obračun po broju izvedenih bušotina. Stavka uključuje
sav rad i materijal, te upotrebu radne skele.
|  | kom |  | 1600
6. | Prije injektiranja pripremljene mješavine, unutrašnjost
strukture koja se učvršćuje mora se potpuno zasititi
vodom. Dan prije izvođenja radova dobro natopite
vodom unutrašnjost te strukture, kroz iste rupe kroz
koje će se kasnije injektirati mješavina. U međuvremenu
će sav višak vode u unutrašnjosti ispariti. Sva mjesta
gdje bi mješavina mogla curiti, prethodno se trebaju
zatvoriti brzovezujućim cementom, a nakon injektiranja
ga odstranite. Provedba injektiranja pripremljenom
injekcijskom smjesom, pod pritiskom od 1 bara.
Injektiranje se izvodi pažljivo u fazama. Raditi s
prekidima, kako bi injekcijska masa postigla određenu
čvrstoću, čime se izbjegava pojava jačeg tlaka u praznom
prostoru zida. Predviđa se utrošak injekcijske mase
od 3,0 kg/l šupljine. Stavka uključuje sav rad i materijal,
te upotrebu radne skele. Injektiranje izvesti prema
pravilima proizvođača. Obračun prema količini stvarno
ugrađene smjese.
|  | kom |  | 1600
7. | Izvedba ojačavanja zidova i špaleta koja nije moguće
ojačati drugim metodama.
Ojačavanje izvesti TRM sustavom za ojačanje zidova i
zaštitu od potresa. Zid očišćen od žbuke dodatno
očistiti i otprašiti zrakom pod očistiti sljubnice do
dubine 1.0 cm, isprati vodom pod laganim pritiskom.
Zapuniti sljubnice tj. izravnati površine
jednokomponentnim mortom ojačanim vlaknima, na
bazi hidrauličkih veziva, s odabranim agregatom i
specijalnim dodacima, u debljinama 5 mm - 25 mm
po sloju. Na izravnatu površinu ugraditi TRM sustav
koristeći specijalnu mrežu od alkalno otpornih
staklenih vlakana min. 360 g/m². Sve u sustavu
proizvođača materijala. Dobava i ugradnja užadi od
staklenih vlakna promjera min. 10 mm koja se
ugrađuju u prethodno izbušene otvore duljine
minimalno 30 cm i preklapa se na TRM sustav,
koristeći epoksidno ljepilo. Potrošnja 1 kom/m² zida.
Obračun svih sanacijskih slojeva obrađenog zida i po
komadu sidra treba dati u kompletu. Sve prema detalju
sanacije zidova u projektu konstrukcije.
| vani | m2 |  | 300
| unutra | m2 |  | 300
8. | Žbukana podloga prije bojanja odnosno
impregniranja mora biti suha (sušenje 7-14 dana).
Dobava potrebnog materijala i pribora i bojanje
novoožbukanog pročelja (sve vrste žbuka, vijenaca
i pročeljne plastike) silikatnom bojom u više tonova
i u više faza po jednom od sustava bojenja pročelja:
- prvi premaz-fasadna vodoodbojna bezbojna
paropropusna impregnacija 1x.
- drugi premaz - 2x nanošenje boje na mineralnu
završnu žbuku koja treba biti silikatna,
paropropusna, vodoodbojna, protuprašna,
vodoperiva i otporna na atmosferilije i UV zrake.
Boja treba biti otporna na razvoj mikroorganirama
(ph 11-13), a bez biocidnih dodataka, vrlo niske
emisije hlapljivih organskih spojeva.
- sve slojeve nanositi prema uputama proizvođača
- boje, tonove na pojedinim plohama, vijencima
i profilacijama i tehnologiju bojanja odabire
prema postojećoj boji
Priložiti atest. U jediničnu cijenu uključiti sav rad,
materijal, pomoćni materijal, transport.
NAPOMENA: na mjestima gdje nije bilo potrebno
otući postojeću žbuku potrebno je uz prethodno
kitanje premazati podlogu sredstvom za ujednačavanje.
| impregnacija |  | m2 | 1950
| bojanje 1. puta |  | m2 | 1950
| bojanje 2. puta |  | m2 | 1950
FASADARSKI RADOVI UKUPNO :
XVI) | RAZNI RADOVI
Cijenom izvedbe radova treba obvezno uključiti sve materijale koji se ugrađuju i koriste (osnovne i
pomoćne materijale), sav potreban rad (osnovni i pomoćni) na izvedbi radova do potpune gotovosti i
funkcionalnosti istih, sve transporte i prijenose do i na gradilištu sve do mjesta ugradbe, sva potrebna
uskladištenja i zaštite, uključivo čišćenje nakon dovršetka i u tijeku radova - ako opisom stavke nije
drugačije određeno, kao i sve drugo predviđeno mjerama zaštite na radu i pravilima struke.
1. | Postava taktilnih traka od dizala do komunikacija.
Taktilne trake širine 40 cm s užebljenjima u smjeru
vođenja te svim elementima kod promjene kretanja.
|  | m' |  | 51
2. | Dobava i postava aparata za početno gašenje požara.
Postava aparata na pozicijama definiranim elaboratom
zaštite od požara, postavljaju se na lako uočljiva i
trajno pristupačna mjesta, tako da ručka za nošenje
aparata ne smije biti na visini većoj od 1,5 m mjereno
od poda. Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata
potrebno je vidno označiti naljepnicom min. dimenzija
150×150 mm. Obračun po komadu postavljenog
aparata. uključivo samoljepljiva naljepnica za oznaku.
Obračun po komadu.
| S-6 |  |  | 9
| S-9 |  |  | 20
3. | Dobava i ugradba podnih odbojnika za vrata, koji se
ugrađuju u gotov pod plastičnim tiplima i vijcima. Boju
i tip odabrati s projektantom.
|  | kom |  | 29
4. | Dobava i postava natpisnih pločica na vrata svih
prostorija te natpisa na sanitarne čvorove. Pločice od
PVC-a 20x10 cm postavljaju se lijepljenjem.
|  | kom |  | 22
5. | Rolo sjenila za kompletno zamračenje izrađena od
debelog, ali mekanog materijala s vanjske strane
reflektirajući sloj koji smanjuje toplinu, blokira sunčevu
svjetlost i UV zrake. Montaža sjenila i bočnih vodilica
u gipskartonski strop i zid. U cijeni nosači, bočne
vodilice i sav potreban rad i materijal za ugradnju i
uporabu sjenila.
| 133/237 |  | kom | 3
6. | Rolo sjenila (2 u 1) za zamračenje izrađena od debelog,
ali mekanog materijala s vanjske strane reflektirajući
sloj koji smanjuje toplinu, blokira sunčevu svjetlost i
UV zrake i zasjenjenje od plis sjenila boje prema
odabiru investitora. Montaža sjenila bočnih vodilica
u gipskartonski strop i zid. U cijeni nosači, bočne
vodilice i sav potreban rad i materijal za ugradnju
i uporabu sjenila.
| 133/237 |  | kom | 5
7. | Rolo sjenila za zasjenjenje izrađena od plis sjenila
boje prema odabiru investitora. Montaža sjenila bočnih
vodilica u gipskartonski strop i zid. U cijeni nosači,
bočne vodilice i sav potreban rad i materijal za ugradnju
i uporabu sjenila.
| 103/135 |  | kom | 1
| 195/239 |  | kom | 2
| 133/226 |  | kom | 2
| 135/240 |  | kom | 3
| 138/240 |  | kom | 1
| 133/235 |  | kom | 4
| 112/220 |  | kom | 2
| 127/222 |  | kom | 1
| 133/237 |  | kom | 26
| 133/229 |  | kom | 2
| 207/229 |  | kom | 3
8. | Postava demontiranih natpisnih ploča. U cijeni postava
sa svim potrebnim radom i materijalom kao i potrebna
skela.
|  | kom |  | 7
9. | Postava demontiranih nosača zastava. U cijeni
postava sa svim potrebnim radom i materijalom kao
i potrebna skela.
|  | kom |  | 1
10. | Postava demontiranih klima uređaja. U cijeni punjenje
plinom, novim odvodom kondezata i puštanje u rad,
postava sa svim potrebnim radom i materijalom kao i
potrebna skela.
|  | kom |  | 3
11. | Postava demontiranih odzraka ventilacija. U cijeni
spajanje s unutarnjim elementom, postava sa svim
i potrebna skela.
|  | kom |  | 6
12. | Postava demontiranih rasvjetnih tijela. U cijeni spajanje
na elektroinstalaciije, postava sa svim potrebnim
radom i materijalom kao i potrebna skela.
|  | kom |  | 3
13. | Postava demontirane dojave alarma. U cijeni spajanje
na elektroinstalaciije, alarmni sustav, postava sa svim
potrebnim radom i materijalom kao i potrebna skela.
|  | kom |  | 1
14. | Postava demontiranog poštanskog sandučića. U
cijeni postava sa svim potrebnim radom i materijalom
kao i potrebna skela.
|  | kom |  | 1
15. | Dobava i postava ogledala s LED rasvjetom. Rasvjeta se
aktivira putem senzora. Ogledalo se ugrađuje na zid od
gipskartonskih ploča. U cijeni sav potreban materijal.
| 60/60 | kom |  | 10
16. | Dobava i postava ogledala s LED rasvjetom. Rasvjeta
se aktivira putem senzora. Ogledalo se ugrađuje na
zid od gipskartonskih ploča. Ogledalo se ugrađuje pod
nagibom na visini od 100 cm od poda. U cijeni sav
potreban materijal.
| 60/60 | kom |  | 10
17. | Dobava i postava držača za papirnate ručnike za do 600
složivih papirnatih ručnika. S mogućnošću punjenja
uobičajenim složivim papirnatim ručnicima sa slaganjem
u obliku slova C ili Z. S adapterom prikladan i za Interfold
preklapanje. Držač od antistatičke plastike otporne na
udarce. S jedinstvenom bravom, uređajem za sprječavanje
zastoja i oknom za kontrolu stanja napunjenosti. Gornja
strana zaobljena radi izbjegavanja ostavljanja otpada.
Pričvršćivanje u četiri točke, uključujući pričvrsni materijal
i ključ. Za montažu na zid. Visina x širina x dubina
333 x 265 x 141 mm. Držač se montira u gipskartonski
zid. U cijeni sav potreban rad i materijal.
|  | kom |  | 10
18. | Dobava i postava koša za papir. Koš perforirani
metalni crne boje zapremine 12l.
|  | kom |  | 8
RAZNI RADOVI UKUPNO
R E K A P I T U L A C I J A
I) | PRIPREMNI RADOVI
II) | RUŠENJA I DEMONTAŽE
III) | ZEMLJANI RADOVI
IV) | BETONSKI I ARMIRANOBETONSKI RADOVI
V) | ARMIRAČKI RADOVI
VI) | ZIDARSKI RADOVI
VII) | IZOLATERSKI RADOVI
VIII) | LIMARSKI RADOVI
IX) | BRAVARSKI RADOVI
X) | STOLARSKI RADOVI
XI) | KERAMIČARSKI RADOVI
XII) | PODOPOLAGAČKI RADOVI
XIII) | GIPSKARTONSKI RADOVI
XIV) | SOBOSLIKARSKI RADOVI
XV) | FASADERSKI RADOVI
XVI) | RAZNI RADOVI
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
SASTAVILA:
SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.

## vanjska instalacija vodovoda
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos
VANJSKA INSTALACIJA VODOVODA
A. | PRIPREMNI RADOVI
1 | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi vodovoda; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Iskolčuje se os vodovoda prema projektu.
Obračun radova:
|  | km | 0.112
2 | DETEKTIRANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA
Određivanje i iskolčenje trasa postojećih instalacija te ručni otkop rovova (detekcija instalacija) u svrhu utvrđivanja položaja postojećih instalacija. Izvodi se na mjestu gdje se pretpostavlja da se nalaze podzemne instalacije tj. u svemu prema Posebnim uvjetima, kada detekciju izvrše ovlaštene osobe od strane svih distributera.
Stavka obuhvaća pronalaženje i označavanje postojećih instalacija na mjestima iskopa za konstrukciju ceste
Stavka obuhvaća: - određivanje i iskolčenje trase - ručni iskop rova do potrebne dubine uz pozornost da se ne oštete instalacije sa mogućim razupiranjem - po potrebi zatrpavanje rova - utvrđivanje i snimanje položaja postojećih instalacija te označavanje istih na površini - troškove eventualne sanacije oštećenih instalacija i infrastrukture - otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama - odvoz na deponiju. (vodovod, EKI infrastruktura, NN i dr.)
Obračun radova:
|  | kompl. | 1
3 | UKLANJANJE POSTOJEĆE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
Stavka obuhvaća rezanje postojeće asfaltne konstrukcije, utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5000m. Uklanjanje se izvodi za potrebe ugradnje PEHD vodovodnih cijevi (širina rezanja š=1,50m) i za potrebe izvođenja priključka na postojeći vodoopskrbni sustav. Asfalt je debljine cca d=6cm.
Obračun radova:
| strojno rezanje asfalta | m' | 12
| m2 stvarno uklonjene kolne konstrukcije (uključen utovar i odvoz na deponiju udaljeno do 5000m) | m2 | 9
4 | UKLANJANJE BETONSKIH OPLOČNIKA
Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih betonskih opločnika sa dvorišne strane građevine za potrebe izviđenja vanjske instalacije vodovoda. Uklonjene opločnike deponirati unutar građevinske parcele za kasniju ponovnu ugradnju.
Obračun radova:
| m2 stvarno uklonjenih betonskih opločnika | m2 | 12
6 | DEMONTAŽA VODOVODNIH ARMATURA
Demontaža postojeće vodovodne armature unutar postojećeg vodomjernog okna. Deponiranje demontirane vodovodne armature na deponij unutar gradilišta.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) demontirane vodovodne armature s odlaganjem unutar gradilišta.
| Spojnica za PEHD cijev DN80/d90 | kom | 1
| FFR DN100/80 | kom | 1
| T DN 80/80 | kom | 2
| EV zasun DN80 | kom | 1
| Vodomjer DN80 | kom | 1
| FFG DN80 L=200mm | kom | 1
| Q DN80 | kom | 1
| Pocinčani T komad 6/4" | kom | 1
| Kuglasti ventil 5/4" | kom | 1
| Vodomjer 2" | kom | 1
Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (EUR)
B. | ZEMLJANI RADOVI
7 | ISKOP ROVA ZA VODOVOD
Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za polaganje PEHD vodovodnih cijevi u materijalu “C” kategorije, a sve prema dimenzijama iz projekta (širina/dubina=0.60/1.30m). Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova, a višak se odvozi. Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti lokalno cca 3 cm od projektirane kote. Stabilnost pokosa rova treba postići, ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, a plaća po ugovorenim jediničnim cijenama koje uključuju iskop, razastiranje, planiranje i sva potrebna razupiranja.
| - strojni iskop (90%) | m3 | 88
| - ručni iskop (10%) | m3 | 10
8 | RUČNO PLANIRANJE DNA ROVA
Ovaj rad obuhvaća ručno planiranje dna rova sa točnošću od +/- 3cm.
Obračun radova:
| Rad se plaća po jediničnim cijenama za m2 isplaniranog rova. | m2 | 75
9 | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA
Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta. Podloga od pijeska ugrađuje se na odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju debljine prema projektu. Minimalna debljina podložnog sloja je od 10 cm.Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju .Izvedenu podlogu prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inženjer Odstupanje veće od 1,0 cm, na dužini od 4 m neće se tolerirati. Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta.
Obračun radova:
| Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. | m3 | 7.5
10 | ZATRPAVANJE POLOŽENIH CIJEVI PIJESKOM
Zatrpavanje smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene vodovodne cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 40 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim materijalom u kome ne smije biti zrna većih od 8 mm.
Obračun radova:
| Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak volumena vodovodnih cijevi. Savka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju pijeska. | m3 | 30
11 | ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA
Stavka se odnosi na zatrpavanje rova na lokaciji parkirališta. Ostatak rova cca 50cm se zatrpava slojem zrnatog kamenog materijala veličine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm koji će ujedino biti i nosivi sloj kolne površine. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms=80MN/m2) na uređenu i preuzetu podlogu.
Obračun radova:
| Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu | m3 | 60
12 | PRIJEVOZ MATERIJALA
Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.
Obračun radova:
| Rad se mjeri u kubičnim metrima prevezenog materijala u sraslom stanju uvećan za koeficijent 1,25 | m3 | 122.5
Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (EUR)
C. | MONTAŽNI RADOVI
13 | UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD
Stavka se odnosi na ugradnju PEHD cijevi za vodu klase PE100 S8 za radni tlak 10 bara. Cijevi se pažljivo spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, u svemu prema projektu i uputama proizvođača.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene vodovodne cijevi. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova te spajanje na postojeći vodoopskrbni cjevovod.
| d25 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 25
| d32 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 15
| d50 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 25
| d63 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 20
| d110 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 90
14 | UGRADNJA VODOVODNIH ARMATURA
Nabava doprema i ugradnja vodovodnih armatura unutar vodomjernog okna.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađene vodovodne armature. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, spuštanje u okno i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju. Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova.
| Spojnica za PEHD cijev DN100/d110 | kom | 1
| T DN 100/100 | kom | 1
| EV zasun DN100 | kom | 1
| Vodomjer WS DN100 | kom | 1
| FFG DN100 L=200mm | kom | 1
| Q DN100 | kom | 2
| ZOPT DN100 | kom | 1
| Bušeni X komad DN100/50 | kom | 1
| Vodomjer DN40 | kom | 1
| Pocinčani T komad 2" | kom | 1
| Pocinčano koljeno 90° 2" | kom | 1
| Kuglasti ventil 2" | kom | 1
| ZOPT DN50 | kom | 1
| Redukcija 2" - 6/4" | kom | 1
15 | UGRADNJA PEHD ZAŠTITNIH CIJEVI ZA VODOVOD
Stavka se odnosi na ugradnju zaštitne PEHD cijevi za vodu na mjestima prolaza cjevovoda ispod asfaltne konstrukcije kolnika (bušenje ispod javne prometnice).
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene cijevi. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta.
| d200 | m' | 10
16 | UGRADNJA NADZEMNIH HIDRANATA
Nabava doprema i ugradnja nadzemnog hidranta. U cijenu su uključeni svi potrebni fazonski komadi i sav potreban brtveni i spojni materijal.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađenog hidranta i ostalih armatura i fazonskih komada. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema na gradilište s istovarom i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju.
| E PEHD SPOJ DN100/110 | kom | 2
| EV ZASUN V2-05 SA UGRADBENOM ARMATUROM I CESTOVNOM KAPOM DN100 | kom | 2
| FFG DN100 L=300mm | kom | 2
| N DN100 | kom | 2
| NH DN100 | kom | 2
17 | UGRADNJA HIDRANTSKOG ORMARIĆA
Nabava, doprema i ugradnja samostojećeg hidrantskog ormara za nadzemni hidrant tip kao OH-N Strojoservis ili drugi tip jednako vrijedan. Ormarić je opremljen sa: - tlačna cijev fi52, 15m sa spojnicom - 2 komada - mlaznica sa zasunom fi 52 - 2 komada - ključ za nadzemni hidrant - 1 komad - ključ za spojnice - 2 komada - prijelaznica - ključ za EV ZASUN
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom)) ugrađenog hidrantskog ormarića. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema na gradilište s istovarom i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju.
|  | kom | 2
Ukupno C. - MONTAŽNI RADOVI (EUR)
D. | BETONSKI RADOVI
18 | IZRADA BETONSKE PLOČE
Stavka obuhvaća izradu betonske ploče dim 150x120x20cm od betona c25/30 za potrebe ugradnje hidrantskog ormarića i površine za pristup hidrantu, te betonskih blokova dim 40x40x20cm od betona c25/30 za oslanjanje N komada na koji se montira Hidrant.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po kubičnom metru (m3) ugrađenog betona | m3 | 0.5
Ukupno D. - BETONSKI RADOVI (EUR)
E. | OSTALO
19 | ISPITIVANJE VODOOPSKRBNE MREŽE
Obračun radova:
| Rad se mjeri u m' ispitane mreže | m | 175
20 | DEZINFEKCIJA CIJEVNE MREŽE NAKON MONTAŽE I ISPIRANJA ČISTOM VODOM
Obračun radova:
| Rad se mjeri u m' dezinficirane mreže | m | 175
21 | CRPLJENJE VODE IZ ROVA
Stavka obuhvaća prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inženjer.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. | sat | 5
22 | SNIMAK IZVEDENOG STANJA
Geodetski snimak izvedenog stanja.
Obračun radova:
|  | kompl | 1
Ukupno E. - OSTALO (EUR)
F. | OKOLIŠ
23 | NOSIVO-HABAJUĆI SLOJ (AC 16 SURF 50/70 AG4 M4)
Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju bitumeniziranog nosivo-habajućeg sloja AC 16 SURF 50/70 AG4 M4 debljine 6cm .
Obračun radova:
| Rad se mjeri u četvornim metrima izrađenog asfaltnog sloja. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova | m2 | 9
24 | PONOVNA UGRADNJA BETONSKI OPLOČNICI
Ugradnja ranije demontiranih betonskih opločnika. Betonski opločnici se postavljaju na nosivi sloj i podlogu. Nosivi sloj se sastoji od 20-30cm tucanika ili šljunka 0-31,5 mm koji se ugrađuje u slojevima i zbija vibracijskim valjkom ili vibro pločama do modula zbijenosti M=50MN/m2. Radi odvodnje planum mora imari poprečni nagib 3-4%. Na površinu planuma se ravnomjerno nasipa drobljeni agregat granulacije 2-4mm u sloju 3-5mm i poravnava povlačenjem drvenih ili aluminijskih profila. Poravnata površina se ne zbija. Na gotovu podlogu betonski elementi se postavljaju tako da širina fuga iznosi 2-4mm, a fuge se ispunjavaju nepovezanim materijalo (pijesak, kremeni pijesak, tucanik). Popločena površina nakon fugiranja se čisti i sabija do stabilnosti.
Obračun radova:
| Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima stvarno položenih betonskih elemenata sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave, dobave, ugradnje podloge od kamena s zbijanjem i fugiranje kremenim pijeskom, te sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova. | m2 | 12
Ukupno F. - OKOLIŠ (EUR)
REKAPITULACIJA
A. PRIPREMNI RADOVI
B. ZEMLJANI RADOVI
C. MONTAŽNI RADOVI
D. BETONSKI RADOVI
E. OSTALO
F. OKOLIŠ
Ukupno UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (EUR)

## vanjska kanalizacija
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos
VANJSKA KANALIZACIJA
A. | PRIPREMNI RADOVI
1 | ISKOLČENJE TRASE I OBJEKATA
Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase i svih objekata na trasi kanalizacije; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom podataka iz projekata na teren i obrnuto; održavanje iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od početka radova do predaje svih radova investitoru. Iskolčuje se os kanalizacije prema projektu.
Obračun radova:
|  | km | 0.052
2 | SPOJ NOVOPROJEKTIRANE KANALIZACIJE NA POSTOJEĆE RO
Stavka obuhvaća izvođenje radova na spajanju priključka novoprojektirane interne kanalizacijske mreže na postojeći javni sustav odvodnje (postojeće RO). Profil priključka je d160 od PVC kanalizacijskih cijevi.
Obračun radova:
|  | kom | 1
3 | DETEKTIRANJE POSTOJEĆIH INSTALACIJA
Određivanje i iskolčenje trasa postojećih instalacija te ručni otkop rovova (detekcija instalacija) u svrhu utvrđivanja položaja postojećih instalacija. Izvodi se na mjestu gdje se pretpostavlja da se nalaze podzemne instalacije tj. u svemu prema Posebnim uvjetima, kada detekciju izvrše ovlaštene osobe od strane svih distributera.
Stavka obuhvaća pronalaženje i označavanje postojećih instalacija na mjestima iskopa za konstrukciju ceste
Stavka obuhvaća: - određivanje i iskolčenje trase - ručni iskop rova do potrebne dubine uz pozornost da se ne oštete instalacije sa mogućim razupiranjem - po potrebi zatrpavanje rova - utvrđivanje i snimanje položaja postojećih instalacija te označavanje istih na površini - troškove eventualne sanacije oštećenih instalacija i infrastrukture - otkopane rovove osigurati prema HTZ mjerama - odvoz na deponiju. (vodovod, EKI infrastruktura, NN i dr.)
Obračun radova:
|  | kompl. | 1
4 | UKLANJANJE POSTOJEĆE KOLNIČKE KONSTRUKCIJE
Stavka obuhvaća rezanje postojećeg asfalta pješačke staze, utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5000m. Uklanjanje se izvodi za potrebe ugradnje kanalizacijskih cijevi PVC DN160 - kanalizacijski priključak. Asfalt je debljine cca d=6cm.
Obračun radova:
| strojno rezanje asfalta | m' | 4
| m2 stvarno uklonjene kolne konstrukcije (uključen utovar i odvoz na deponiju udaljeno do 5000m) | m2 | 2
5 | UKLANJANJE BETONSKIH OPLOČNIKA
Stavka obuhvaća uklanjanje postojećih betonskih opločnika sa dvorišne strane građevine za potrebe izvođenja vanjske instalacije odvodnje. Uklonjene opločnike deponirati unutar građevinske parcele za kasniju ponovnu ugradnju.
Obračun radova:
| m2 stvarno uklonjenih betonskih opločnika | m2 | 13
Ukupno A. - PRIPREMNI RADOVI (EUR)
B. | ZEMLJANI RADOVI
6 | ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU
Rad obuhvaća strojni i ručni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama materijala “C” u svemu prema dimenzijama iz projekta. Na mjestima spojeva cijevi s revizionim oknima kanalizacije, izvode se proširenja iskopa za 50 cm ili veća prema projektu. Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja cijevi. Iskopani materijal odlaže se privremeno uz rub iskopanog rova na takvoj udaljenosti na kojoj neće izazvati urušavanje iskopanog rova. Dio materijala se koristi za zatrpavanje rova a višak se odvozi. U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su radovi iskopa na mjestima revizionih okana. Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti lokalno  3 cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod pada dna kanalizacije manjeg od 1%, odstupanje od projektom zadane kote dna dopušteno je do max.  1 cm. Stabilnost pokosa rova treba postići, ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim razupiranjem ili drugim prikladnim načinom. Širina rova je 0,8m, prosječna dubina je 1,0m.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3) stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju prema mjerama iz projekta, posebno po kategorijama iskopanog tla. Stavkom se obračunava iskop tla određene kategorije, sva potrebna razupiranja, privremeno odlaganje materijala iz iskopa i čišćenje terena u pojasu rova nakon dovršenja radova na izvedbi kanalizacije.
| - strojni iskop (90%) | m3 | 37
| - ručni iskop (10%) | m3 | 4
7 | RUČNO PLANIRANJE DNA ROVA
Ovaj rad obuhvaća ručno planiranje dna rova sa točnošću od +/- 3cm.
Obračun radova:
| Rad se plaća po jediničnim cijenama za m2 isplaniranog rova. | m2 | 42
8 | IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA
Na pripremljeno i preuzeto dno iskopa, moguće je započeti ugradnju podložnog sloja od pijeska prema rješenjima iz projekta.Podloga od pijeska ugrađuje se na odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u sloju debljine prema projektu. Minimalna debljina podložnog sloja je od 10 cm.Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom sloju .Izvedenu podlogu prije postavljanja cijevi mora preuzeti nadzorni inženjer Odstupanje veće od 1,0 cm, na dužini od 4 m neće se tolerirati. Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta.
Obračun radova:
| Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine prema projektu.Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. | m3 | 4.2
9 | ZATRPAVANJE POLOŽENIH CIJEVI PIJESKOM
Zatrpavanje smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze uporabljivosti materijala i elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene kanalizacijske cijevi Dio rova oko cijevi do visine od 30 cm iznad cijevi zatrpava se pjeskovitim materijalom u kome ne smije biti zrna većih od 8 mm.
Obračun radova:
| Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak volumena kanalizacijskih cijevi. Savka obuhvaća nabavu, dopremu i ugradnju pijeska. | m3 | 19
10 | ZATRPAVANJE OSTATKA ROVA
Stavka se odnosi na zatrpavanje ostatka rova. Ostatak rova se zatrpava slojem zrnatog kamenog materijala veličine zrna od 31,5 mm do 64,00 mm koji će ujedino biti i nosivi sloj kolne površine. U cijenu je uključena dobava kamenih prirodnih ili drobljenih zrnatih materijala kakvoće i granulometrije prema zahtjevima projekta i OTU, utovar, prijevoz, i ugradba (strojno razastiranje, planiranje i zbijanje do traženog modula stišljivosti Ms=80MN/m2) na uređenu i preuzetu podlogu.
Obračun radova:
| Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu | m3 | 25
11 | PRIJEVOZ MATERIJALA
Prijevoz iskopanog i utovarenog materijala do mjesta istovara (odlagalište) s razastiranjem, te potrebnim osiguranjem na gradilištu i javnim prometnicama. Prijevoz na dužinu od 5000 m materijala kategorije “C”.
Obračun radova:
| Rad se mjeri u kubičnim metrima stvarno iskopanog materijala, mjereno u sraslom stanju. | m3 | 51.25
Ukupno B - ZEMLJANI RADOVI (EUR)
C. | MONTAŽNI RADOVI
12 | UGRADNJA REVIZIJSKIH OKANA
Izrada AB revozijskog okna dubine < 1,20m betonom klase c25/30 s dodatkom sredstva za postizanje vodonepropusnosti. Na dnu RO potrebno je betonom MB-15 izraditi kinetu u skladu s veličinom i profilom kanala priključenim na RO. Stavak uključuje nabavu i dopremu sveg potrebnog materijala, pripremu, dovoz i ugradnju betonske smjese, zbijanje, zaštitu betona poslije ugradnje od utjecaja atmosfere, te održavanje betona vlažnim ta vrijeme procsa vezivanja. U okno se ugrađuju lijevano-željezne stupaljke fi18 na međusobnom razmaku od 30cm. Na ulazu u okno se ugrađuje lijevano-željezni poklopac veličine 60x60cm klase D400. Okno armirati s mrežama Q257. Predviđena količina armature je cca 45kg/m3 ugrađenog betona.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu propisno ugrađenog i preuzetog revizijskog okna. Stavkom se obračunava eventualno potrebno sabijanje i uređenje tla i izvedba priključaka prema projektu ili prema uputi proizvođača.U cijenu izvedbe revizijskog okna uključena je izvedba kinete, ugradnja stupaljki, izvedba ležaja ili okvira poklopca, uklanjanje oplate i čišćenje okoliša od otpada nastalog tijekom izvedbe revizijskog okna. Stavkom se obračunava nabava, doprema i ugradnja okvira na pripremljeno ležište i postavljanje poklopca zadane nosivosti iz projekta..
| dim 80x80/20cm, poklopac 60x60xklase D400 | kom | 2
13 | UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI
Stavka se odnosi na ugradnju PVC kanalizacijskih cijevi obodne krutosti SN8 I SN4. Cijevi se strojno pažljivo spuštaju u rov, dotjeruju u pravac i spajaju, u svemu prema projektu i uputama proizvođača. Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi na revizijsko okna.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene kanalizacione cijevi. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi, posebno za svaki profil, na gradilište s istovarom uz kanalizacijski rov, privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje kanalizacionih cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva i sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje rada na ugradnji kanalizacije, uključivo i kontrolu vodonepropusnosti.
| PVC SN8 profila d160 | m' | 47
| PVC SN4 profila d110 | m' | 5
14 | UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA
Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata klase SN4 za vanjsku kanalizaciju uključujući i brtveni materijal.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po kom propisno ugrađenog elementa.
| Račva 45° DN 160/110 | kom | 1
| Račva 45° DN 160/160 | kom | 1
| Koljeno 45° DN 160 | kom | 3
| Koljeno 45° DN 110 | kom | 1
Ukupno C. - MONTAŽNI RADOVI (EUR)
D. | OSTALO
15 | ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE
Obračun radova:
| Rad se mjeri u m' ispitane mreže | m | 52
16 | CRPLJENJE VODE IZ ROVA
Stavka obuhvaća prepumpavanje oborinske i podzemne vode iz iskopanog rova i jama. Stvarne sate prepumpavanja odobrava nadzorni inženjer.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po satu (sat) stvarnog crpljenja vode. | sat | 5
17 | SNIMAK IZVEDENOG STANJA
Geodetski snimak izvedenog stanja.
Obračun radova:
|  | kompl | 1
Ukupno D. - OSTALO (EUR)
E. | OKOLIŠ
18 | NOSIVO-HABAJUĆI SLOJ (AC 16 SURF 50/70 AG4 M4)
Stavka obuhvaća nabavu i ugradnju bitumeniziranog nosivo-habajućeg sloja AC 16 SURF 50/70 AG4 M4 debljine 6cm .
Obračun radova:
| Rad se mjeri u četvornim metrima izrađenog asfaltnog sloja. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave materijala, proizvodnje i ugradnje asfaltne mješavine, prijevoz, oprema i sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova | m2 | 2
19 | PONOVNA UGRADNJA BETONSKI OPLOČNICI
Ugradnja ranije demontiranih betonskih opločnika. Betonski opločnici se postavljaju na nosivi sloj i podlogu. Nosivi sloj se sastoji od 20-30cm tucanika ili šljunka 0-31,5 mm koji se ugrađuje u slojevima i zbija vibracijskim valjkom ili vibro pločama do modula zbijenosti M=50MN/m2. Radi odvodnje planum mora imari poprečni nagib 3-4%. Na površinu planuma se ravnomjerno nasipa drobljeni agregat granulacije 2-4mm u sloju 3-5mm i poravnava povlačenjem drvenih ili aluminijskih profila. Poravnata površina se ne zbija. Na gotovu podlogu betonski elementi se postavljaju tako da širina fuga iznosi 2-4mm, a fuge se ispunjavaju nepovezanim materijalo (pijesak, kremeni pijesak, tucanik). Popločena površina nakon fugiranja se čisti i sabija do stabilnosti.
Obračun radova:
| Količina obavljenih radova mjeri se četvornim metrima stvarno položenih betonskih elemenata sukladno projektu. U cijeni su sadržani svi troškovi nabave, dobave, ugradnje podloge od kamena s zbijanjem i fugiranje kremenim pijeskom, te sve ostalo što je potrebno za izvođenje radova. | m2 | 13
Ukupno E. - SANACIJA KOLNIČKE KONSTRUKCIJE (EUR)
REKAPITULACIJA
A. PRIPREMNI RADOVI
B. ZEMLJANI RADOVI
C. MONTAŽNI RADOVI
D. OSTALO
E. OKOLIŠ
Ukupno UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (EUR)

## unutarnja instalacija vodovoda
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos
UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA
A. | MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD
1 | UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI
Izrada instalacije hladne,tople i cirkulacijske vode. Cjelokupnu instalaciju izraditi cijevima koje su izrađene od polipropilena za tlak od 0 do 10 bara. Montažu cjevovoda izvesti uz zidove, ispod i na žbuci te i ispod stropova, podovima i oknima za instalacije. NAPOMENA: U cijenu dužnog metra cijevi ulaze razne spojnice, armaturnipriključci i pribor, razdjelnici, elementi za zatvaranje te razni elementi za učvršćenje cjevovoda. Prilikom montaže koristiti fusiotherm alate i pribor. Cijevi se montiraju sa potrebnom izolacijom prema uputama proizvođača. U cijenu uključena nabava i dobava cijevi i ostalog potrebnog materijala.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene vodovodne cijevi.
A-cjevovod hladne sanitarne vode
| d20 | m' | 70
| d25 | m' | 14
| d32 | m' | 15
| d40 | m' | 15
| d50 | m' | 5
B-cjevovod tople sanitarne vode
| d20 | m' | 27
| d25 | m' | 15
| d32 | m' | 6
2 | UGRADNJA PEHD CIJEVI ZA VODOVOD
Stavka se odnosi na ugradnju PEHD cijevi za vodu klase PE100 S8 za radni tlak 10 bara u temeljnom razvodu.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po metru dužnom (m1 ) ugrađene vodovodne cijevi. Jediničnom cijenom uključena je nabava i doprema cijevi na gradilište s istovarom na privremeno odlagalište ili skladištenje, razvoz duž trase, spuštanje u rov i ugradnja prema zadanim uvjetima iz projekta. U jediničnu cijenu uključen je sav rad, dodatni materijal i pribor potreban za potpunu propisanu ugradnju i spajanje cijevi.Stavkom su obračunati fazonski komadi, brtvila, obrada spojeva, sve ostalo što je potrebno za potpuno dovršenje radova te spajanje na postojeći vodoopskrbni cjevovod.
| d25 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 5
| d32 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 5
| d50 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 5
| d63 KLASE PE100 S8 za radni tlak 10bara | m' | 5
3 | UGRADNJA VENTILA
Dobava, prijenos i montaža ventila.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađenog ventila sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima.
| ventil podžbukni s rozetom i kapom ø20mm | kom | 2
| ventil podžbukni s rozetom i kapom ø25mm | kom | 1
| ventil podžbukni s rozetom i kapom ø32mm | kom | 2
Ukupno A. - MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD (EUR)
B. | MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA
4 | UGRADNJA VODOVODNIH CIJEVI
Nabava, doprema i ugradnja pocinčanih čeličnih cijevi sa svim potrebnim materijalom. Cijevi vođene u podnim i zidnim usjecima izolirati filc trakom u dva sloja, a cijevi vođene slobodno u prostoru izolirati kamenom vunom debljine 4cm i aluminijskim plaštem debljine 0,5mm. Obračun se obavlja po metru montirane i izolirane cijevi.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene vodovodne cijevi sa svim potrebnim spojnim elementima.
| DN50 (2") | m' | 142
5 | UGRADNJA ZIDNIH HIDRANATA
Nabava, doprema i ugradnja zidnih unutarnjih hidranata potkrovlja. Ormarić unutarnje hidranstke mreže dim 500x500x140mm opremljen je sa: - tlačna cijev ø50 x 15m sa spojnicama - ventil kutni Ms 2” sa stabilnom spojnicom (Al) ø52 - mlaznica ø52 Al sa zasunom (izlaz 12mm) - okretni nastavak Ms 2“
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađenog hidranta
|  | kom | 14
6 | PROTUPOŽARNE BRTVE
Nabava, doprema i ugradnja brtvenog elementa za prodore plastičnih cijevi kroz armiranobetonski zid ili pod. Brtveni element se ugrađuje u postojećem zidu u otvoru izbušenom krunskom pilom, a u novom zidu u uložak od inox cijevi sa zidnom prirubnicom ili sa okruglim papirnatim ili stiropor kalupom koji se ugrađuje tijekom betoniranja. Brtveni element je izrađen od EPDM gume i inoxa AISI 316, a unutar elementa se nalaze listići čijim uklanjanjem se otvor brtvenog elementa prilagođava promjeru kabela ili cijevi. Nakon ugradnje kabela ili cijevi brtveni element se priteže vijcima koji su integrirani u brtveni element. Brtveni element se isporučuje zajedno sa mazivom za instalaciju. (Brtveni element mora biti certificiran za 90-120 minuta protupožarnosti prema EN1366-3:2009 normi te za 4 bar vodotjesnosti i 2,5 bar plinotjesnosti.) Otvor za ugradnju brtvenog elementa mora biti promjera prema uputama proizvođača. Ponuditelj mora dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta i porijeklo traženih proizvoda: 1. Dokaz o sukladnosti s Europskim tehničkim odobrenjem (ETA) 2. Izjava o svojstvima 3. Sigurnosno tehnički list za materijal
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađene brtve sa svim potrebnim materijalima i elementima.
| za cijev DN50 (d63) | kom | 8
Ukupno B. - MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA (EUR)
C. | OSTALO
7 | ISPITIVANJE CJEVOVODA
Ispitivanje cjevovoda na tlak vodom s izdavanjem atesta o vodonepropusnosti. Punjenje cjevovoda vodom, tlačenje sa uporabom tlačne pumpe, trajanje tlačne probe sa preuzimanjem te pražnjenje cjevovoda nakon dovršene tlačne probe. Uključivo izrada potrebnih uporišta, cjelokupna privremena ugradnja i demontaža radi ispitivanja cjevovoda, sa svim utrošenim spojnim materijalom i svim potrebnim prijenosom
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ispitanog cjevovoda
|  | m' | 167
8 | ISPIRANJE CJEVOVODA
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ispranog cjevovoda
|  | m' | 167
9 | ISPITIVANJE VODE ZA PIĆE
Uzimanje uzoraka vode iz cijevne mreže i ispitivanje u registriranoj radnoj organizaciji.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po broju uzoraka
| Uzorak vode za piće za mineralna ulja | kom | 10
| Uzorak vode za piće u obimu analiza "A" | kom | 10
10 | IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA U ZIDU
Stavka obuhvaća šlicanje zida za potrebe ugradnje novoprojektiranog vodovoda (ukupna dužina 30m) utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5000m.
|  | m' | 30
11 | ZIDARSKA OBRADA USJEKA
Stavka obuhvaća zidarsku obradu usjeka (šliceva) nakon izvedbe instalacija, stavka uključuje nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
|  | kompl | 1
Ukupno C. - OSTALO (EUR)
REKAPITULACIJA
A. MONTAŽNI RADOVI - SANITARNI VOD
B. MONTAŽNI RADOVI - HIDRANTSKA MREŽA
C. OSTALO
Ukupno UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (EUR)

## unutarnja instalacija kanalizac
Broj stavke | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos
UNUTARNJA INSTALACIJA KANALIZACIJE
A. | MONTAŽNI RADOVI
1 | UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI
Nabava, doprema i ugradnja polipropilenskih odvodnih cijevi. Cijevi su proizvedene iz polipropilen-kopolimera postupkom koekstrudiranja. Ove cijevi imaju utični kolčak u kojeg je tvornički ugrađena brtva. Cijevi se isporučuju u sivoj boji prema RAL-u 7037. Fitinzi su izrađeni iz polipropilena (PP). Spajanje cijevi: • Dijelovi koje treba spojiti se pregledaju i očiste (brtve se ne smiju vaditi). • Duljina kolčaka se na cijevi obilježi olovkom ili drugim markerom – nikako zarezivanjem. • Oštri kraj cijevi premaže se kliznim sredstvom. Nikako ne upotrebljavati mineralna ulja ili masti • Premazani kraj cijevi se gurne u kolčak. a zatim se cijev izvuće iz kolčaka za otprilike 3 mm po duljinskom metru.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene kanalizacijske cijevi sa svim potrebnim materijalima i spojnim elementima.
| d32 | m' | 165
| d50 | m' | 150
| d75 | m' | 12
| d110 | m' | 30
| d160 | m' | 10
2 | UGRADNJA SPOJNIH ELEMENATA
Nabava, doprema i ugradnja spojnih elemenata za unutarnju kanalizaciju uključujući i brtveni materijal.
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po m' propisno ugrađene kanalizacijske cijevi.
| Račva 45° DN 32/32 | kom | 55
| Račva 45° DN 50/32 | kom | 5
| Račva 45° DN 50/50 | kom | 10
| Račva 45° DN 110/50 | kom | 5
| Račva 45° DN 110/110 | kom | 10
| Račva 45° DN 75/50 | kom | 15
| Račva 45° DN 110/75 | kom | 1
| Koljeno 45° DN 32 | kom | 45
| Koljeno 87° DN 32 | kom | 75
| Koljeno 45° DN 50 | kom | 15
| Koljeno 87° DN 50 | kom | 35
| Koljeno 45° DN 75 | kom | 5
| Koljeno 45° DN 110 | kom | 10
| Koljeno 45° DN 160 | kom | 4
| Redukcija DN110/160 | kom | 2
| Redukcija DN110/75 | kom | 1
| Redukcija DN75/50 | kom | 6
| Redukcija DN110/50 | kom | 2
| Redukcija DN50/32 | kom | 6
| Revizija DN 75 | kom | 2
| Revizija DN110 | kom | 6
3 | PODNI TOP SIFON
Dobava, prijenos i ugradnja podnih top sifona s niklanom rešetkom. U cijenu ulazi sav potrošni i montažni materijal.
Obračun radova:
| Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 4
4 | PROTUPOŽARNE BRTVE
Nabava, doprema i ugradnja brtvenog elementa za prodore plastičnih cijevi kroz armiranobetonski zid ili pod. Brtveni element se ugrađuje u postojećem zidu u otvoru izbušenom krunskom pilom, a u novom zidu u uložak od inox cijevi sa zidnom prirubnicom ili sa okruglim papirnatim ili stiropor kalupom koji se ugrađuje tijekom betoniranja. Brtveni element je izrađen od EPDM gume i inoxa AISI 316, a unutar elementa se nalaze listići čijim uklanjanjem se otvor brtvenog elementa prilagođava promjeru kabela ili cijevi. Nakon ugradnje kabela ili cijevi brtveni element se priteže vijcima koji su integrirani u brtveni element. Brtveni element se isporučuje zajedno sa mazivom za instalaciju. (Brtveni element mora biti certificiran za 90-120 minuta protupožarnosti prema EN1366-3:2009 normi te za 4 bar vodotjesnosti i 2,5 bar plinotjesnosti.) Otvor za ugradnju brtvenog elementa mora biti promjera prema uputama proizvođača. Ponuditelj mora dostaviti sljedeću dokumentaciju kojom se dokazuje kvaliteta i porijeklo traženih proizvoda: 1. Dokaz o sukladnosti s Europskim tehničkim odobrenjem (ETA) 2. Izjava o svojstvima 3. Sigurnosno tehnički list za materijal
Obračun radova:
Rad se mjeri i obračunava po komadu (kom) propisno ugrađene brtve sa svim potrebnim materijalima i elementima.
| za cijev d32 | kom | 5
5 | AUTOMATSKI ODZRAČNI VENTIL
Nabava, doprema i ugradnja automatskog odzračnog ventila.
Obračun radova:
| DN110 | kom | 5
Ukupno A. - MONTAŽNI RADOVI (EUR)
B. | OSTALO
6 | ISPITIVANJE KANALIZACIJSKE MREŽE
Obračun radova:
| Rad se mjeri u m' ispitane mreže | m | 367
7 | IZVOĐENJE PRIPREMNIH RADOVA U ZIDU
Stavka obuhvaća šlicanje zida za potrebe ugradnje novoprojektirane kanalizacije do postojećih odvoda u zidu (ukupna dužina 20m) utovar i odvoz otpadnog materijala na deponiju udaljenu do 5000m.
|  | m' | 20
8 | ZIDARSKA OBRADA USJEKA
Stavka obuhvaća zidarsku obradu usjeka (šliceva) nakon izvedbe instalacija, stavka uključuje nabavu i dobavu svog potrebnog materijala.
|  | kompl | 1
Ukupno B. - OSTALO (EUR)
REKAPITULACIJA
A. MONTAŽNI RADOVI
B. OSTALO
Ukupno UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (EUR)

## sanitarije
Broj stavke | OTU | Opis stavke | JM | Količina | J. C. | Iznos
SANITARIJE
A. |  | MONTAŽNI RADOVI
1 |  | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a , koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke bez unutarnjeg ruba, dimenzije 53 x 35,5 cm , razred 1 - puna količina ispiranja 6/4 l
-pripadajuće sjedalo bijele boje s poklopcem s funkcijom SoftClosing i Quick-release za brzu demontažu te okovima od kromiranog mesinga, izrađena od Duroplasta
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom obujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača.
-odgovarajuća metalna tipka s dodatnim fiksiranjem
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa
-dobava, prijenos i ugradnja
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 8
2 |  | Dobava, prijenos i montaža kompletnog pisoara
-konzolnog keramičkog pisoara od sanitarne keramike, dimenzije 36 x 37 x 61 cm, model s dovodom odostraga te odvodom prema natrag.
-skriveno pričvršćenjeo pomoću seta za pričvršćenje pisoara
-montažnog instalacijskog elementa za pisoar s skrivenim ulazom vode i raspršivačem, visine ugradnje 112-130 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s ugradbenim setom za uređaj za upravljanje ispiranjem, integriranom fleksibilnom cijevi i priključkom na pisoar d32, skrivenim sifonom d50, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
-uređaja sa IC senzorskim aktiviranjem ispiranja pisoara razreda 1, sa mrežnim napajanjem i sigurnosnim pričvršćenjem, inox.
-dobava, prijenos i ugradnja
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 5
3 |  | Dobava, prijenos i montaža pregrada pisoara koje se sastoje od:
-plastične pregrade pisoara dim 44x74cm, bijele boje
-skriveno pričvršćenjeo pomoću seta za pričvršćenje pisoara
-montažnog instalacijskog elementa širine 30cm visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama s vijcima za učvršćenje i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom
-dobava, prijenos i ugradnja
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 5
4 |  | Dobava, prijenos i montaža kompletnog WC-a za osobe smanjene pokretljivosti koji se sastoji od:
-konzolne keramičke WC školjke bez ruba, dužine 70cm, ispiranje razreda 1
-plastične daske od Duroplasta bez poklopca
-montažnog instalacijskog elementa za WC školjku visine ugradnje 112 cm s niskošumnim ugradbenim vodokotlićem za 6/3l ispiranje,izrađenim. Instalacijski element je samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s integriranim kutnim ventilom priključka vode ½", niskošumnim uljevnim ventilom, odvodnim koljenom d90/110 mm sa zvučno izoliranom ubujmicom, spojnim komadom za WC školjku s brtvenim manžetama i setom zvučne izolacije, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim priborom za ugradnju prema uputama proizvođača. Element sadrži oslonce za montažu rukohvata s obje strane.
-odgovarajuća tipka s radio upravljanjem i za mrežno napajanje
-mrežno napajanje tipku sa radio upravljanje
-radio predajnik za aktiviranje tipke sa radio upravljanjem
-fiksnog rukohvata duljine 70 cm izrađenog od visokokvalitetnog inoxa, glatko poliranog
-preklopnog rukohvata duljine 70 cm izrađenog od visokokvalitetnog inoxa, glatko poliranog,
-zidnog nosača od inoxa s WC četkom
-držača toalet papira od inoxa
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) nabavljene, dopremljene i ugrađene opreme | kom | 2
5 |  | Dobava, prijenos i montaža kompletnog umivaonika za osobe smanjene pokretljivosti koji se sastoji od:
-keramičkog umivaonika dimenzije 65x58 cm s otvorom za armaturu i preljevom.
-montažnog instalacijskog elementa za bolnički umivaonik visine ugradnje 112 cm. Instalacijski element samonosiv za ugradnju u suhomontažnu zidnu ili predzidnu konstrukciju obloženu gipskartonskim pločama, komplet s odvodnim koljenom d50 mm i ugradbenim sifonom, pločom s armaturnim priključcima ½" s uključenom zvučnom izolacijom, pokrovnom maskom za sifon i funkcijsku kutiju, vijcima za učvršćenje keramike i svim potrebnim pričvrsnim priborom i spojnim materijalom.
-stojeće senzorske armature (230V) za umivaonik razreda 1, protuvandalska izvedba s prethodno podesivim mehaničkim miješanjem TV+HV, perlatorom s ograničenjem protoka vode, dva gibljiva crijeva R⅜" za priključak vode sa sitima protiv nečistoća i nepovratnim ventilima.
-seta za finu motažu za umivaonik sa ugradbenim sifonom
-zidnog nosača od inoxa s WC '-izljevni ventil seta za finu motažu za umivaonik sa ugradbenim sifonom
-dobava, prijenos i ugradnja
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 2
6 |  | NADGRADNI UMIVAONIK
Dobava, prijenos i montaža: Keramički umivaonik, nadgradni, dimenzija 50,5x40x14,5cm i armatura za umivaonik razreda 1, montaža armature za umivaonik u zid, mrežno napajanje, sa nazidnom funkcionalnom kutijom. Tehnički podaci: - automatsko aktiviranje ispiranja - nazivni napon: 110-240 V AC - potrošnja snage: 0,1W - radni tlak: 05-10bara - protok 0,07 l/s - namjestiv program rada U stavku uključene spojne cjevčice, sifon za umivaonik, te sav ostali spojni i brtveni materijal.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 10
7 |  | ZIDNI UMIVAONIK
Dobava, prijenos i montaža: Keramički zidni umivaoniki, dimenzija 60x40cm i armatura za umivaonik razreda 1 (slavina za priključak na niskotlačni bojler), montaža armature na umivaonik, mrežno napajanje, sa nazidnom funkcionalnom kutijom. Tehnički podaci: - automatsko aktiviranje ispiranja - nazivni napon: 110-240 V AC - potrošnja snage: 0,1W - radni tlak: 05-10bara - protok 0,07 l/s - namjestiv program rada U stavku uključene spojne cjevčice, sifon za umivaonik, te sav ostali spojni i brtveni materijal.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 2
8 |  | TUŠ
Dobava, prijenos i montaža: Podžbukni komplet s termostatskom miješalicom razreda 1: - podžbukni termostat sa 3 ventila - nadglavni tuš set - tuš ruža s dvije vrste mlaza, horizontalni priključak za tuš 400 mm - cijev za tuš 1.500 mm U cijenu ulazi sav potrošni montažni materijal.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 2
9 |  | TUŠ KADA
Dobava, prijenos i montaža: Tuš kada dim 90x90cm - kvadratna kada s oblogom, dubine 8cm. U cijenu ulazi sav potrošni montažni materijal.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 2
10 |  | TUŠ VRATA
Dobava, prijenos i montaža: Tuš vrata dim 90cm - skopiva, visine 195cm, izrađena od visokokvalitetnog kaljenog stakla debljine 4 mm sa zaštitnim premazom Easy Clean. U cijenu ulazi sav potrošni montažni materijal.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 2
11 |  | ELEKTRIČNI BOJLER 80l
Dobava, prijenos i montaža: Električni bojler 80l. Četvrtasti, približnih dimenzija š/v/d=51/107/28cm. U cijenu ulazi sav potrošni montažni materijal.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 2
12 |  | POSUDE ZA TEKUĆI SAPUN
Dobava, prijenos i montaža zidnih sapunjara za tekući sapun kod umivaonika. U cijenu ulazi sav potrošni i montažni materijal.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 14
13 |  | KOŠ ZA SMEĆE
Dobava i prijenos nagaznih koševa za smeće s poklopcem.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 8
14 |  | NISKOTLAČNI ELEKTRIČNI BOJLER 10l
Dobava, prijenos i montaža: Niskotlačni električni bojler 10l. Ugradnja ispod umivaonika. U cijenu ulazi sav potrošni montažni materijal.
Obračun radova:
|  | Rad se mjeri po komadu (kom) ugrađene opreme | kom | 2
Ukupno A. - MONTAŽNI RADOVI (EUR)
REKAPITULACIJA
A. MONTAŽNI RADOVI
Ukupno UKUPNI IZNOS ZA PRIJENOS U REKAPITULACIJU (EUR)

## Rekapitulacija vodovod
UKUPNA REKAPITULACIJA
VODOVOD I KANALIZACIJA
TROŠKOVNIK | VRSTA RADOVA | IZNOS (EUR)
1. | VANJSKI VODOVOD
2. | VANJSKA KANALIZACIJA
3. | UNUTARNJA INSTALACIJA VODOVODA
4. | UNUTARNJA INSTALACIJA KANALIZACIJE
5. | SANITARIJE
UKUPNO (1 - 5)
PDV ( 25 %)
SVEUKUPNO

## Elektroinstalacije
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
3. | TROŠKOVNIK ELEKTROTEHNIČKIH RADOVA
NAPUTAK:
- | Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, montažu, spajanje, po potrebi uzemljenje, te dovođenje u stanje potpune funkcionalnosti.
- | U cijenu također ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje.
- | U cijenu također ukalkulirati troškove pokretne skele za rad na visini od 15m.
- | Radeći ponudu obavezno pročitati tehnički opis i pregledati nacrte, te tražiti pojašnjenje prije zaključivanja ponude.
- | Izvođač je dužan uskladiti projektnu dokumentaciju sa stvarno izvedenim stanjem, te istu s izmjenama isporučiti investitoru u 1 primjerku.
- | Sječenje kabela izvesti na licu mjesta nakon izmjerene stvarne dužine trase (posebno se to odnosi na kabele većih presjeka).
- | Oznake razdjelnika izvesti na plastičnoj graviranoj pločici, kao i sve natpise na vratima.
- | Sve kabele označiti metalnim pločicama na oba kraja.
3.1. | NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA
1. | Ručni iskop i zatrpavanje rova u zemljištu C kategorije za potrebe polaganja opskrbnih vodova. U cijenu stavke uključiti proširenje rova za izradu temelja stanice za punjenje vozila. U rov položiti traku upozorenja, plastične štitnike i tlačne rebraste cijevi. Obračun u sraslom, stanju. Slijedeće dimenzije rova:
- | rov 0,5x1,0 m | m3 | 25
- | pijesak granulacije 0-4mm | m3 | 10
- | traka upozorenja | m | 60
- | plastični štitnik crvene boje s oznakom energetski kabel | m | 60
- | tlačna (>450N) rebrasta PVC cijev Ø160mm | m | 50
- | tlačna (>450N) rebrasta PVC cijev Ø50mm | m | 200
2. | Izrada temelja stanice za punjenje e-vozila od betona kvalitete C25/30. U temelj ugraditi anker vijke koji su predmet isporuke stanice. Slijedeće dimenzije temelja:
- | 0,4x0,8x0,8m | m3 | 0.26
3. | Dobava i postava opskrbnog kabela između KPMO i GRO. Vod se polaže u tlo u već pripremljene cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | kabel FG16OR 1×150mm2 | m | 64
- | kabelska stopica Cu 150 mm2 | kom | 16
- | izrada kabelske glave upotrebom | kom | 16
toploskupljajuće spojnice
4. | Dobava i postava u tlo opskrbnog kabela od razdjelnika GRO do vanjskog rashladnika. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | kabel FG16OR 1×240mm2 | m | 150
- | kabel NYY-J 3×2,5mm2 | m | 30
- | kabelska stopica Cu 240 mm2 | kom | 10
- | izrada kabelske glave upotrebom | kom | 10
toploskupljajuće spojnice
- | kabelska stopica Cu 240 mm2 | kom | 10
- | okrugli vodič Ø10mm od nehrđajučeg čelika V4A | m | 20
- | križna spojnica za međusobni spoj | kom | 2
vodiča Ø10mm
- | izrada spoja vodiča Ø10mm na metalnu masu | kom | 1
5. | Dobava i postava u tlo opskrbnog kabela od razdjelnika GRO do stanice za punjenje e-vozila. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | kabel NYY-J 5×25mm2 | m | 50
- | kabelska stopica Cu 25 mm2 | kom | 10
- | izrada kabelske glave upotrebom | kom | 2
toploskupljajuće spojnice
- | kabel F/UTP cat.6 za vanjsko polaganje | m | 50
- | okrugli vodič Ø10mm od nehrđajučeg čelika V4A | m | 30
- | križna spojnica za međusobni spoj | kom | 2
vodiča Ø10mm
- | izrada spoja vodiča Ø10mm na metalnu masu | kom | 1
6. | Radovi na izmještanju postojećeg upravljačkog ormara rasvjete izvedenog kao posebno polje razdjelnika GRO. Ormar je dimenzija 600x600x150mm, mudularne izvedbe. U cijenu stavke uključiti odspajanje vodova, dovođenje u beznaponsko stanje, ponovnu spajanje i puštanje u rad. Uz sav rad i sitni i spojni materijal. | kpl | 1
7. | Dobava i postava glavnog razdjelnika GRO, izveden kao samostojeći ormar u zaštiti IP55. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | 1kom metalni plastificirani ormar
dimenzija 1200x2000x300mm švd,
sa montažnom galvaniziranom
čeličnom pločom
- | 1kom podnožje ormara dim. 1200/100mm (šv)
- | 1kom cilindar brava s tipskim ključem
- | 1kom đep A4 za dokumentaciju
- | 1kom kompaktni prekidač 3p, 630a, 50ka, Rčlan 250-630a, sa elektronskim isklopom, opremljen sa daljinskim isklopnikom 230V~, bakrenim priključnicama
- | 1kom kompaktni prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 3p, 400a, 50ka, Rčlan 250-320a, RCD član 0,03-3A, s termomagnetskim isklopom, opremljen s bakrenim priključnicama
- | 1kom kompaktni prekidač 3p, 160a, 36ka, Rčlan 100-160a, sa termomagnetskim isklopom, opremljen sa daljinskim isklopnikom 230V~
- | 2kom kompaktni prekidač 3p, 160a, 36ka, Rčlan 100-160a, sa termomagnetskim isklopom
- | 2kom kompaktni prekidač 3p, 125a, 36ka, Rčlan 50-80a, sa termomagnetskim isklopom
- | 2kom kompaktni prekidač 3p, 125a, 36ka, Rčlan 40-63a, sa termomagnetskim isklopom
- | 1kom kompaktni prekidač sa strujnom zaštitnom sklopkom 3p, 125a, 36ka, Rčlan 32-50a, RCD član 0,03-3A, sa termomagnetskim isklopom
- | 6m Cu sabirnica 30x10mm
- | 2m Cu sabirnica 30x5mm
- | 20kom potporni izolator 2M10
- | 1kom tipkalo-gljiva 40mm crveno, 2NO+2NC, komplet
- | 3kom odv.prenapona 40ka kl.i/ii b/c
- | 3kom strujni transformator 400/5A
- | 1kom zaš. prekidač b6A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b6A/3p/10ka
- | 1kom kombinirani prekidač B10A/1+N sa diferencijalnom zaštitom 0,03A
- | 1kom analizator mreže za ugradnju u vrata, sa mjerenjem P,Q,U,I i cosfi u 4 kvadranta
- | 20kom univerzalna stezaljka za vodiče 5mm/16-185mm2
- | 11kom oznaka kabela
- | 1kpl oznake na vratima
- | 1kpl vodiči za ožičenje
- | 1kom ispitivanje razdjelnika te izrada oznake i izjave o sukladnosti
- | 1kom izrada tropolne sheme izvedenog stanja razdjelnika
| GRO | kpl | 1
8. | Dobava i postava u zid razvodnog ormara prizemlja RP1. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | 1kom uzidni metalni plastificirani ormar u zaštiti min. IP43, modularne izvedbe 8x36mjesta, dimenzija 1050x890x204mm±10%(všd), s punim vratima
- | 1kom đep A4 za dokumentaciju
- | 1kpl katodni odvodnik prenapona tip 2
3p+n, 275V, 20kA, za unutarnju montažu
- | 1kom kompaktni prekidač snage 63A/3p, 25kA, Rčlan 40-63A, sa daljinskim isklopnikom 230V~, ugradnja na šinu
- | 1kom zaš. prekidač b6A/1p/10ka
- | 18kom zaš. prekidač b10A/1p/10ka
- | 26kom zaš. prekidač b16A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b20A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač c6A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač c10A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač c10A/2p/10ka
- | 5kom zaš. prekidač c16A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b6A/3p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač c32A/3p/10ka
- | 1kom D02 3p rastavna sklopka s umetcima od 35A
- | 5kom strujna zaštitna sklopka 40A/0,03A/3p+N/10kA, A tip
- | 5kom signalna svjetiljka Ø22mm, zelena, LED, 230V~, ugrađena u vrata
- | 2kom signalna svjetiljka Ø22mm, crvena, LED, 230V~, ugrađena u vrata
- | 1kom tipkalo-gljiva 40mm crveno, 1NO+1NC, komplet
- | 2kom zakretno tipkalo 10A/1p/1-0-2, ugrađeno u vrata
- | 1kom minijaturni relej s podnožjem 10A/3p, Uu=24V~
- | 1kom transformator 230/24V~; 100VA
- | 1,5m sabirnica izolirana za minijaturne prekidače, 3P, 16 mm2
- | 2kom vijčana sabirnica 16mm2/1m
- | 10kom nosač n i pe vijčane sabirnice
- | 1kom distribucijska stezaljka 80A/4p
- | 5kom redna stezaljka 16mm2
- | 5kom redna stezaljka 6mm2
- | 100kom redna stezaljka 2,5mm2
- | 45kom oznaka kabela
- | 1kpl oznake na vratima
- | 1kom bravica s ključem
- | 8kom pokrovna PVC ploča 800x150mm±10%
- | 1kpl vodiči za ožičenje
- | 1kom ispitivanje razdjelnika te izrada oznake i izjave o sukladnosti
- | 1kom izrada jednopolne sheme izvedenog stanja razdjelnika
| RP1 | kpl | 1
9. | Dobava i postava u zid razvodnog ormara 1 kata RK1. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | 1kom uzidni metalni plastificirani ormar u zaštiti min. IP43, modularne izvedbe 8x36mjesta, dimenzija 1050x800x205mm±10%(všd), s punim vratima
- | 1kom đep A4 za dokumentaciju
- | 1kpl katodni odvodnik prenapona tip 2
3p+n, 275V, 20kA, za unutarnju montažu
- | 1kom kompaktni prekidač snage 63A/3p, 25kA, Rčlan 40-63A, sa daljinskim isklopnikom 230V~, ugradnja na šinu
- | 1kom zaš. prekidač b6A/1p/10ka
- | 23kom zaš. prekidač b10A/1p/10ka
- | 29kom zaš. prekidač b16A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b20A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač c10A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač c16A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b6A/3p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b16A/3p/10ka
- | 1kom D02 3p rastavna sklopka s umetcima od 35A
- | 5kom strujna zaštitna sklopka 40A/0,03A/3p+N/10kA, A tip
- | 3kom signalna svjetiljka Ø22mm, zelena, LED, 230V~, ugrađena u vrata
- | 1kom tipkalo-gljiva 40mm crveno, 1NO+1NC, komplet
- | 1,5m sabirnica izolirana za minijaturne prekidače, 3P, 16 mm2
- | 2kom vijčana sabirnica 16mm2/1m
- | 10kom nosač n i pe vijčane sabirnice
- | 1kom distribucijska stezaljka 80A/4p
- | 5kom redna stezaljka 16mm2
- | 5kom redna stezaljka 6mm2
- | 80kom redna stezaljka 2,5mm2
- | 45kom oznaka kabela
- | 1kpl oznake na vratima
- | 1kom bravica s ključem
- | 8kom pokrovna PVC ploča 800x150mm±10%
- | 1kpl vodiči za ožičenje
- | 1kom ispitivanje razdjelnika te izrada oznake i izjave o sukladnosti
- | 1kom izrada jednopolne sheme izvedenog stanja razdjelnika
| RK1 | kpl | 1
10. | Dobava i postava u zid razvodnog ormara 1 kata RK2. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | 1kom uzidni metalni plastificirani ormar u zaštiti min. IP43, modularne izvedbe 8x36mjesta, dimenzija 1050x800x205mm±10%(všd), s punim vratima
- | 1kom đep A4 za dokumentaciju
- | 1kpl katodni odvodnik prenapona tip 2
3p+n, 275V, 20kA, za unutarnju montažu
- | 1kom kompaktni prekidač snage 63A/3p, 25kA, Rčlan 40-63A, sa daljinskim isklopnikom 230V~, ugradnja na šinu
- | 1kom zaš. prekidač b6A/1p/10ka
- | 26kom zaš. prekidač b10A/1p/10ka
- | 20kom zaš. prekidač b16A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b20A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač c10A/1p/10ka
- | 4kom zaš. prekidač c16A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b6A/3p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b25A/3p/10ka
- | 1kom D02 3p rastavna sklopka s umetcima od 35A
- | 5kom strujna zaštitna sklopka 40A/0,03A/3p+N/10kA, A tip
- | 3kom signalna svjetiljka Ø22mm, zelena, LED, 230V~, ugrađena u vrata
- | 1kom tipkalo-gljiva 40mm crveno, 1NO+1NC, komplet
- | 1,5m sabirnica izolirana za minijaturne prekidače, 3P, 16 mm2
- | 2kom vijčana sabirnica 16mm2/1m
- | 10kom nosač n i pe vijčane sabirnice
- | 1kom distribucijska stezaljka 80A/4p
- | 5kom redna stezaljka 16mm2
- | 5kom redna stezaljka 6mm2
- | 80kom redna stezaljka 2,5mm2
- | 44kom oznaka kabela
- | 1kpl oznake na vratima
- | 1kom bravica s ključem
- | 8kom pokrovna PVC ploča 800x150mm±10%
- | 1kpl vodiči za ožičenje
- | 1kom ispitivanje razdjelnika te izrada oznake i izjave o sukladnosti
- | 1kom izrada jednopolne sheme izvedenog stanja razdjelnika
| RK2 | kpl | 1
11. | Dobava i postava na zid razvodnog ormara RG-1. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | 1kom nadzidni plastični ormar, u zaštiti min. IP54, modularne izvedbe 4x12mjesta, s prozirnim vratima, opremljen sa n i pe vijčanom sabirnicom
- | 1kom đep A4 za dokumentaciju
- | 1kom strujna zaštitna sklopka 63A/0,3A/3p+N/10kA, A tip
- | 5kom zaš. prekidač b10A/1p/10ka
- | 2kom zaš. prekidač b16A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač c16A/1p/10ka
- | 2kom zaš. prekidač c16A/3p/10ka
- | 2kom motorna zaš.sklopka 6,3A/3p
- | 1kom motorna zaš.sklopka 4A/3p
- | 3kom motorni sklopnik 12A/3p, Uu=230V~
- | 3kom preklopka 10A/1P/1-0-2, din šina
- | 0,5m sabirnica izolirana za minijaturne prekidače, 3P, 16 mm2
- | 12kom oznaka kabela
- | 1kpl oznake na vratima
- | 1kom bravica s ključem
- | 1kom ispitivanje razdjelnika te izrada oznake i izjave o sukladnosti
- | 1kom izrada tropolne sheme izvedenog stanja razdjelnika
| RG-1 | kpl | 1
12. | Dobava i postava na zid razvodnog ormara RG-2. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | 1kom nadzidni plastični ormar, u zaštiti min. IP54, modularne izvedbe 4x12mjesta, s prozirnim vratima, opremljen sa n i pe vijčanom sabirnicom
- | 1kom đep A4 za dokumentaciju
- | 1kom strujna zaštitna sklopka 40A/0,03A/3p+N/10kA, A tip
- | 6kom zaš. prekidač b10A/1p/10ka
- | 4kom zaš. prekidač b16A/1p/10ka
- | 1kom zaš. prekidač b16A/3p/10ka
- | 1kom motorna zaš.sklopka 4A/3p
- | 3kom motorni sklopnik 12A/3p, Uu=230V~
- | 3kom preklopka 10A/1P/1-0-2, din šina
- | 0,5m sabirnica izolirana za minijaturne prekidače, 3P, 16 mm2
- | 6kom oznaka kabela
- | 1kpl oznake na vratima
- | 1kom bravica s ključem
- | 1kom ispitivanje razdjelnika te izrada oznake i izjave o sukladnosti
- | 1kom izrada tropolne sheme izvedenog stanja razdjelnika
| RG-2 | kpl | 2
13. | Dobava i postava samostojećeg razdjelnika za automatsku kompenzaciju jalove energije nazivne snage 60 kVAr sa regulacijom u 4 stupnja s prigušenjem. Dimenzije ormara 1100x600x350mm(všd)±10%. | kpl | 1
14. | Dobava, postava i spajanje svjetiljke reflektor, postavljanje na strujnu šinu, kućište od aluminija, polikatbonatski reflektor presvučen aluminijem, optika zaštićena kaljenim staklom, bijela boja kućišta, LED izvora svjetlosti, snage sistema max 26W (LED izvor + driver), efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2700m, svjetlotehnička efikasnost svjetiljke min 103 lm/W, širina zračenja snopa svjetlosti 24º±2º, temperatura boje svjetlosti 3000K, Ra≥90, CRI R9>50 (zasićenje crvene boje), kvaliteta LED svjetlosti min Mac Adams 2, zaštita od zaprljanja min IP20, min IK02, , klasa el. zaštite II, životni vijek L80≥50 000h, dimenzija dxšxv 275x90x210±5%, DALI komunikacijsko sučelje, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu A1. | kom | 28
14.1. | Strujna tračnica, trofazna 3f + DALI linija, duljina 4m, bijela boja | kom | 1
14.2. | Strujna tračnica, trofazna 3f + DALI linija, duljina 3m, bijela boja | kom | 10
14.3. | L-spojni element, bijela boja | kom | 2
14.4. | Krajnji element, bijela boja | kom | 4
14.5. | Napojni element, bijela boja | kom | 4
14.6. | Srednji spojni element, bijela boja | kom | 5
14.7. | Ukrasna rozeta, bijela boja | kom | 34
14.8. | Nosivi element šine, bijela boja | kom | 34
14.9. | Ovjesna sajla duline 1m | kom | 34
14.10. | Rozeta sa ukrasnim kabelom | kom | 4
15. | Dobava, postava i spajanje linijske ugradne svjetiljke, metalno kućište, bijela boja kućišta, LED izvor svjetlosti, difuzor sa UGR≤19, direktna distribucija svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3100 lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 140 lm/W, Ra>90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zasićenost crvene boje R9>50, životni vijek L90 ≥ 50 000h, zaštita IP20, IK02, el.klasa I, dimenzije dxšxv 1408x75x90mm±5%, ENEC certifikat ili jednakovrijedan, ENEC+ certifkat ili jednakovrijedan, fotobiloški razred RG1 ili boje, CE znak i RoHS sukladnost, temperaturno radno područje +10C do +40C, masa max 4,0kg, DALI komunkacijsko sučelje, svjetiljka se vezuje u niz, kozistencija boje svjetlosti SDCM≤3.
| Oznaka u projektu A2. | kom | 129
16. | Dobava, postava i spajanje linijske ugradne svjetiljke, metalno kućište, bijela boja kućišta, LED izvor svjetlosti, difuzor sa UGR≤19, direktna distribucija svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 3100 lm, snaga sistema max 22W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 140 lm/W, Ra>90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zasićenost crvene boje R9>50, životni vijek L90 ≥ 50 000h, zaštita IP20, IK02, el.klasa I, dimenzije dxšxv 1432x75x90mm±5%, ENEC certifikat ili jednakovrijedan, ENEC+ certifkat ili jednakovrijedan, fotobiloški razred RG1 ili boje, CE znak i RoHS sukladnost, temperaturno radno područje +10C do +40C, masa max 4,0kg, DALI komunkacijsko sučelje, kozistencija boje svjetlosti SDCM≤3.
| Oznaka u projektu A3. | kom | 19
17. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke, pravokutnog oblika, bijela boja, dva zakretna izvora svjetlosti, uvučeni izvor svjetlosti, širina snopa zračenja 50 stupnjeva, UGR≤19 efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1800lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 100 lm/W, snaga sistema max 2x9W (LED izvor + driver), životni vijek L80B10≥50 000h, temperatura boje svjetlosti 3000K, Ra≥90, kvaliteta LED svjetlosti Mac Adams 3, fotobiloška kategorija RG0/RG1, dimenzije svjetiljke dxšxv 209x110x123mm±5%, zaštita IP44, DALI komunkacijsko sučelje.
| Oznaka u projektu A4. | kom | 33
18. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke, kružnog oblika, bijela boja, zakretni izvor svjetlosti, uvučeni izvor svjetlosti, širina snopa zračenja 50 stupnjeva, UGR≤19 efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 1260lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 96 lm/W, snaga sistema max 13W (LED izvor + driver), životni vijek L80B10≥50 000h, temperatura boje svjetlosti 3000K, Ra≥90, kvaliteta LED svjetlosti Mac Adams 3, fotobiloška kategorija RG0/RG1, dimenzije svjetiljke pxv 92x106mm±5%, zaštita IP44, DALI komunkacijsko sučelje.
| Oznaka u projektu A5. | kom | 10
19. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke, kružnog oblika, bijela boja, zakretni izvor svjetlosti, uvučeni izvor svjetlosti, širina snopa zračenja 50 stupnjeva, UGR≤19 efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2570lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 95 lm/W, snaga sistema max 27W (LED izvor + driver), životni vijek L80B10≥50 000h, temperatura boje svjetlosti 3000K, Ra≥90, kvaliteta LED svjetlosti Mac Adams 3, fotobiloška kategorija RG0/RG1, dimenzije svjetiljke pxv 138x148mm±5%, zaštita IP44, DALI komunkacijsko sučelje.
| Oznaka u projektu A6. | kom | 21
20. | Dobava, postava i spajanje linijske ugradne svjetiljke, metalno kućište, bijela boja kućišta, LED izvor svjetlosti, difuzor sa UGR≤19, direktna distribucija svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 5000 lm, snaga sistema max 36W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 138 lm/W, Ra>90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zasićenost crvene boje R9>50, životni vijek L90 ≥ 50 000h, zaštita IP20, IK02, el.klasa I, dimenzije dxšxv 1497x75x90mm±5%, ENEC certifikat, ENEC+ certifkat, fotobiloški razred RG1 ili boje, CE znak i RoHS sukladnost, temperaturno radno područje +10C do +40C, masa max 4,0kg, DALI komunkacijsko sučelje, kozistencija boje svjetlosti SDCM≤3.
| Oznaka u projektu A7. | kom | 5
21. | Dobava, postava i spajanje ovjesne svjetiljke oblika šupljeg valjka, LED izvor svjetlosti, kućište od ekstrudiranog aluminija, crna boja, prizmatični difuzor, direktno/indirektna distribucija svjetlosti, UGR≤19, efektivni svjetlosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 15300lm, ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 83lm/W, snaga sistema max 184W (LED izvor + driver), Ra>90, kvaliteta LED svjetlosti Mac Adams 3, životni vijek L80/B50 > 50000h, temperatura boje svjetlosti 4000K, dimenzije svjetiljke pxv 2240x40mm±5%, širina dijela svjetiljke gdje se nalaze LED izvori: 40mm±5%, zaštita IP40, fotobiološki razred RG0/RG1, crna boja, DALI komunkacijsko sučelje.
| Oznaka u projektu A8. | kom | 1
22. | Dobava, postava i spajanje zidne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kučište, bijela boja, opalni difuzor, indirektna distribucija svjetla prema gore, UGR≤22, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 1960lm, snaga sistema max 24W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 81lm/W, životni vijek L80/B10 ≥ 50000h, fotobiološka kategorija RG1 ili bolje, Ra≥90, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP40, dimenzija dxšxv 315x130x40mm±5%.
| Oznaka u projektu A9. | kom | 12
23. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, bijela boja, efektivni svjetlosni tok min 1200lm, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 100 lm/W, snaga sistema (LED izvor+driver) max 12W, životni vijek L80B50 ≥ 50000h, Ra 80, 3000K, IP44, IK02, stupanj bliještanja UGR ≤ 19, dimenzija svjetiljke pxv = 165X68mm±5%,, ENEC certifikat ili jedenakovrijedan.
| Oznaka u projektu A10. | kom | 20
24. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, aluminijsko kućište, bijela boja, efektivni svjetlosni tok min 2480lm, svjetlosna iskoristivost svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 107 lm/W, snaga sistema (LED izvor+driver) max 23W, životni vijek L80B50 ≥ 50000h, Ra 80, 3000K, IP44, IK02, stupanj bliještanja UGR ≤ 19, dimenzija svjetiljke pxv = 225X73mm±5%, ENEC certifikat ili jednakvrijedan.
| Oznaka u projektu A11. | kom | 12
25. | Dobava, postava i spajanje zidne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kučište, plastični difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 1400m, snaga sistema max 14W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 119m/W, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP44, dimenzija dxšxv 574x50x60mm±5%
| Oznaka u projektu A12. | kom | 3
26. | Dobava, postava i spajanje zidne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kučište, plastični difuzor, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu 2887lm, snaga sistema max 25W (LED izvor + driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 115m/W, temperatura boje svjetlosti 3000K, zaštita IP44, dimenzija dxšxv 1135x50x60mm±5%
| Oznaka u projektu A13. | kom | 5
27. | Dobava, postava i spajanje linijska nadgradne svjetiljke, učvršćenje za vidiljivi nosač armstrong stropa, plastično kućište, LED izvor svjetlosti, polikarbonatske leće, UGR≤16, direktna distribucija svjetlosti s indriktnom komponentom svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 990 lm, snaga sistema max 9W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 110 lm/W, Ra>90, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek L80B10 ≥ 50 000h, zaštita IP40, el.klasa I, dimenzije dxšxv 599x26x17mm±5%, električna klasa zaštitie III, napajanje 24V DC, fotobiloški razred RG0, CE znak, svjetiljka se povezuje u niz čijim spjanjem se mogu kreirati razni oblici, DALI komunkacijsko sučelje.
| Oznaka u projektu A14. | kom | 25
27.1. | Električni spojni element-ravni | kom | 0
27.2. | Električni spojni element-kutni 90 stupnjeva | kom | 12
27.3. | Napajanje za do 4 svjetijke u nizu, DALI komunikacijsko sučelje, 60W | kom | 13
| Pribor za postavljanje svjetiljke u knauf strop | kom | 25
28. | Dobava, postava i spajanje nadgradne svjetiljke, LED izvor svjetlosti, metalno kućište bijele boje, asimetrična optika za rasvjetu školske ploče, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 6000 lm, snaga sistema max 60W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke min 100m/W, temperatura boje svjetlosti 3000K, uzvrat boje Ra≥80, zaštita od zaprljanja IP20, stupanj mehaničke zaštite IK04, životni vijek L80B10≥100.000h, dimenzija dxšxv 1193x80x43mm ±5%, DALI komunikacijsko sučelje.
| Oznaka u projektu A15. | kom | 2
29. | Dobava, postava i spajanje linijske ovjesne svjetiljke, aluminijsko kućište, bijela boja kućišta, LED izvor svjetlosti, mikroprizmatični difuzor, UGR≤19, direktna distribucija svjetlosti, efektivni svjetosni tok ili svjetlosni tok svjetiljke s uračunatim gubicima u optičkom sustavu min 2590 lm, snaga sistema max 20W (LED izvor+driver), ukupna svjetlosna iskoristivost svjetiljke 126 lm/W, Ra>80, temperatura boje svjetlosti 3000K, životni vijek L80 ≥ 100 000h, zaštita IP20, IK02, el.klasa I, dimenzije dxšxv 1127x70x70mm±5%, ENEC certifikat, fotobiloški razred RG0, CE znak i RoHS sukladnost, temperaturno radno područje +10C do +35C, masa max 2,8kg, DALI komunikacijsko sučelje.
| Oznaka u projektu A16. | kom | 1
30. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke za označavanje evakuacijskoga puta, s dvostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, snaga 1W, vrijeme autonomije 3h, stalni spoj, lokalna baterija, IP40, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S1. | kom | 21
31. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke za označavanje evakuacijskoga puta, s dvostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, snaga 1W, vrijeme autonomije 3h, stalni spoj, lokalna baterija, IP40, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S2. | kom | 5
32. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke za označavanje evakuacijskoga puta, s dvostranim piktogramom, LED izvor svjetlosti, snaga 1W, vrijeme autonomije 3h, stalni spoj, lokalna baterija, IP40, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S3. | kom | 13
33. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke, sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, lokalna baterija, pripravni spoj, optika za površinsku rasvjeta, ≤3W, svjetlosni tok ≥460lm, IP20, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S4. | kom | 23
34. | Dobava, postava i spajanje ugradne svjetiljke, sigurnosna za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, lokalna baterija, pripravni spoj, optika za površinsku rasvjetu, snage ≤3W, svjetlosni tok ≥460lm, IP65/IP20, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S5. | kom | 10
35. | Dobava, postava i spajanje DALI uređaja, povezuje do 192 DALI svjetiljke, 16 grupa, do 10 DALI senzora, montaža na DIN šinu, 3 relejna izlaza 20A 240VAC, ugrađen ispravljač 12 V DC 300 mA, 1 RS485 sučelje, 1 x RJ45, radni napon 100-277 VAC, dimenzija 216x104x64mm±10%.
|  | kom | 3
36. | Dobava, postava i spajanje multifunkcionalnog ugradnog DALI senzora, senzor pokreta (PIR) i rasvjetljenosti (PE), prostor detekcije 7mx5.5m pri montaži na visinu 2.1m do 4m, DALI sučelje (9 mA).
|  | kom | 48
37. | Dobava, postava i spajanje DALI digitalni ulaz, sučelje beznaponskih tipkala/prekidača, 4 digitalna ulaza, dimenzije 35x54x18 mm, duljina kabela 16.5 cm, DALI sučelje (9 mA).
|  | kom | 29
37.1. | Dobava i postava i spajanje tipkala, jednopolno s 2 tipke | kom | 16
37.2. | Dobava i postava i spajanje tipkala, modularno s 4 tipke | kom | 13
38. | Dobava, postava i spajanje Ethernet poveznika, ugrađen WEB poslužitelj, 1 RJ45 10/100 Mbps Ethernet priključak, 1 RS485, dimenzije 225x165x59 mm±10%.
|  | kom | 1
39. | Dobava, postava i spajanje LCD zaslon na dodir, rezolucije 1280x800- 16 milijuna boja, RJ45 ethernet port, RS485 dynet port, podržani protokoli: DyNet, TCP/IP (TCP, UDP, IPv4/Ipv6), HTTPS/CGI. Vlastiti RTC, praćenje u odnosu na izlazak/zalazak sunca, automatsko podešavanje/spremanje informacija o dnevnom svjetlu, LED indikatori za prikaz rada i paljenja/gašenja, IP40.
|  | kom | 2
40. | Dobava, postava i spajanje uređaja za napajanje, 15V-1.5A, ulazni napon 110-240V AC, montaža na DIN nosač.
|  | kom | 2
41. | Dobava, postava i spajanje releja sa 12 izlaza 20 A; 250 V AC, 1 digitalni ulaz za beznaponske kontakte, ugrađen programibilni logički kontroler, radni napon 230 V AC, ugrađen ispravljač 12 V DC 120 mA, montaža na DIN šinu.
|  | kom | 2
42. | Dobava, postava i spajanje LCD tipkala sa 6 tipki, slobodno programirljivi natpisi.
|  | kom | 2
43. | Dobava, postava i spajanje senzora pokreta stropni, 360°stupnjeva pokrivenost, radijusa do 20m, do 4m visina ugradnja, 230VAC, do 2000W priključene rasvjete, IP54.
|  | kom | 25
44. | Dobava, postava i spajanje GSM routera, min. 1 RJ45 port, min. 1 SIM kartica, podržava wireguard, IPSec, SSTP, L2TP kao VPN server i klijent.
|  | kom | 1
45. | Tehnička podrška subjektu koji izvodi montažu i ožičenje opreme, parametriranje i puštanje u pogon sustava upravljanja rasvjetom, izrada tehničke i korisničke dokumentacije sustava upravljanja, edukacija stručnog osoblja održavanja.
|  | kpl | 1
46. | Dobava, postava i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, lokalna baterija, pripravni spoj, optika za površinsku rasvjetu, 3W, 460lm, IP41, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S9. | kom | 21
47. | Dobava, postava i spajanje ugradne sigurnosne svjetiljke za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, lokalna baterija, pripravni spoj, optika za površinsku rasvjetu, 3W, 460lm, IP65/20, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S10. | kom | 9
48. | Dobava, postava i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, lokalna baterija, pripravni spoj, optika za površinsku rasvjetu, 3W, 460lm, IP65, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S11. | kom | 4
49. | Dobava, postava i spajanje nadgradne sigurnosne svjetiljke za rasvjetu evakuacijskog puta, autonomija 3h, funkcija autotesta, lokalna baterija, pripravni spoj, 3W, 410lm, IP65, ENEC certifikat ili jednakovrijedan.
| Oznaka u projektu S12. | kom | 10
50. | Dobava i postava slijedećih vodova:
- | kabel NHXH FE180/E90 7x1,5mm2 | m | 36
- | kabel NHXH FE180/E90 3x1,5mm2 | m | 171
- | kabel NHXH FE180/E30 3x1,5mm2 | m | 50
- | kabel NHXH FE180/E90 5x10mm2 | m | 36
- | kabel NHXH FE180/E90 5x6mm2 | m | 29
- | kabel N2XH-J 5x50mm2 | m | 32
- | kabel N2XH-J 5x25mm2 | m | 50
- | kabel N2XH-J 5x16mm2 | m | 106
- | kabel NHXMH-J 5x10mm2 | m | 28
- | kabel NHXMH-J 5x6mm2 | m | 40
- | kabel NHXMH-J 5x2,5mm2 | m | 36
- | kabel NHXMH-J 3x4mm2 | m | 18
- | kabel NHXMH-J 3x2,5mm2 | m | 2903
- | kabel NHXMH-J 5x1,5mm2 | m | 150
- | kabel NHXMH-J 3x1,5mm2 | m | 2654
- | kabel NHXMH 2x1,5mm2 | m | 1233
- | kabel LiYCy 2x1,5mm2 | m | 650
- | kabel LiYCy 3x1,5mm2 | m | 400
- | kabel YSLY 4x1mm2 | m | 300
- | kabel JE-H(St)H E30 1x2x0,8mm | m | 50
- | kabel JE-H(St)H E30 4x2x0,8mm | m | 100
51. | Dobava i ugradnja samogasivih bezhalogenih, savitljivih instalacijskih cijevi za ugradnju u zidove od opeke, knauf pregradne zidove, računajući potrebno dubljenje, izradu prodora te ugradnju prolaznih, spojnih i instalacijskih kutija
- | cijev Ø16 mm | m | 2625
- | cijev Ø 20 mm | m | 2900
- | cijev Ø 25 mm | m | 3000
- | cijev Ø 32 mm | m | 50
- | cijev Ø 40 mm | m | 100
- | cijev Ø 50 mm | m | 150
52. | Dobava i ugradnja samogasivih bezhalogenih, savitljivih instalacijskih cijevi od krutog PVC-a za ugradnju na zidove i po strojarskoj opremi na odstojnim obujmicama, komplet sa uvodnicama:
- | cijev Ø16 mm | m | 50
- | cijev Ø20 mm | m | 50
- | cijev Ø 25 mm | m | 50
- | cijev Ø 40 mm | m | 50
53. | Dobava i postava instalacijskih sklopki za rasvjetu:
| - obićna p/ž sklopka, modularne izvedbe, 16A, 250V, IP20, sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kom | 4
| - izmjenična p/ž sklopka, modularne izvedbe, 16A, 250V, IP20 sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kom | 4
54. | Dobava i postava priključnice:
| - 1kom p/ž shuko priključnica 2P+PE, 16A, 250V, sa zaštitom za djecu 2M, sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kpl | 68
| - 2kom p/ž shuko priključnica 2P+PE, 16A, 250V sa zaštitom za djecu 2M, sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kpl | 23
| - 3kom p/ž shuko priključnica 2P+PE, 16A, 250V sa zaštitom za djecu 2M, sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kpl | 3
| - 1kom p/ž shuko priključnicas poklopcem 2P+PE, 16A, 250V, IP41, sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kpl | 4
| - n/ž shuko priključnica IP54, 16A, 250V, 1P+N+PE | kom | 16
| - n/ž shuko priključnica IP54, 16A, 400V, 3P+N+PE | kom | 1
55. | Dobava i postava protupožarnog tipkala 10A, 250V, IP65. | kom | 1
56. | Dobava i postava protupožarnog tipkala 10A, 250V, IP54. | kom | 5
57. | Dobava i postava parapetnih PVC instalacijskih kanala s pregradom za ugradnju priključnica jake i slabe struje. RAL 9010. U cijenu uključiit završne i spojne komade kanala, poklopce, pregrade i nosače pregrade. Kanal je minimalne širine 130mm i dubine 70 mm. | m | 10
58. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 50x40mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na strop. | m | 160
59. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 100x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 172
60. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 200x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 82
61. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 300x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 30
62. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 400x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 8
63. | Brtvljenje prolaza nosača kabela kroz požarne sektore. Ugradnja protupožarne pregrade na mjestima prodora elektroinstalacija-kabelskih policama kroz granične konstrukcije požarnih sektora u svemu prema tehničkim detaljima proizvođača materijala i prema veličini otvora. Izvodi osposobljena osoba i označava propisanom naljepnicom. U cijenu stavke uključiti izradu okvira i ispunu sredstvom vatrootpornosti 90 minuta.
Slijedeće dimenzije kabelskih polica:
| - PK 400x60 mm | kom | 1
| - PK 300x60 mm | kom | 3
| - PK 200x60 mm | kom | 8
| - PK 100x60 mm | kom | 4
64. | Brtvljenje prolaza kroz požarne sektore pojedinačnih kabela. Ugradnja protupožarne pregrade na mjestima prodora elektroinstalacija kroz granične konstrukcije požarnih sektora u svemu prema tehničkim detaljima proizvođača materijala i prema veličini otvora. Izvodi osposobljena osoba i označava propisanom naljepnicom. | kom | 20
65. | Dobava i postava podne kutije za ugradnju u glazure visine 55mm, kapaciteta 16 modula, komplet sa osnovom kutije, okvirom, inoks poklopcem, 3 priključnice 2P+PE; 250V, 2 priključnice 2xRJ45 cat. 6a, priključnicom HDMI i XLR. | kpl | 2
66. | Dobava i postava podne kutije za ugradnju u glazure visine 55mm, kapaciteta 16 modula, komplet sa osnovom kutije, okvirom, inoks poklopcem, 3 priključnice 2P+PE; 250V i 2 priključnice 2xRJ45 cat. 6a. | kpl | 12
67. | Dobava i postava podne kutije za ugradnju u glazure visine 55mm, kapaciteta 8 modula, komplet sa osnovom kutije, okvirom, inoks poklopcem i 2 priključnice 2P+PE; 250V. | kpl | 13
68. | Dobava i postava podne kutije za ugradnju u glazure visine 55mm, kapaciteta 3 modula, komplet sa osnovom kutije, okvirom, inoks poklopcem i 1 priključnicom 2P+PE; 250V i pripremom za ugradnju 1 priključnice RJ45 cat.6. | kpl | 20
69. | Dobava i postava SOS signalizacije slijedećih karakteristika ili jednakovrijedno: | kpl | 2
- 1kpl SOS centralnog uređaja / centrale u kompaktnoj varijanti modernog dizajna za smješta iznad ulaznih vrata u invalidski sanitarni čvor. Sadrži ispravljač i potrebnu elektroniku za upravljanje sustavom. U trenutku poziva pojavljuje se zvučni signal, a crvena LED dioda promjera 20 mm počinje bljeskati . Komplet sa ugradnom kutijom 4 modula i okvirom u bijeloj boji.
- 1kom tipkalo opremljeno poteznom vrpcom za uspostavu poziva i crvenom LED indikacijom statusa koja se uključuje uslijed uspostave poziva. Samo tipkalo uključuje i funkciju razrješenja. Komplet sa ugradnom kutijom Ø60 i okvirom u bijeloj boji.
- 1kom ugradna signalna svjetiljka sa biperom za signalizaciju poziva. Postavlja se na izdvojeno mjesto iznad ulaznih vratiju sanitarnih prostora. Komplet sa ugradnom kutijom fi60 i okvirom u bijeloj boji.
- 1kpl set kratkih spojnih kabela, konektora i spojnog pribora za dovođenje sustava do pune funkcionalnosti (do maksimalne dužine 0,5m)
- 1kpl ispitivanje linija, terminacija kabela i spajanje opreme, podešavanje, puštanje u rad. Uključena obuka korisnika (1x 2 sati, 2 osoba). Uključuje zapisnike, uputstva, izjave o sukladnosti, shematski projekt izvedenog stanja sustava.
70. | Spajanje elemenata strojarske opreme. | kom | 100
71. | Dobava, postava, spajanje i puštanje u rad upravljačka jedinica s napajanjem u nuždi, 4.5A, 120W, interni kapacitet 2.3Ah, za jednu alarmnu grupu i jednu grupu za provjetravanje. | kom | 3
Boja: Narančasta RAL 2011
Mogućnost nadogradnje sa IO420 za spajanje na CNUS putem BACnet-a.
Automatsko prebacivanje s mreže na bateriju. U slučaju nužde, s baterijom 24 V, osigurana je autonomija sustava minimalno 72 sata.
Sa prednje strane je alarmna kontrolna ploča:
- tipka za manualno aktiviranje alarma, reset tipka i LED indikacija stanja sustava "alarm", "u radu" i "kvar"
- dvije okrugle pozadinski osvjetljene tipke za upravljanje motorima u funkciji provjetravanja "otvori"; "zatvori"
Dimenzije: 140x248x85mm (ŠVD)±10%
72. | Dobava, postava i spajanje požarnog tipkala, narančaste boje RAL 2011, 12VDC. Dimenzije: 125x125x32,5mm±10% (švd). | kom | 6
73. | Dobava, postava i spajanje prekidača za provjetravanje, komplat sa n/žb kutijom. | kom | 3
74. | Dobava, postava i spajanje vretenastog elektromotora hod 750, 24V DC, 1.3 A, EV1. Maksimalna težina krila prozora iznosi 100kg. Uz prozor isporučiti i pripadajuću konzolu za otvaranje prozora. | kom | 3
75. | Programiranje, testiranje i puštanje u rad sustava odimljavanja. | kpl | 3
76. | Ispitivanje funkcionalnosti i ispravnosti sustava odimljavanja s izdavanjem potrebnih atesta i uvjerenja za sustav u 2 pisana primjerka i 1 elektroničkom primjerku (pdf format). | kpl | 3
77. | Dobava, postava, spajanje, programiranje i puštanje u rad javne stanice za punjenje vučnih baterija električnih vozila(automobila). | kpl | 1
Tehničke karakteristike:
Stanica za punjenje izlazi: 2xType2 22kW
Snaga punjenja: AC max. 44kW
Napajanje: 400V;63A; L1+L2+L3+N+PE
Radna temperatura: -30°C do 50°C
Materijal kućišta: aluminij
Stupanj zaštite: min. IP54/IK10
Vodovi: Priključni kabel max. 5x25mm2
Dimenzije: 290x450x1550mm(ŠDV)±10%
Masa: min. 55kg
Sučelje: Ethernet, Wi-fi ili 4G/3G/GPRS/GSM
Način korištenja: Autorizacija (RFID, SMS, APP)
Zaštita utičnice: nadstrujna i diferencijalna 30mA; A-tip
3kompl RFID tagova
Upravljanje punionicama iz kontrolnog
centra i aktivno održavanje
Povezivanje punionica s međunarodnom
eRoming platformom i aktivna promocija
Omogućavanje automatskog pristupa
punionicama i naplata usluge punjenja
putem aplikacije za smartphone
PlugSurfing
Omogućavanje automatskog pristupa
punionicama i naplata usluge
putem SMS-a
Pružanje aktivne korisničke podrške
Omogućavanje naplate usluge putem
blagajne prodajnog mjesta investitora
Uz punionicu isporučiti pribor za ugradnju u temelj.
78. | Dobava i postava bakrene sabirnice za glavno izjednačenje potencijala u razdjelnik GR dimenzija 30x5 mm/0,3m komplet sa rupama i vijcima za kabel 16 mm2 i dva potporna izolatora 2xM8. | kom | 1
79. | Dobava i postava sekundarnog uzemljivača pomoću profila od nehrđajućeg čelika Ø8mm, položen po glavnim trasama kabelskih polica, u oknu dizala na zid. U cijenu stavke uključiti zidne nosače. | m | 160
80. | Dobava, izrada otvora u zidu, ugradnja i spajanje kutije za dopunsko izjednačenje potencijala, opremljene sa vijčanom sabirnicom 16mm2 sa 7 odvoda. | kom | 10
81. | Povezivanje metalnih masa na kutije za izjednačenje potencijala vodičem P/F-Y 16mm2 i P/F-Y 6 mm2 međusobno i na sabirnicu za SIP. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | vodič P/F-Y 25 mm2 | m | 150
- | vodič P/F-Y 16 mm2 | m | 100
- | vodič P/F-Y 10 mm2 | m | 100
- | vodič P/F-Y 6 mm2 | m | 650
- | samogasiva PVC cijev Ø 13-16mm | m | 1000
- | brza spojnica inoks Ø8mm/vodič 6-25mm2 | kom | 50
82. | Izrada elektrotehničkog projekta izvedenog stanja elektroinstalacija u 2 papirnata primjerka i 1 elektroničkom primjerku (pdf format). | kpl | 1
83. | Ispitivanje i kontrola elektroinstalacije sa izdavanjem izvještaja o izvršenim ispitivanjima u 2 pisana primjerka. | kpl | 1
| UKUPNO POZ. 1. | kn
2. | ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE
ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJSKA MREŽA
1. | Odspajanje i demontaža postojećeg komunikacijskog ormara BD zidne izvedbe dimenzija 600x600x600mm, opremljen sa 1 patch panelom sa 24 modula RJ45. Postojeće kabele potrebno je odspojiti i pripremiti za uvod u novi komunikacijski ormar.
2. | Dobava i postava glavnog komunikacijskog ormara BD samostojeće izvedbe, opremljenog sa slijedećom opremom:
- 1kom samostojeći komunikacijski ormar dim. 1226x600x600mm±10%(všd), sa prednjim staklenim vratima, demontažnim bočnim stranicama, nožicama za niveliranje, elementima za vertikalno vođenje kabela, te bravicom s ključem
- 1kom ventilatorska jedinica s termostatom
- 2kom strujna letva sa 7 priključnica 16A;250V, prekidačem i prenaponskom zaštitom
- 3kom prespojni panel 19"-1U
s 24 modula RJ 45 cat 6a
- 50kom prespojni kabeli cat. 6a,
dužine 1-3m
- 1kom optički razdjelnik 19" 1U
24xSC 9/125 mm
- 24kom konektoriziranje niti
optičkog kabela
- 2kom police za opremu u ormaru dubine 550mm, nosivosti 20 kg
- 4kom vodilica za horizontalni razvod kabela 19"/1U
- 1kom 19" switch 48 porta 10/100/1000Mbps RJ45
|  | kpl | 1
3. | Dobava i postava etažnog komunikacijskog ormara FD1 samostojeće izvedbe, opremljenog sa slijedećom opremom:
- 1kom samostojeći komunikacijski ormar dim. 1226x600x600mm±10%(všd), sa prednjim staklenim vratima, demontažnim bočnim stranicama, nožicama za niveliranje, elementima za vertikalno vođenje kabela, te bravicom s ključem
- 1kom ventilatorska jedinica s termostatom
- 1kom strujna letva sa 7 priključnica 16A;250V, prekidačem i prenaponskom zaštitom
- 2kom prespojni panel 19"-1U
s 24 modula RJ 45 cat 6a
- 30kom prespojni kabeli cat. 6a,
dužine 1-3m
- 1kom optički razdjelnik 19" 1U
12xSC 9/125 mm
- 12kom konektoriziranje niti
optičkog kabela
- 2kom police za opremu u ormaru dubine 550mm, nosivosti 20 kg
- 4kom vodilica za horizontalni razvod kabela 19"/1U
- 1kom 19" switch 48 porta 10/100/1000Mbps RJ45
|  | kpl | 1
4. | Izvedba EKM zgrade pomoću UTP
kabela položenih djelomično u kabelske
police i djelomično u samogasive cijevi
u zid i u pod.
Uz sav rad ii slijedeći materijal:
| - PVC samogasiva rebrasta cijev Ø 25 mm (>320N/20cm) | m | 400
| - PVC samogasiva rebrasta cijev Ø 50 mm (>320N/20cm) | m | 175
| - UTP kabel 4x2x0,5 mm cat. 6a, bez halogena | m | 2722
| - svjetlovodni kabel OS2 12 niti | m | 50
| - p/ž priključnica 1xRJ 45 cat. 6a, komplet sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kom | 10
| - p/ž priključnica 2xRJ 45 cat. 6a, komplet sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kom | 5
| - n/ž priključnica 1xRJ 45 cat. 6a | kom | 2
5. | Ispitivanje instalacije elektroničke
komunikacijske mreže
i izdavanje protokola za kategoriju 6a
| instalacije strukturnog kabliranja. | kom | 1
6. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 50x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 116
7. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 100x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 110
8. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 200x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 132
9. | Dobava i postava kabelskog kanala, pocinčani perforirani, dim. 200x60mm, s poklopcem i priborom za učvršćenje na zid. | m | 132
10. | Izrada instalacije zajedničkog antenskog uređaja pomoću koaksijalnog kabela položenog u zid/strop u samogasive PVC cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
| - koaksijalni kabel 75Ω, tri-shield, gušenje 17dB pri 870MHz | m | 150
| - PVC samogasiva rebrasta cijev Ø 25 mm (>320N/20cm) | m | 150
| - p/ž priključnica R/TV/SAT, komplet sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kom | 3
11. | Radovi u postojećoj antenskoj stanici na spoju 4 nova priključka. U cijenu stavke uključiti 4 razdjelnika signala 1/2, 10 F konektora 7mm, vezice i ostali sitni i spojni materijal. U cijenu stavke uključiti i provjeru signala na novim priključnicama. | kpl | 1
MULTIMEDIJA
12. | Dobava i postava samostojećeg 19" komunikacijskog ormara za smještaj 18 jedinica (18U), dimenzije 600x600mm, sukladan standardima : ANSI/EIA RS-310D, DIN41491 i IEC60297, u kompletu sa prednjim i stražnjim vratima na ključić te kotačićima i nogarama za izravnavanje. | kom | 1
13. | Dobava i postava panela napajanja za 19" komunikacijski ormar (rack), 15 šuko utičnica i sklopka sa osvjetljenjem sa prednje strane,16A ~ 250 VAC / 4000 W Max, 2.5m kabel, visine 1U | kom | 1
14. | Dobava i postava polica za 19´´ komunikacijski ormar, metalna, perforirana. | kom | 1
15. | Dobava, postava i spajanje panel gigabitnog mrežnog 24-portnog PoE+ preklopnika. Tehničke karakteristike:
| Upravljivi mrežni gigiabitni PoE+ preklopnik, 24x RJ45 Gigabit Ethernet (10/100/1000) PoE+ porta, 4x SFP modula (1/10GbE). POdrška za QoS, preslikavanje portova, kontrola protoka, agregacija linkova, prednamješteni profili za NVX/SVSI/Q-SYS/Dante. Minimalni ukupni budžet PoE+ napajanja: 300W | kom | 1
16. | Dobava, postava i spajanje digitalne audio matrice. Tehničke karakteristike:
| Višezonski digitalni audio matrični sustav (matrica) sastoji se od osam nezavisnih kontroliranih izlaznih zona i 6 audio ulaza koji se mogu slobodno usmjeriti na svaku izlaznu zonu. Osim ovih izravnih audio ulaza, bit će osigurana povezanost za eksterno dodavanje dva balansirana mikrofona i četiri stereo linijska ulaza. Matrični sustav mora uključivati RS-232 i mrežni TCP/IP priključak za upravljanje te priključke zidnih kontrolnih ploča za svaku zonu. Sustav uključuje integrirani mrežni poslužitelj na kojem radi potpuno funkcionalno korisničko sučelje temeljeno na webu, kojem se pristupa putem TCP/IP-a bez ikakvog posebnog softverskog zahtjeva. Korisničko sučelje mora biti zaštićeno lozinkom na dve različite razine (Administratorska i Korisnička razina) | kom | 1
17 | Dobava, postava i spajanje profesionalnog 8-kanalnog audio pojačala klase D snage 8 x 30W pri 4Ω/70V/100V. | kom | 1
18. | Dobava, postava i spajanje profesionalnog 4-kanalnog audio pojačala klase D snage 4 x 80W pri 4Ω/70V/100V. | kom | 1
19. | Dobava, postava i spajanje modularnog audio reproduktora. Tehničke karakteristike:
| Profesionalni modularni izvor zvuka sa prihvatom za najmanje 4 modula (FM/DAB/DAB+/internet radio prijemnik). USB sučelje za svaki modul. RS-232/TCP/IP kontrola, aplikacija za kontrolu sustava putem pametnih uređaja, opcionalno Dante mrežno sučelje. | kom | 1
20. | Dobava, postava i spajanje modula audio izvora - internet audio prijemnik. | kom | 1
21. | Dobava, postava i spajanje media reproduktora i snimača. Tehničke karakteristike:
| Modul audio izvora - Media reproduktor i snimač. Reprodukcija sa USB diska, reprodukcija audio formata: MP3, OGG, AAC, FLAC, WMA i WAV, te snimanje u MP3, OGG i WAV audio formatima. Balansirani stereo linijski izlaz, te balansirani stereo linijski ulaz. | kom | 1
22. | Dobava, postava i spajanje 2-kanalnog pojačala. Tehničke karakteristike:
| Dvokanalno modularno stereo pojačalo klase D. Odabir izlazne snage 2x 40W @ 4 Ω Stereo ili 80W @ 70/100 V. Mogućnost ugradnje opcionalnih modula (FM/DAB prijemnik, media reproduktor, Dante, Bluetooth, Streaming, idr.). Kontrola putem zidnih panela, RS232, RS485 i TCP/IP | kom | 5
23. | Dobava i postava seta za montažu u stalak za kućišta s pola regala 1U. | kom | 5
24. | Dobava, postava i spajanje modula media reproduktora. Tehničke karakteristike:
| Modul audio izvora - media reproduktor (MP3, WMA, WAV, FLAC, OGG & AAC), balansirani audio stereo izlaz, interni utor za MicroSD karticu i eksterni USB, 15 trigger kontakta i 50 programabilnih funkcija (trigger/timer) | kom | 5
25. | Dobava i postava 19'' zidnog komunikacijskog ormara, 6 unita, 450mm dubina, izmjenjiva stražnja ploha, crna boja. | kom | 3
26. | Dobava, postava i spajanje panela napajanja za 19" komunikacijski ormar (rack), 9 šuko utičnica sa stražnje strane, sklopka sa osvjetljenjem s prednje strane, visine 1U | kom | 3
27. | Dobava, postava i spajanje pojačala s pretpojačalom. Tehničke karakteristike:
| Profesionalno 5-zonsko audio pojačalo snage 120W pri 4Ω/70V/100V, ugrađeni mixer sa četiri balansirana XLR ulaza i dva nebalansirana stereo RCA ulaza koji dolaze u kombinaciji sa mikrofonskim ulazom. Na prednjoj strani kućišta su regulatori glasnoće pojedinog kanala, regulator za glavnu glasnoću, te regulatori za podešavanje tona, odnosno bas tonova, te visokih tonova | kom | 3
28. | Dobava i postava bežičnog mikrofonskog prijamnika. Tehničke karakteristike:
| Mikrofonski dvo-kanalni digitalni prijamnik u frekventnom spektru ISM 5.8 GHz (5,725~5,850 MHz), automatska sinkronizacija s ACT predajnikom, latencija prijenosa max 1.5ms, dinamički raspon signala min 120 dBA, uzorkovanje 48 kHz/24-bit, frekvencijski odaziv 18 Hz-23 kHz, balansirani XLR i nebalansirani Ø6,3mm pojedinačni izlazi, konstrukcija prijamnika od metala sa LCD zaslonom, konektori za prihvat eksterne antene | kom | 3
29. | Dobava i postava mikrofonskog ručnog predajnika. Tehničke karakteristike:
| Bežični digitalni ručni predajnik, 5.8GHz ISM, RF izlazna snaga min 20mW, automatska sinkronizacija s ACT prijemnikom, tipka za paljenje/gašenje (on/off), indikator napunjenosti baterije, ugrađena kardioidna kondenzatorska mikrofonska kapsula, mogućnost rada sa uključenom punjivom ili klasičnim 2xAA baterijama, punjenje putem USB-C, težina max 320g. | kom | 3
30. | Dobava i postava mikrofonskog predajnika. Tehničke karakteristike:
| Bežični digitalni pojasni predajnik (bodypack), 5.8GHz ISM, RF izlazna snaga min 20mW, automatska sinkronizacija s ACT prijemnikom, tipka privremenog stišavanja (mute), konektor za udaljenu tipku stišavanja, indikator napunjenosti baterije, mini 4-pin XLR priključak, mogućnost rada sa uključenom punjivom ili klasičnim 2xAA baterijama, punjenje putem USB-C, težina max 90g | kom | 3
31. | Dobava i postava naglavnog mikrofona. Tehničke karakteristike:
| Profesionalni naglavni mikrofon, fi 10mm uni-direkcijski kondenzatorski mikrofon, osjetljivost -46 dBV, u setu tri veličine okvira, bež boja, težina 27g Model kao: Mipro MU-210 | kom | 3
32. | Dobava i postava goosneck mikrofona. Tehničke karakteristike:
| Kondenzatorski goosneck mikrofon, XLR konektor, osjetljivost min 45dB, frekvencijski odaziv 50–18kHz, dužina 45 cm, crna boja | kom | 3
33. | Dobava i postava baze za mikrofon. Tehničke karakteristike:
| stolna baza za mikrofon, 3-pin XLR, upali/ugasi tipka (on/off), LED indikator rada, promjer 130mm, visina 35mm | kom | 3
34. | Instalacijski materijal centrale ozvučenja | kom | 4
35. | Dobava, postava i spajanje interaktivnog monitora 98”. Tehničke karakteristike:
| Interaktivni monitor sa LED pozadinskim osvjetljenjem osjetljiv na dodir prsta i olovke, veličina slike min 55'' (2161x1216mm), rezolucija min 4K (3820x2160), svjetlina min 500 cd/m2, 20-točaka detekcija dodira prstom ili olovkom, vrijeme odziva max 6ms, kut gledanja od 178 °, ugrađen Android 11, utor za opcionalno OPS računalo, konekcije 2xHDMI 2.0/4xUSB 3.0/USB-C sa napajanjem min 60W, pristup zaštićen lozinkom sa podrškom za više korisničkih računa, ugrađena funkcija bežićnogprijenosaslike i zvuka klijentskim računalima i tabletima, bežićni WiFi 6, ugrađen fizički filter plavog svjetla, anti-mikrobno staklo zaslona, težina do 85 Kg | kom | 1
36. | Dobava, postava i spajanje interaktivnog monitora 86”. Tehničke karakteristike:
| Interaktivni monitor sa LED pozadinskim osvjetljenjem osjetljiv na dodir prsta i olovke, veličina slike min 86', rezolucija min 4K (3820x2160), svjetlina min 400 cd/m2, 20-točaka detekcija dodira prstom ili olovkom, vrijeme odziva max 6ms, kut gledanja od 178 °, ugrađen Android 11, utor za opcionalno OPS računalo, ulazi min. 2xHDMI 2.0/2xUSB-C sa napajanjem min 100W, ugrađen niz od 8 mikrofona, ugrađena kamera, pristup zaštićen lozinkom sa podrškom za više korisničkih računa, ugrađena funkcija bežićnog prijenosa slike i zvuka klijentskim računalima i tabletima, bežićni WiFi 6, ugrađen fizički filter plavog svjetla, anti-mikrobno staklo zaslona | kom | 2
37. | Dobava i postava zidnog nosača za monitore 80-120" inča, te nosivosti do 160 kg. | kom | 1
38. | Dobava i postava čeličnog zidnog nosač za monitore, nosivost min: 90 kg, crna boja. | kom | 2
38. | Dobava, postava i spajanje zidnog panela za audio kontrolu. Tehničke karakteristike:
| Kontrolni zidni panel sa odabirom željenog izvora signala te kontrole glasnoće za jednu zonu. Povezivanje panela sa sustavom se postiže putem mrežnog kabela UTP cat.6. Bijele boje. | kom | 10
40. | Dobava i postava bijelog okvira za zidne panele sa kukicama, 45x45mm. | kom | 10
41. | Dobava, postava i spajanje zidnog regulatora glasnoće sa 10 položaja. Podržava snagu zvučnika do 30W. | kom | 8
42. | Dobava, postava i spajanje ugradnog zvučnika. Tehničke karakteristike:
| Stropni ugradni 2-sistemski zvučnik "bez ruba" u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom. Sadrži ugrađenu 6.5" LF jedinicu + 1" HF jedinicu. Snaga: 30W RMS@8Ω / 6-24W@100V; Osjetljivost: minimalno 88dB@1W/1m. Maksimalni SPL: minimalno 103dB, Frekventni raspon: najmanje 55Hz - 20kHz, disperzija 150°, Promjer otvora za ugradnju: 200mm, bijele boje | kom | 47
43. | Dobava, postava i spajanje ugradnog zvučnika. Tehničke karakteristike:
| stropni ugradni 1-sistemski zvučnik u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom. Sadrži ugrađenu 6.5" LF jedinicu. Snaga: 10W RMS@8Ω / 3-6W@100V; Osjetljivost: minimalno 96dB@1W/1m. Maksimalni SPL: minimalno 106dB, Frekventni raspon: najmanje 100Hz - 15kHz, disperzija 140°, Promjer otvora za ugradnju: 167mm, bijele boje | kom | 24
44. | Dobava, postava i spajanje ugradnog zvučnika. Tehničke karakteristike:
| Stropni ugradni 1-sistemski zvučnik u kučištu od visokokvalitetnog ABS-a s aluminijskom prednjom mrežicom. Sadrži ugrađenu 5" LF jedinicu. Snaga: 10W RMS@8Ω / 3-6W@100V; Osjetljivost: minimalno 93dB@1W/1m. Maksimalni SPL: minimalno 103dB, Frekventni raspon: najmanje 100Hz - 15kHz, disperzija 155°, Promjer otvora za ugradnju: 150mm, bijele boje | kom | 8
45. | Dobava, postava i spajanje programabilnog tipkala. Tehničke karakteristike:
| TFT LCD zaslon minimalne veličine 4.3” sa 15 programabilnih tipki za kontrolu AVuređaja putem RS232 te računala putem USB (pokretanje aplikacija, datoteka, lozinka, i sl.), grupiranje tipki zaslona do ukupno 14 zaslona i 210 funkcijskih prečaca, mogućnost zaštite tipkala lozinkom | kom | 3
46 | Izvedba instalacije razglasa pomoću zvučničkog kabela položenog djelomično u kabelske police i djelomično uvučenog u samogasive PVC cijevi ugrađene u zid i u spušteni strop na odstojnim obujmicama. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | zvučnički kabel, fleksibilni, bakreni, 2x 1.5 mm² (16 AWG), crne boje | m | 1348
- | audio linijski kabel, fleksibilni, bakreni, 2x0,14mm2 vodiči, crni | m | 300
- | zvučnički kabel CLA711 dužine 15m | kom | 3
- | kabel SFTP 4x2x0,5 mm cat. 6a | m | 650
- | HDMI kabel dužine 12m s priključkom na jednoj strani, a na drugoj strani spojen na priključnicu | kom | 3
- | p/ž HDMI priključnica, komplet sa ugradnom kutijom, nosačem i okvirom u bijeloj boji | kom | 2
- | samogasiva rebrasta PVC cijev Ø20mm(>320N) | m | 700
- | samogasiva rebrasta PVC cijev Ø50mm(>320N) | m | 50
47. | Puštanje u rad sustava ozvučenja, obuka korisnika i pisana izrada uputstva za rad. | kom | 1
UKUPNO POZ. 2.
3. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
1. | Dobava i isporuka centrale za dojavu požara s dvije integrirane petlje, proširiva do 16 petlji, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - analogno adresabilna centrala s dvije integrirane adresabilne petlje i mogućnošću proširenja do najmanje 16 petlji - redundantni procesor, višeprocesorska hardverska arhitektura - podržava najmanje 240 elemenata po svakoj petlji - najmanje 1.000 slobodno podesivih zona; najmanje 1.000 izlaznih grupa za aktivacijsku logiku - memorija za posljednjih 2.000 događaja - automatsko učitavanje i adresiranje komponenti iz petlje - mogućnost videoverifikacije požarnih alarma uz dodatnu karticu - 7“ grafički zaslon, 65.000 boja, osjetljiv na dodir - struja za napajanje petlji najmanje 4 A - struja za punjenje baterija najmanje 1,2 A - najmanje 1 beznaponski relej 5 A, 30 Vdc - najmanje 1 nadzirani alarmni izlaz 1,5 A, 27 V - najmanje 1 izlaz za napajanje vanjskih uređaja 1,5 A, 27,6 V - najmanje 1 integrirani mini USB port za lokalno konfiguriranje centrale - najmanje 1 integrirani Ethernet port za konfiguriranje putem računala - najmanje 1 RS232 port, 1 RS485 port, 1 MODBUS RTU port, 2 CAN BUS porta, 1 utor za microSD karticu - stupanj zaštite kućišta najmanje IP 30 - sukladna prema HRN EN 54-2, 54-4, 54-21 ili jednakovrijednoj normi - sukladna prema HRN EN 12094-1 ili jednakovrijednoj normi (sustavi za gašenje plinom) - dolazi s integriranom kontrolnom jedinicom sa 7" LCD zaslonom u boji osjetljivim na dodir, 4-amperskim napajanjem i modulom za prihvat dvije vatrodojavne petlje | kom | 1
2. | Nabava, isporuka, ugradnja u kućište centrale i spajanje akumulatora 12VDC/24Ah±5%, zatvorene izvedbe-bez održavanja. | kom | 2
3. | Dobava i isporuka modula proširenja žičanih petlji, sa sljedećim minimalnim tehničkim karakteristikama: - spoj izravno na CAN sabirnicu centrale za dojavu požara -proširenje od minimalno 2 petlje - radni napon minimalno u rasponu od 19 do 30 Vdc - radna struja najviše 50mA - radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C | kom | 1
4. | Nabava, isporuka i ugradnja kartice centrale dojave požara za IP dojavu. | kom | 1
Tehničke karakteristike:
- obavezno integralni dio centrale za dojavu požara
- obavezno mogućnost da se kroz jedan dojavni modul dojavljuju alarmi svih centrala u prstenu
- obavezno protokol grananja sa prikazom obavijesti o pozivatelju
- obavezno dojava alarma ili kvara s točnom adresom svakog uređaja na petlji (grupni alarmi nisu prihvatljivi)
5. | Dobava i postava vatrootpornog ormara za smještaj vatrodojavne centrale. | kom | 1
Tehničke karakteristike:
- vatrootporni ormarić vatrootpornosti T-60
- vatrootporna ulaz, djelomično ostakljena (dim. stakla 30x30 cm±5%)
- vatrootporna kutija bez stražnje stranice
- dovratnik ulaz je izrađen sa vatrootpornim brtvama
- okov je u vatrootpornoj izvedbi
- ugrađena pumpa za samozatvaranje ulaz
- dimenzije 900x900x350 mm±10%
6. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje optičkog javljača s individualnom adresom i ugrađenim izolatorom petlje. | kom | 93
Tehničke karakteristike:
- obavezno automatsko adresiranje s centrale
- obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale
- obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim
- za rad sa novim protokolom grananja, ugraden izolator kratkog spoja
- napredni dizajn opticke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm)
- trobojna LED vidljiva 360°
- mogucnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada daljinski putem centrale
7. | Nabava, isporuka i spajanje adresbilne sirene niske potrošnje u podnožju sljedećih tehničkih karakteristika: | kom | 14
- napajanja iz petlje
- ugrađen izolator kratkog spoja petlje
s podnožjem za automatske javljače
- automatsko adresiranje s centrale pomoću jedinstvenog serijskog broja
- termoplastično kućište bijele boje
- izbor najmanje 14 tonova (putem softvera centrale ili ručnog programatora)
- obavezna sinkronizacija s ostalim sirenama u sustavu
- višebojna LED signalizacija sranja
- glasnoća 98 bD(A)@1m
- napajanje 18-30 Vdc
- potrošnja u mirovanju do 200µA
- potrošnja u alarmu od 1, do 5mA (ovisno o odabranom načinu rada)
- sukladno prema EN 54-3 i EN 54-17 ili jednakovrijednoj
8. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje termičkog javljača s individualnom adresom i ugrađenim izolatorom petlje. | kom | 4
Tehničke karakteristike:
- obavezno automatsko adresiranje s centrale
- obavezno mogućnost ručnog adresiranja s centrale
- obavezno podesiva osjetljivost s centrale, posebno za dnevni, posebno za noćni režim
- za rad sa novim protokolom grananja, ugraden izolator kratkog spoja
- novi dizajn optičke komore, zaštita od smetnji, dvostruka zaštita od prašine i insekata , zaštitna mrežica sa ultra-malim otvorima (500µm)
- trobojna LED vidljiva 360°
- mogućnost izbora osjetljivosti detektora i moda rada
9. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje podnožja za konvencionalne detektore i adresabilne detektore. | kom | 97
Tehničke karakteristike:
- opremljeno sa kontaktom(mostom) koji osigurava neprekinutost linije prilikom skidanja detektora
10. | Nabava, isporuka, ugradnja odstojnika za nadžbuknu montažu detektora. | kom | 18
11. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje paralelnog indikator aktiviranja vatrodojavnog detektora. | kom | 16
12. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje adresabilnog ručnog javljača požara s izolatorom. | kom | 10
Tehničke karakteristike:
- mehanička vizualna inidkacija aktivacije
- s mogućnošću reseta pomoću ključa
- po naredbi iz adresabilne centrale šalje informaciju o stanju javljača
- višekratna upotreba, nije potrebno razbijati i mijenjati staklo
- ugrađen autoizolator
13. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje ulazno-izlaznog modula. | kom | 15
Tehničke karakteristike:
- 1 nadzirani ulaz
- 1 nadzirani ulaz
- 1 relejni izlaz
- automatsko adresiranje
- integriran izolator petlje
- radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc
- struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA
- radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C
- mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 ili jednakovrijednima
14. | Nabava, isporuka, ugradnja i spajanje ulazno-izlaznog modula s 4 ulaza i 4 izlaza. | kom | 2
Tehničke karakteristike:
- mogućnost samoadresiranja
- najmanje 4 nadzirana ulaza
- najmanje 4 beznaponska izlaza 1A@30Vdc
- integriran izolator petlje
- radni napon u rasponu od 9 do 30 Vdc
- struja u mirovanju najviše 80 μA, struja u alarmu najviše 20 mA
- radna temperatura minimalno u rasponu od -5°C do +40°C
- mora biti sukladan normama HRN EN 54-17 i HRN EN 54-18 ili jednakovrijednima
15. | Nabava, isporuka i ugradnja kutije za montažu U/I modula. | kom | 17
16. | Nabava, isporuka i ugradnja
adresabilne vatrodojavne sirene
Tehničke karakteristike:
- napajanje iz petlje
- pogodna i za vanjsku ugradnju IP67
|  | kom | 5
17. | Nabava, isporuka i ugradnja adresabilne
vatrodojavne sirene s bljeskalicom.
Tehničke karakteristike:
- napajanje iz petlje
- pogodna i za vanjsku ugradnju IP67
|  | kom | 1
18. | Dobava i postava pločice za označavanje elemenata sustava. | kom | 162
19. | Izrada instalacije sustava za dojavu požara pomoću kabela JEB-H(St)H položenog djelomično u zid u samogasive pvc cijevi i djelomično na zid/strop u krute plastične cijevi. Uz sav rad i slijedeći materijal:
- | samogasiva rebrasta PVC cijev Ø13mm(>320N) | m | 250
- | kruta plastična PVC cijev Ø 13 mm (>320N) | m | 600
- | vatrodojavni kabel E30, krutih vodiča 2x1,0 mm2, oznake JEB-H(St)-H FE180 E30 2x2x0,8mm, crvene boje, samogasiva PVC izolacija, bezhalogeni, malodimni | m | 850
20. | Knjiga održavanja sustava za dojavu požara | kom | 1
21. | Izrada projekta izvedenog stanja sustava za dojavu požara u 3 tiskana primjerka te jednom primjeku u digitalnom obliku. | kom | 1
22. | Prvo ispitivanje sustava od strane ovlaštene tvrtke - cijena izražena po pojedinoj ispitnoj točki - uključuje izdavanje uvjerenja i izradu izvještaja o ispitivanju u 2 pisana primjerka | kom | 146
23. | Demontažni i pripremni radovi: | kpl | 1
- 1kom odspajanje i demontaža postojeće vatrodojavne centrale s jednom petljom
- 1kom demontaža postojećeg vatrodojavnog ormara 70x70cm
- odspajanje i demontaža 38 kom javljača požara (optički, termički, ručni)
- odspajanje i demontaža 3 kom ulazno-izlaznog modula
- odspajanje i demontaža 3 kom sirene
- zbrinjavanje demontiranih elemenata sustava za dojavu požara, uvažavajući važeće propise, naročito "Pravilnik o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom".
UKUPNO POZ. 3.
4. | SUNČANA ELEKTRANA
Oprema za izradu fotonaponske elektrane DC strana
1. | Dobava i postava aluminijske podkonstrukcije za prihvat 198 panela, polijeganje na crijep. Vrsta krova: kosi krov nagiba 38°, crijep. | kom | 1
2. | Montaža konstrukcije za panele sa svim potrebnim strojevima za rad na visini od 15m. | kom | 1
3. | Fotonaponski modul 1000 VDC, 410 W±5%, efikasnost modula min. 20,97%, dimenzije: 1724x1134x30 mm±5%, težine max. 21,5 kg. | kom | 198
4. | Montaža i spajanje fotonaponskih modula iz prethodne stavke. | kom | 198
5. | Dobava solarni instalacijskog kabela 6 mm2. | m | 1313
6. | Montaža i spajanje DC kabela. | m | 1313
7. | Dobava i montaža inoks kabelske police 50x40mm sa poklopcem, komplet sa nosačima za crijep.
|  | m | 20
8. | Dobava i montaža pocinčane kabelske police 100/60 mm sa poklopcem i konzolama. | m | 26
9. | Dobava i montaža zaštitne PVC cijevi fi 50. | m | 25
10. | Dobava fotonaponskog izmjenjivača, 3 faze, 30 kW, 4 MPPT-a, 2 niza po MPPT-u, odvodnicima prenapona na DC strani, efikasnosti min. 98,40%, 1100 VDC, 10 godina jamstva. | kom | 2
11. | Dobava fotonaponskog izmjenjivača, 3 faze, 30 kW, 2 MPPT-a, 2 niza po MPPT-u, odvodnicima prenapona na DC strani, efikasnosti min. 98,10%, 1100 VDC, 10 godina jamstva. | kom | 1
12. | Montaža i spajanje izmjenjivače prema uputama proizvođača. | kom | 3
13. | Dobava, montaža i spajanje konektora MC4 sa DC osiguračima 15A, 1000 VDC. | kom | 28
14. | Dobava i spajanje MC4 konektora set 6 mm2, muški ili ženski komplet metalnog konektora, brtve i kućišta, za spajanje nizova modulskih grana. | kom | 103
15. | Dobava i montaža GPRS uređaja sa 10 godina SIM karticom. | kom | 1
16. | Označavanje kabela, vodiča, izmjenjivača i ostale opreme sukladno glavnom projektu. | kpl | 1
Oprema za izradu fotonaponske elektrane AC strana
17. | Dobava i montaža, te spajanje opskrbnog voda od GRO razdjelnika građevine do razdjelnog ormara sunčane elektrane NYY-J 5x70 mm2. | m | 20
18. | Dobava i montaža kabela od razdjelnika sunčane elektrane do izmjenjivača FG16OR 5x25 mm2. | m | 30
19. | Dobava i montaža kabela od razdjelnika sunčane elektrane do tipkala za hitni isklop NHXH FE180/E90 3x1,5 mm2(kabel se montira u pripadajuću cijev) | m | 20
20. | Dobava, montaža i spajanje tipkala za hitni isklop 250V; 10A; IP65. | kom | 1
21. | Dobava i montaža pocinčane kabelske police 100/60 mm sa poklopcem i konzolama. | m | 8
22. | Dobava, montaža i spajanje razdjelnika RO-SE sa slijedećom opremom:
- | 1kom samostojeći poliesterski ormar dimezije 1720x800x320 mm±10%, min. IP54 s krovićem
- | 1kom zaštitni prekidač 160A, 4p, 25 kA sa daljinskim isklopom, Rčlan 100-160A
- | 2kom zaštitni prekidač 160A, 4p, 25 kA, Rčlan 40-63A, te opremljen sa RCD članom 0,03A-0,3A
- | 1kom zaštitni prekidač 160A, 4p, 25 kA, Rčlan 32-50A, te opremljen sa RCD članom 0,03A-0,3A
- | 1kom 3p D02 rastavna sklopka, sa umetcima 63A
- | 1kom zaštitni relej sa podnaponskom/nadnaponskom, podfrekventnom/nadfrekventnom funkcijom, te vektorski pomak i Rocof
- | 8kom zaštitni prekidač C 6A - C 16A, 1p
- | 1kom RCD uređaj 40/4/0,03A
- | 1kom priključnica 230V, 16A, DIN nosač
- | 1kom Odvodnik prenapona 275V/12,35 kA, B/C, 3P+N
- | 1kpl Vodiči za ožičenje razdjenika i redne stezaljke
- | 1kom tehnički listovi potrebni za izradu razdjenika te termički izračun istog
- | 1kpl sitni i potrošni materijal (uvodnice, kanalice, vijci,…)
| RO-SE | kpl | 1
23. | Označavanje kabela, vodiča, te ostale opreme sukladno glavnom projektu | kpl | 1
24. | Dobava, montaža i spajanje vodiča P/F 16 mm2 za izjednačavanje potencijala izmjenjivača. | m | 20
Projektiranje, montaža i spajanje fotonaponske elektrane, te ispitivanje i puštanje u pogon iste
25. | Ishođenje dokumentacije posebnih uvijeta, te ostale potrebne dokumentacije za izradu izvedbenih projekata | kom | 1
26. | Izrada Izvedbenog elektrotehničkog projekta | kom | 1
27. | Izrada Elaborata podešenosti zaštite | kom | 1
28. | Izrada Elaborata utjecaja na mrežu | kom | 1
29. | Izrada Plana i programa ispitivanja | kom | 1
30. | Ispitivanje fotonaponske elektrane bez distribucijske mreže | kom | 1
31. | Ispitivanje fotonapopnske elektrane nakon puštanja u rad | kom | 1
32. | Puštanje u pogon fotonaponske elektrane | kom | 1
33. | Ispitivanje 7 dana po normi 50160 ili jednakovrijednoj nakon puštanja fotonaponske elektrane u rad | kom | 1
34. | Izrada dokumentacije za tehnički prijem | kom | 1
| UKUPNO POZ. 4. | kn
REKAPITULACIJA
1. | NISKONAPONSKA ELEKTRIČNA INSTALACIJA
2. | ELEKTROINSTALACIJA SLABE STRUJE
3. | SUSTAV ZA DOJAVU POŽARA
4. | SUNČANA ELEKTRANA
UKUPNO :
PDV 25%
SVEUKUPNO:
Virovitica, siječanj, 2024.
Projektant:
Miroslav Bobanac dipl.ing.el.

## sustav videonadzora
R.br. | Opis | J.mj. | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
Sustav videonadzora
1. | Dobava i montaža komunikacijskog ormarića sa opremom za videonadzor.Ormarić je smješten na katu građevine.Ormarić je kompletno ožićen i ispitan te se u njemu nalazi slijedeća oprema:
1.1. | zidni komunikacijski ormar približnih dimenzija-visine 12U, širine 600mm i dubine 515mm, sa prednjim staklenim vratima, te demontažnim bočnim stranicama. | kom | 1
1.2 | 19" letva sa 7 utičnica 220V, prekidačem i prenaponskom zaštitom | kom | 1
1.3. | 19" prespojni panel sa 24 modula RJ45, kat.6a | kom | 1
1.4. | police za opremu u ormaru dubine 500mm, nosivosti 50 kg | kom | 1
1.5. | prespojni kabeli cat. 6, dužine 2-5 m | kom | 24
1.6. | bravica s ključem | kom | 1
1.7. | 19 " vodilice kabela | kom | 2
2. | Dobava, postava, spajanje i podešavanje mrežnih kamera.
2.1 | Bullet IP video kamera, Dual Light, rezolucija 4Mpx/25fps, objektiv 2.8 mm, H.265+, IR LED 50 m i LED light dometa 40 m, 12VDC/PoE, IP67 zaštita, AI VCA. | kom | 1
2.2. | Bullet IP video kamera, Active Deterance, rezolucija 4Mpx/25fps, objektiv 2.8 - 12mm moto-zoom, H.265+, IR i white LED dometa 30-40 m, True WDR 120dB, 12VDC/PoE, Onvif, IP66, AI videoanalitika. | kom | 3
2.3. | Turret IP video kamera, rezolucija 4Mpx/25fps, objektiv 2.8 mm, SMART H.265, 1 x Array IR LED dometa 20-30 m, True WDR 120dB, 12VDC/PoE, Onvif, IP67 zaštita, AI videoanalitika, face detection. | kom | 6
2.4. | Turret IP video kamera, rezolucija 4Mpx/25fps, objektiv 2.8-12mm moto-zoom, SMART H.265, 2 x Array IR LED dometa 30-50 m, True WDR... | kom | 7
3. | Dobava i postava 32 kanalnog mrežnog snimača slijedećih karakteristika:
| Samostojeći 32 kanalni NVR, podržava 8Mpx/5Mpx/4Mpx/3Mpx/1080p DVC IP kamere, 4 x HDD, quadpleks, H.264/H.265 kompresija, brzina snimanja 12Mpx, 8Mpx, 5Mpx, 4Mpx, 3Mpx, 1080p@25fps po kanalu, RS485, HDMI 4K i VGA video izlaz, P2P, LAN, DHCP, DDNS, WEB server, mobile client, dual stream, napajanje 230V AC, ne podržava fisheye dewarping. | kom | 1
4. | Dobava i postava 24 portnog PoE switcha slijedećih karakteristika:
| 24 10/100Mbps PoE porta, 2 Gigabit Combo, Port 1-2 podržava Hi-PoE do 60W, Port 3-24 podržavaju IEEE 802.3af/at 30W PoE, Smart DIP Switch, PoE watchdog, PoE power budget do 250W. | kom | 1
5. | Dobava i postava HDD 3.5", 4TB, namjenjen za videonadzor. | kom | 2
6. | Dobava i postava stolnog računala slijedećih karakteristika:
6.1. | Stolno računalo sa preporučenom konfiguracijom: Intel® Xeon® E3-1226 V3 @ 3.30GHz Memory 8 GB of RAM Operating System Microsoft® Windows 7 (64-bit) Video Card Intel® HD Graphics P4600 | kom | 1
6.2. | Monitor u boji, 27” | kom | 1
6.3. | Instalacija i puštanje u rad besplatnog programa koji dolazi uz snimač i služi za daljinski nadzor i upravljanje sustava videonadzora. | kompl | 1
7. | Dobava i postava u zid savitljive rebraste cijevi CSS za potrebe videonadzora:
7.1. | CSS 16 | m | 200
7.2. | CSS 40 | m | 50
8. | Dobava i postava na zid krute plastične cijevi sa svim n/žb priborom, a za potrebe videonadzora:
8.1. | plastična kruta cijev PNT 20 | m | 250
8.2. | savitljiva reb.cijev kaoflex SF 13 | m | 50
9. | Dobava i polaganje pocinčanih kanala na zidove i stropove.U stavku su uračunati i nosači kao i sav spojni i montažni materijal.
9.1. | kabelska polica PK100 sa poklopcem | met | 30
| kabelska polica PK50 sa podklopcem | met | 40
10. | Dobava, uvlačenje u CSS ili PNT cijev ili polaganje u kabelsku policu kabela za potrebe videonadzora:
| UTP kabel, 4 parice s krutim vodičima 0.22 mm2, CAT 5e. | met | 650
11. | n/žb razvodna kutija IP66
| dim. 110x110x60mm | kom | 12
12. | Podešavanje snimača, programiranje sustava na LAN mrežu i dodavanje aplikacije na mobitele (2 kom). | kompl | 1
13. | Izrada kompletne dokumentacije koja je potrebna da bi se dobila dozvola od MUP-a.U ovoj stavci sadržana je izrada izvedbenog projekta,pravilnika o GDPR-u, postavljanje naljepnica i slično. | kompl | 1
Ukupno:
PDV:
Ukupno:

## plinska instalacija
3 | PLINSKA INSTALACIJA
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
RADOVI NA REKONSTRUKCIJI POSTOJEĆE PLINSKE INSTALACIJE
1 | Rekonstrukcija plinske cijevi u prostoru hodnika na katu objekta. Rekonstrukcija obuhvaća rezanje postojeće vertikale koja je spojena na razvod plina u spuštenom stropu hodnika prizemlja. Rekonstrukcija plinske cijevi. | kpl. | 1
2 | Rekonstrukcija plinske cijevi u prostoru smještaja cirko bojlera u prizemlju objekta (Postojeći cirko bojler turbo TEC plus VU SOE 362/3-5). Rekonstrukcija obuhvaća rezanje postojećeg plinskog priključka za navedeni uređaj. Rekonstrukcija plinske cijevi. | kpl. | 1
3 | Demontaža postojećeg cirko bojlera (Postojeći cirko bojler turbo TEC plus VU SOE 362/3-5) , zidnog spremnika PTV i fasadnog ispusta cirko bojlera te cjevovoda PTV. | kpl. | 1
RADOVI NA PROŠIRENJU POSTOJEĆE PLINSKE INSTALACIJE
4 | Dobava i montaža čelične bešavne cijevi (DIN 2440) uz antikorozivnu zaštitu i premaz završnim uljanim naličem žute boje.
| DN 50 | m | 30
| DN 32 | m | 12
| DN 25 | m | 6
5 | Dobava i montaža plinske, zaporne, kuglaste slavine zajedno s brtvenim materijalom. Slavine se ugrađuju ispred plinskog potrošača.
| DN25; PN1; s termoosiguračem | kom. | 2
6 | Tlačna proba mjerenog plinovoda prema pravilniku za plinske instalacije. | kompl. | 1
7 | Dobava i montaža zidnog kondenzacijskog cirkulacijskog uređaja za grijanje toplinske snage 45 - 50 kW. | kom. | 2
8 | Dobava i montaža lijevkastog odvoda kondenzata R1 sa sifonom | kom. | 2
9 | Dobava i montaža ventila polaznog i povratnog voda za uređaje od 45 do 120 kW | kom. | 2
10 | Dobava i montaža Hidrauličke predizolirane skretnice WH 95; 8 m3/h, priključci 2" | kom. | 2
11 | Dobava i montaža predizoliranog razdjelnika za dvije cjevne grupe - primarni krug: G 1 ¼ - sekundarni krug: G 1 ¼ | kom. | 1
12 | Regulator tlaka za zemni plin s povećanom toplinskom otpornošću, tip ZR-20 D, NO25, za ulazni tlak do 75mbara i izlazni 22 mbara. Regulator će se montirati prije svakog plinskog trošila. | kom. | 2
13 | Čelične šavne cijevi za izradu zaštitnih cijevi pri prolazu plinovoda kroz građeviske elemente
| 48,3x2,9 | m | 3
14 | Ovjesni pribor za zavješenje cjevnog razvoda instalacije plina na zid.
| za NO32 | kom. | 7
| za NO50 | kom. | 8
15 | Dobava i montaža plinskog mikrotermalnog brojila tip G-16 zajedno s potrebnim spojnim i montažnim materijalom, tehničkih karakteristika: Qnaz=16,0 m3/h Qmax=25,0 m3/h Qmin=0,16 m3/h DN32 - NABAVA ISKLJUĆIVO KOD DISTRIBUTERA PLINA | kom. | 1
16 | Dimovodni sustav za odvod dimnih plinova i dobavu sviježeg zraka za sagorijevanje, izrađen od aluminija i plastike LAS sustav. Usis zraka za izgaranje i odvod dimnih plinova kroz koncentričnu cijev 100/150. Sastoji se od: - Priključnog adaptera 80/125 na 100/150 - Fazonski komad s mjernim priključkom - Adapter s prilagodljivom dužinom L=315-440, 1 kom - Zrakodimovodna cijev 100/150 L=1950mm,5 kom - Zidni držači vertikalnog zrakodimovoda 100/150, 1 kom - Završna zrakodimovodna cijev 100/150 za kosi krov izrađena od nehrđajućeg čelika, 1 kom U cijenu uključiti sve potrebne elemente za potpunu funkcionalnost upravljanja te sav potreban spojni i montažni materijal do potpune gotovosti. | kpl. | 2
PLINSKA INSTALACIJA UKUPNO :

## Gospodarenje otpadom
0 | GOSPODARENJE OTPADOM
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
1 | Tokom izvedbe svih radova strojarske instalacije grijanja, hlađenja i ventilacije, sav materijal nastao kao posljedica izvedebe strojarske instalacije potrebno je na parceli sortirati u zasebnim kontejnerima prema vrsti materijala.
Posebno je odvojiti ambalažni otpad (papir, plastika, drvo i sl.) te višak i otpadci materijala izvedbe (metal, toplinska izolacija i sl.). Sav otpadni materijal potrebno je učestalo odvoziti sa lokacije na mjesta predviđena za odlaganje pojedine vrste otpada i u reciklažna dvorišta.
Zabranjeno je odvoziti otpad na mjesta koja za to nisu dozvoljena.
Sve stavke podrazumijevaju odvoz i uklanjanje nakon ugradnje i usitnjavanja na gradilištu, uključivo i transport kompletnog viška materijala na deponij i reciklažna dvorišta udaljena do 25km od gradilišta, sa plaćanjem svih pristojbi za zbrinjavanje otpada.
| Sav otpad prevozi se i odlaže sukladno propisima o otpadu i komunalnom redu. Investitoru je obavezno dostaviti Prateći list za otpad | kpl | 1 | 2000
UKUPNO GOSPODARENJE OTPADOM

## strojarnica
1 | STROJARNICA
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
1 | Akumulacijski spremnik vode kapaciteta 1200 lit.(Oznaka na shemi B), s četiri prirubnička priključka NO80 NP6, priključkom 1/2" na vrhu spremnika za odzračnik, priključkom 3/4" na dnu za punjenje/pražnjenje, s dvije puškice za temperaturne osjetnike u dnu i vrhu s toplinskom izolacijom predviđenom za hlađenje s parnom branom minimalne debljine 25 mm.. Spremnik je antikorozivno zaštićen izvana temeljnom bojom. Materijal izrade je ugljični čelik kvalitete S235JR ili jednakovrijedan. | kom. | 1
2 | Razdjelnik, 4 grupe grijanja/hlađenja sa izolacijom i nosačima. Broj i vrsta priključaka: priključak na spremnik DN100, priključak za ventilokonvektore DN100, priključak za radijatorsko grijanje DN50 i priključak za kima komore DN65. Razdjelnik je ispitan tlačnom probom i antikorozivno zaštićen temeljnom bojom, Materijal izrade je ugljični čelik kvalitete S235JRG2 ili jednakovrijedan, Radni tlak max. 6 bar, Temperatura polaznog voda max. 90°C, Plašt iz pocinčanog lima 0.8 mm, sa izrezima za priključke, izolacija 35mm, paronepropusna | kom. | 1
3 | Sabirnik, 4 grupe grijanja/hlađenja sa izolacijom i nosačima. Broj i vrsta priključaka: priključak na spremnik DN100, priključak za ventilokonvektore DN100, priključak za radijatorsko grijanje DN50 i priključak za kima komore DN65. Razdjelnik je ispitan tlačnom probom i antikorozivno zaštićen temeljnom bojom, Materijal izrade je ugljični čelik kvalitete S235JRG2 ili jednakovrijedan, Radni tlak max. 6 bar, Temperatura polaznog voda max. 90°C, Plašt iz pocinčanog lima 0.8 mm, sa izrezima za priključke, izolacija 35mm, paronepropusna | kom. | 1
4 | Zatvorena membranska ekspanzijska posuda volumena 200 l , samostojeća, priključak DN25, komplet sa sigurnosnim ventilom DN32, tlakom otvaranja 3 bar, sa slavinom, te spojnim i brtvenim materijalom | kom. | 1
5 | Ventil s poklopcem i osiguračem od neovlaštenog rukovanja nazivnog tlaka PN6, komplet s vijčanim spojnicama te spojnim i brtvenim materijalom DN25 | kom. | 1
6 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije ogrjevnog medija kruga radijatorskog grijanja. Komplet s spojnim i brtvenim materijalom Količina protoka : 1 - 2 m3/h Visina dobave : 2 - 4 m Dop. radna temperatura (-10 °C ... +110 °C) : Nazivni tlak : PN10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Vrsta zaštite : IPX4D Cijevni priključak : DN40 PN10 | kom. | 1
7 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije ogrjevne/rashladnog medija kruga ventilokonvektora. Komplet s protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. Količina protoka : 15 - 20 m3/h Visina dobave : 8 -12 m Dop. radna temperatura(-10 °C ... +110 °C) : Nazivni tlak : PN6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Vrsta zaštite : IPX4D Cijevni priključak : DN 80 NP6 | kom. | 1
8 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije ogrjevne/rashladnog medija kruga klima komora. Komplet s spojnim i brtvenim materijalom. Količina protoka : 5 - 6 m3/h Visina dobave : 5 - 6 m Dop. radna temperatura (-10 °C ... +110 °C) : Nazivni tlak : PN10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Vrsta zaštite : IPX4D Cijevni priključak : DN50 NP10 | kom. | 2
9 | Cirkulacijska frekvencijska pumpa za potrebe cirkulacije ogrjevne/rashladnog medija primarnog kruga grijanja i hlađenja . Komplet s protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. Količina protoka : 26 - 30 m3/h Visina dobave : 9 - 11 m Dop. radna temperatura(-10 °C ... +110 °C) : Nazivni tlak : PN6/10 Vrsta struje : 1~230V/50Hz Vrsta zaštite : IPX4D Cijevni priključak : DN 100 NP6 | kom. | 2
10 | Navojna kuglasta slavina, nazivnog tlaka PN 6, komplet s spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina za rad s vodom:
| DN32 (1 1/4'') | kom. | 7
11 | Automatski odzračni ventil s visokim učinkom. Tijelo od mesinga. Priključak navojni Ž Max radni tlak: 10 bar Područje temperature: 0÷110°C Dimenzije priključka: 1/2 " | kom. | 8
12 | Zaporni ventil prirubnički nazivnog tlaka PN 6, komplet s protuprirubnicama te spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina:
| DN80 NP6 | kom. | 10
13 | Nepovratni ventil, PN 6-16, međuprirubnički. Materijal kućišta: Mjed CW 617 N ili jednakovrijedan Materijal zapornog organa: INOX 1.4571 ili jednakovrijedan, u kompletu s spojnim i brtvenim materijalom i pripadajuće prirubnice.
| DN125 NP6 | kom. | 2
| DN100 NP6 | kom. | 2
| DN80 NP6 | kom. | 2
| DN65 NP6 | kom. | 2
| DN50 NP6 | kom. | 2
| DN40 NP6 | kom. | 2
14 | Navojni hvatač nečistoća s ventilom, komplet sa spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina za rad sa vodom:
| DN32 (1 1/4'') | kom. | 2
15 | Prirubnički hvatač nečistoća komplet s kontraprirubnicama s spojnim i brtvenim materijalom. Sljedećih dimenzija i količina:
| DN125 NP6 | kom. | 1
| DN100 NP6 | kom. | 1
| DN80 NP6 | kom. | 1
| DN65 NP6 | kom. | 1
| DN50 NP6 | kom. | 1
| DN40 NP6 | kom. | 1
16 | Kuglasta slavina za punjenje/pražnjenje, nazivnog tlaka PN 6, za ugradnju na najnižim točkama instalacije, prema mjesnim prilikama, komplet sa slijepim čepom na lančiću te nastavkom za gumeno crijevo, kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom. Slijedećih dimenzija i količina:
| DN15 | kom. | 2
| DN20 | kom. | 1
17 | Manometar za vodu komplet s cijevi, s trokrakom manometarskom kuglastom slavinom DN 15 (R 1/2") Ф 80, komplet s kolčakom te spojnim i brtvenim materijalom za ugradnju na instalaciju tople/hladne vode, 0 – 6 bar | kpl. | 6
18 | Okrugli bimetalni termometar Ф 80 s navojnim priključkom 1/2" sa stražnje strane, komplet s kolčakom za ugradnju u cjevovod te spojnim i brtvenim materijalom. 0 - 120 °C | kpl. | 6
19 | Bešavne čelične cijevi za izradu razvodne mreže, uključujući i potreban broj koljena, redukcija, Tkomada, prijelaznih komada i ostalih fazonskih komada, sa spojnim i pričvrsnim materijalom, bojom za korekciju varenih mjesta te ostalim materijalom za dovođenje kompletne instalacije u funkciju i pogonsko stanje, sljedećih dimenzija i količina:
| DN125 | m | 20
| DN100 | m | 20
| DN80 | m | 30
| DN65 | m | 30
| DN50 | m | 50
| DN40 | m | 50
| DN32 | m | 45
| DN25 | m | 40
20 | Toplinska fleksibilna izolacija cijevnog razvoda.Predmetna izolacija je izolacijski materijal zatvorenih ćelija s parnom branom, baziran na ekstrudiranoj elastomernoj pjeni, crne boje (koeficijent otpora difuzije vodene pare m≥ 10 000 , toplinska vodljivost l≤0.033 W/mK pri 0°C). Debljina stijenke izolacije je 19 mm. Stavkom obuhvatiti i predpripremljene dijelove za izoliranje pripadajućih fazonskih komada, koljena, ogranaka, cijevne armature, završnih manžeta i slično, te specijalno ljepilo i originalnu samoljepljivu traku za brtvljenje šavova. Sve spojeve pažljivo difuzijski zabrtviti. Sve dostupne cjevovode označiti sa obojenim prstenovima za označavanje ili strelicama s oznakom smjera strujanja medija. Sljedećih dimenzija i količina za čelične cijevi i bakrene cijevi:
| DN125 | m | 20
| DN100 | m | 20
| DN80 | m | 30
| DN65 | m | 30
| DN50 | m | 50
| DN40 | m | 50
| DN32 | m | 45
| DN25 | m | 40
21 | Čišćenje sa čeličnim četkama vanjskih površina klasičnih čeličnih cijevi, pranje dezoksidantom za željezo te dvostruki premaz temeljnom bojom otpornom na temperaturi do 100°C. | m2 | 30
22 | Troputni prekretni ventil
| DN125 NP6 | kom. | 1
| DN100 NP6 | kom. | 1
| DN80 NP6 | kom. | 1
| DN65 NP6 | kom. | 1
| DN50 NP6 | kom. | 1
| DN40 NP6 | kom. | 1
23 | Izjednačavanje potencijala međuprirubničkih spojeva nazubljenim podloškama na dva vijka. | kpl. | 8
24 | Stanica za kemijsku pripremu vode 3 - 4 m3/h | kom. | 1
25 | Izrada cjevovoda u paronepropusnoj izolaciji od strojarnice do klima komora na tavanu i krovu
| PE-X cijevi 50 x 4,6 mm - predizolirane u podu i zidu | m | 220
26 | Izrada funcionalne sheme strojarnice uokvirena i ustakljena sa uputama za rad | kom. | 1
27 | Probni pogon u trajanju od 48 sati bez troškova energije, te primopredaju, garancije i održavanje u garantnom roku. | kompl. | 1
28 | Pribavljanje atesta od ovlaštene ustanove kao dokument ispravnosti instalacije u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara i Zakona o zaštiti na radu, te pripadajućih Pravilnika. | kompl. | 1
29 | Balansiranje kompletnog sustava grijanja/hlađenja sa nadopunjavanjem glukolom, odzračivanjem sistema, puštanje u rad | kompl. | 1
30 | Izrada svih potrebnih građevinskih radova prilikom izrade građevinskih otvora kroz zidove i pod, povećanje postojećih otvora za potrebe unosa opreme na mjesto ugradnje. Stavka uključuje i radove sanacije istih te dovođenje u zatečeno stanje | kpl. | 1
31 | Završne radnje vezane uz pregled i primopredaju izvedenih radova, uključujući: primopredaja i konačni obračun izvedenih radova, primopredaja jamstveno atestne dokumentacije krajnjem korisniku, obuka krajnjeg korisnika | kompl. | 1
STROJARNICA UKUPNO :

## radijatorsko grijanje
2 | RADIJATORSKO GRIJANJE
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
RADIJATORSKO GRIJANJE
1 | Kupaonski cijevni radijator opremljen termostatskim ventilom s termostatskom glavom, odzračnim pipcem, kutnim prigušnim ventilma, slavinom za ispust i pripadajućim elementima za ovjes na zid i plastičnim rozetama za prolaz cijevi sa dodatnim elektrogrijačem snage 300 W sljedećih veličina:
| ŠxV 750x1100 | kpl. | 16
2 | Dobava i montaža aluminijskih radijatora, površinski zaštičen i obojen, s donjim priključkom i termostatskim ventilom.
| min. 70 W/članku (20 članaka) | kpl. | 5
3 | Dobava i ugradnja radijatorskih zapornih ventila, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom. | 21
4 | Dobava i montaža termostatskih radijatorskih glava. | kom. | 21
5 | Dobava i ugradnja radijatorskih ispusnih slavina, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom. | 21
6 | Dobava i ugradnja radijatorskih odzračnika, zajedno sa spojnim i montažnim materijalom | kom. | 21
7 | Ovjesni pribor za radijatore | kpl. | 21
8 | Dobava i montaža razdjelnog ormarića i razdjelne stanice za radijatorsko i podno grijanje s priključcima ulaz 2 x NO 25, spremno za ugradnju, koja se sastoji od: Polazi i povrati 24 x ½” kuglastim slavinama na ulazu i izlazu iz razdjeljivača,ventilima na polazima i povratima, slavinama za punjenje i pražnjenje, automatskim odzračnim ventilom, odzračnim pipcem, s pokazivačima protoka TOP metrima 1-4 l/min, s elektrotermičkim pogonima 230 V, poniklovano i montirano u razdjelni ormarić od pocinčanog čeličnog lima, okvir i vrata bijele boje (RAL 9010). Za 12 krugova
| Razdjelna stanica - 12 krugova grijanja | kom | 2
9 | Dobava i montaža regulatora volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka Max. pogonski tlak 16 bar.
| Automatski regulator protoka, DN 25 | kom. | 2
10 | Građevinska obrada otvora za ugradnju podžbuknih ormarića za montažu razdjelnika i sabirnika. | kom | 2
11 | Dobava i montaža priključka za plastične cijevi 3/4" za PE-X cijevi Ø 17 x 2.
| Priključak za plastične cijevi | kom | 85
12 | Dobava i montaža predizoliranih polietilenskih cijevi za podni sustav grijanja koja se sastoji od temeljne cijevi iz polietilena na kojoj se nalazi uzdužno zavareni aluminijski sloj. Cijevi se polažu u pod - estrih. U cijenu uračunati sav spojnim materijalom, koljena, redukcije, prelazne spojnice. Obračun po m` kompletno ugrađenog cjevovoda.
| PE-X cijevi 63 x 6,0 mm - predizolirane u podu | m | 10
| PE-X cijevi 50 x 4,6 mm - predizolirane u podu | m | 100
| PE-X cijevi 40 x 3,7 mm - predizolirane u podu | m | 30
| PE-X cijevi 32 x 2,9 mm - predizolirane u podu | m | 30
| PE-X cijevi 25 x 2,0 mm - predizolirane u podu | m | 120
13 | Spajanje novoizgrađenog razvoda radijatorskog toplovodnog grijanja ( iz hodnika na katu objekta) na postojeći sustav grijanja u prizemlju objekta na mjestu gdje je postojeće grijanje prizemlja spojeno preko cirko bojlera koji se demontira.
| PE-X cijevi 50 x 4,6 mm - predizolirane u podu i zidu | m | 160
14 | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 4 bar mjereno na najnižem mjestu instalacije u trajanju od 24 sata i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kompl. | 1
15 | Punjenje sustava grijanja | kompl. | 1
16 | Topla proba i probni pogon instalacije grijanja i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kompl. | 1
17 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine. | kompl. | 1
RADIJATORSKO GRIJANJE UKUPNO :

## dizalica topline
4 | DIZALICA TOPLINE
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
1 | Zrakom hlađene dizalice topline Dizalica topline predviđena za rad s ekološki prihvatljivom radnom tvari R 32. Tehničke karakteristike uređaja: Qh ukupno = 250-300 kW Temperatura zraka: Tv = 35°C ST Temperatura hl. vode: Th vode=7/12°C Qgr ukupno = 300 - 320 kW Temperatura zraka: Tv = 7°C VT Temperatura gr. vode: Tgr vode=45/40°C Tehničke karakteristike uređaja pri projektnim uvjetima: Temperatura zraka: Tv = -15°C ST Temperatura tople vode: Tgr vode=45/40°C | kom | 1
2 | Dobava i ugradba grijaćih kabela (traka) namjenjenih zaštiti cjevne instalacije od smrzavanja. Kapacitet grijaćeg kabela treba iznositi 25 W/m’. Stavka obuhvaća kompletan materijal potreban za ugradbu i funkcionalan rad grijaćih kabela. | m | 40
3 | Projektna i ostala dokumentacija neophodna za predviđenu opremu izrađena od proizvođača koja se sastoji od izrade potrebnih crteža opreme, impulsnih shema automatske regulacije s kompletnim opisom rada jednopolnih i strujnih elektro shema te ostalih dokumenata (potrebni atest i sl.). Navedenu dokumentaciju a prije izrade opreme proizvođač je dužan ovjeriti kod projektanta. | kompl. | 1
4 | Lijevano željezni ventil NP 6, komplet sa kontraprirubnicama, brtvama i vijcima, kompl sa izolacijom debljine 13 mm, sa parnom branom kao Armaflex ili odg., sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima
| DN 100 | kompl. | 2
5 | Antivibracioni priključak rashladnika kompl sa kontra prirubnicama brtvama i vijcima
| DN 100 | kompl. | 2
6 | Odvajač nečistoća NP 6, komplet sa kontraprirubnicama brtvama i vijcima, kompl sa izolacijom debljine 13 mm, s parnom branom kao Armaflex ili odg. sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima
| DN 100 | kompl. | 2
7 | Slavina za punjenje i pražnjenje R 20 | kom. | 2
8 | Termometar cijevni 0-60°C | kom. | 2
9 | Manometar sa manometarskom slavinom 0-6 bara | kom. | 2
10 | Automatski Odzračni lončić R 15 kompl sa izolacijom debljine 12 mm, sa parnom branom | kom. | 2
11 | Crne čelične bešavne cijevi komplet sa cijevnim koljenima (razvod rashladnog medija) komplet sa izolacijom 12 mm sa parnom branom za hladne vodove, te čišćenjem i temeljnim ličenjem sve u izolaciji od al lima debljine 0,55 mm sa brtvljenim spojevima
| DN 100 | m | 6
12 | Ličenje nosača i ovjesa lakom uz prethodno čišćenje i dvostruki temeljni premaz | m2 | 4
13 | Predizolirane Uponor Ecoflex Thermo singlecijevi - DN125 Ukopani dio cjevovoda | m | 80
14 | Iskop rova prosječne širine 0,40 m i dubine 1,00 m uz instalacije, objekte, armature, vodove, cijevi i ručni iskop gdje nije moguć pristup stroja, s bacanjem materijala u strane i planiranjem rova dna prema projektiranom nagibu iz uzdužnog profila. Nabava, doprema i ugradnja pijeska za izradu posteljice za polaganje i za zatrpavanje cjevovod. Posteljica debljine 5 do 10 cm. Nakon polaganja, cjevovod treba pokriti pijeskom do visine 10 cm.
| Isporuka i ugradnja plastične trake za upozorenje sa natpisom "POZOR TOPLOVOD" | m | 30
| Pijesak | m3 | 10
| Ručni iskop | m3 | 10
| Strojni iskop | m3 | 10
15 | Dobava i punjenje instalacije nesmrzavajućom tekućinom (za temp. -15°C) | lit. | 2500
16 | Isporuka sve potrebne dokumentacije vezane na ispitivanje sistema i njegove funkcionalnosti (po ovlaštenoj organizaciji) te dokumente potrebna za tehnički pregled | kompl. | 1
17 | Angažiranje autodizalice za postavljanje dizalice topline | kompl. | 1
18 | Izolacija cijevnog razvoda u vanjskom prostoru mineralnom vunom u oblozi od Al lima, vodonepropusno brtvljeno silikonskim kitom. | m2 | 5
19 | Čišcenje i vakumiranje cjevovoda | kompl. | 1
20 | Cijevi od plastičnih materijala s potrebnim spojnim materijalom, pričvrsnicama i fazonskim komadima za gravitacijski odvod kondenzata, sifoni za priključak na odvodnju. | m | 18
21 | Puštanje u pogon dizalice topline od strane ovlaštenog servisera, izdavanje atesta, jamstava i uputa za rukovanje na hrvatskom jeziku. | kompl. | 1
22 | Punjenje sustava hlađenja i grijanja rashladnim medijem sa svim potrebnim priborom i materijalom. | kompl. | 1
23 | Bušenje proboja kroz zid i podnu plocu za prolaz cijevi rashladnog sredstva od strojarnice do vanjske rashladne jedinice i cijevi kondenzata , brtvljenje proboja između cjevovoda i zida, te naknadna sanacija fasade u prvobitno stanje i unutarnje strane zida zaglađeno sa cementnim mortom. | kompl. | 1
24 | Ispitivanje buke utjecaja na okolinu dizalice topline | kompl. | 1
25 | Završne radnje vezane uz pregled i primopredaju izvedenih radova, uključujući: primopredaja i konačni obračun izvedenih radova, primopredaja jamstveno atestne dokumentacije krajnjem korisniku, obuka krajnjeg korisnika | kompl. | 1
DIZALICA TOPLINE UKUPNO :

## ventilokonv. grijanje hlađenje
5 | GRIJANJE/HLAĐENJE DIZALICOM TOPLINE ZRAK/ZRAK
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
Ventilokonvektori
1 | FC za dvocijevni sustav (s tvornički montiranim ventilima) Ventilokonvektor podne izvedbe sa maskom, jedinica predviđena za montažu na pod, opremljena ventilatorom, izmjenjivačem topline, filterom te svim potrebnim elementima za zaštitu, kontrolu i regulaciju uređaja i temperature, te s tvornički montiranim ventilima.
| Tehničke karakteristike uređaja: Razvod: 2 cijevni - regulacija na strani zraka Qh = 2,5 - 3,0 kW Tvh = 7/12°C Qg = 2,5 - 3,0 kW Tvg(ulaz)= 50°C Tp = 20°C ST, 15°C VT | kom | 55
2 | Balansirajući ventil DN15 | kom | 55
3 | Žičani elektronski prostorni regulator s LCD zaslonom. Upravljač ima sljeđeće funkcije: regulacija temperature zraka automatskom varijacijom brzine ventilatora, regulacija temperature zraka ON/OFF varijacijom brzine ventilatora, ON/OFF regulalcija ventila, prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje (lokalno, centralizirano, automatski u ovisnosti temp. vode i automtski u ovisnosti o temp. zraka), suhi kontakt za centralno daljinsko prebacivanje režima rada grijanje/hlađenje, suhi kontakt za vanjsku aktivaciju npr. prozorski kontakt, daljinski ON/OFF, osjetnik pristutnosti, Economy funkcija. | kom | 22
4 | Dobava i montaža razdjelnog ormarića i razdjelne stanice za radijatorsko i podno grijanje s priključcima ulaz 2 x NO 25, spremno za ugradnju, koja se sastoji od: Polazi i povrati 16 x ½” kuglastim slavinama na ulazu i izlazu iz razdjeljivača,ventilima na polazima i povratima, slavinama za punjenje i pražnjenje, automatskim odzračnim ventilom, odzračnim pipcem, s pokazivačima protoka TOP metrima 1-4 l/min, s elektrotermičkim pogonima 230 V, poniklovano i montirano u razdjelni ormarić od pocinčanog čeličnog lima, okvir i vrata bijele boje (RAL 9010). Za 8 krugova
| Razdjelna stanica - 8 krugova grijanja/hlađenja | kom | 2
5 | Dobava i montaža razdjelnog ormarića i razdjelne stanice za radijatorsko i podno grijanje s priključcima ulaz 2 x NO 25, spremno za ugradnju, koja se sastoji od: Polazi i povrati 24 x ½” kuglastim slavinama na ulazu i izlazu iz razdjeljivača,ventilima na polazima i povratima, slavinama za punjenje i pražnjenje, automatskim odzračnim ventilom, odzračnim pipcem, s pokazivačima protoka TOP metrima 1-4 l/min, s elektrotermičkim pogonima 230 V, poniklovano i montirano u razdjelni ormarić od pocinčanog čeličnog lima, okvir i vrata bijele boje (RAL 9010). Za 12 krugova
| Razdjelna stanica - 12 krugova grijanja | kom | 4
6 | Dobava i montaža regulatora volumena protoka od mesinga, žuta izvedba, kolčak x kolčak. Regulacijski dio s prednamještanjem, ručica s mehaničkim digitalnim pokazivanjem, kuglaste slavine za zatvaranje i pražnjenje, kapa s lancem. Namijenjen za regulaciju protoka. Visoka točnost regulacije ±5% – Za instalacije grijanja i hlađenja, jednocijevni i dvocijevni sustav. Podešavanje max. protoka Max. pogonski tlak 16 bar.
| Automatski regulator protoka, DN 25 | kom. | 6
7 | Građevinska obrada otvora za ugradnju podžbuknih ormarića za montažu razdjelnika i sabirnika. | kom | 6
8 | Dobava i montaža priključka za plastične cijevi 3/4" za PE-X cijevi Ø 17 x 2.
| Priključak za plastične cijevi | kom | 220
9 | Dobava i montaža predizoliranih polietilenskih cijevi za podni sustav grijanja/hlađenja koja se sastoji od temeljne cijevi iz polietilena na kojoj se nalazi uzdužno zavareni aluminijski sloj. Cijevi se polažu u pod - estrih. U cijenu uračunati sav spojnim materijalom, koljena, redukcije, prelazne spojnice. Obračun po m` kompletno ugrađenog cjevovoda.
| PE-X cijevi 63 x 6,0 mm - predizolirane u podu | m | 10
| PE-X cijevi 50 x 4,6 mm - predizolirane u podu | m | 100
| PE-X cijevi 40 x 3,7 mm - predizolirane u podu | m | 60
| PE-X cijevi 32 x 2,9 mm - predizolirane u podu | m | 50
| PE-X cijevi 25 x 2,0 mm - predizolirane u podu | m | 450
10 | Čelične šavne cijevi za izradu zaštitnih cijevi pri prolazu toplovoda kroz građeviske elemente
| 48,3x2,9 | kom. | 50
11 | Odvod kondenzata PVC cijevima DN32 | m | 150
12 | Hladna tlačna proba vodenim tlakom od 4 bar mjereno na najnižem mjestu instalacije u trajanju od 24 sata i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kompl. | 1
13 | Punjenje sustava grijanja/hlađenja | kompl. | 1
14 | Topla proba i probni pogon instalacije grijanja/hlađenja i izrada izvješća o izvršenoj probi. | kompl. | 1
15 | Probni pogon, balansiranje i podešavanje ugrađene opreme prema zahtjevima projekta, te izrada elaborata o izvršenim mjerenjima i postignutim rezultatima u odnosu na projektirane veličine. | kompl. | 1
GRIJANJE/HLAĐENJE UKUPNO :

## rekuperacija i ventilacija
6 | VENTILACIJA I REKUPERACIJA
Poz | Opis | Jed. mj. | Kol. | Jed. cijena | Ukupno
OPĆENITO
U stavkama troškovnika potrebno je uračunati sav potrebni rad i materijal za izradu kompletne instalacije do potpune funkcionalnosti, svi potrebni prijevozi, uskladištenja, skele te unutarnje i vanjske komunikacije na gradilištu. Sve eventualne promjene i odstupanja od projekta, potrebno je usuglasiti sa projektantom i nadzornim inženjerom
Cijena za svaku točku ovog troškovnika mora obuhvatiti dobavu, spajanje, te dovođenje stavke u stanje potpune funkcionalnosti.
U cijenu treba ukalkulirati sav potreban spojni, montažni, pridržni i ostali materijal potreban za potpuno funkcioniranje pojedine stavke.
Prilikom izrade ponude treba imati u vidu najnovije važeće propise za pojedine vrste instalacije.
Za sve eventualne primjedbe u pogledu izvođenja i troškovnika, prije davanja ponude, obratiti se projektantu.
Potvrdu narudžbe prije definitivne isporuke specificirane opreme izvođač radova obavezno je dužan provjeriti kod projektanta. Izmjena pojedinih dijelova opreme “zamjenskim dijelovima” bez prethodne pismene suglasnosti projektanta isključuje odgovornost projektanta za predviđenu funkcionalnost postrojenja.
Svi ponuđači dužni su kompletan opseg vlastite isporuke uskladiti s traženom kompletnom funkcijom, respektirajući pri tom sve predviđene i tražene parametre, uz čvrste, pismeno potvrđene garancije. Sva eventualna potrebna razrađivanja, usklađenja i slično, u opsegu su dotične isporuke, a sve pripadne troškove snosi ponuđač.
Izvođač je dužan prijenos, ugradnju i svu građevinsku pripomoć izvesti o svom trošku, te sve te radove nuditi u jediničnim cijenama ovog troškovnika.
1 | Dobava i ugradnja rekuperatora zraka s toplovodnim grijačem Količina rekuperirane topline: 10,0 kW Nominalni protok zraka: 1900 - 2000 m3/h Minimalni protok zraka: 1100 - 1200 m3/h Korisni tlak zraka: 150 Pa Tip ugradnje: horizontalan | kom | 2
2 | Aluminijska rešetka tlačna ili usisna od eloksiranih profila s jednim redom podesivih horizontalnih lamela i drugim redom vertikalnih podesivih lamela, sa zaklopkom, komplet sa protuokvirom za ugradnju nevidljivim vijcima. Isporučuje se u boji koju odredi glavni projektant.
| 625 x 125 | kom | 44
3 | Sustav pravokutnih ventilacijskih kanala izrađenih iz pocinčanog lima debljine stjenke od 0,6 do 1,0 mm. U stavku uključeni prelazni (fazonski) komadi, usmjerni limovi te sav potrebni spojni, brtveni i potrošni materijal (prirubnice, kutnici, S-lajsne, profiliranja, ukrute ploha, brtve…) potreban za povezivanje i montažu ventilacijskih kanala. U stavku uključeni ovjesi, oslonci i ostali pričvrsni materijal za ugradnju i postavljanje specificirane opreme (nosači iz kutnog čeličnog profila, limene perforirane trake, obujmice, navojne šipke, kutnici…). Izrađuju se prilikom montaže, te zaštićuju dvostrukim premazom temeljne boje. | kg | 2500
4 | Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru. | kompl. | 2
5 | Cjevovod za razvod tople vode izrađen u strojarnici prizemlja do toplovodnog grijača rekuperatora od crnih čeličnih bešavnih cijevi DN 25, u sljedećim količinama: | m | 12
6 | Cjevovod za razvod tople vode izrađen od razvodnog ormarića na katu objekta do toplovodnog grijača rekuperatora od Pex-Al-Pex cijevi Ø 25 x 2,5 mm - u podu i zidu, u sljedećim količinama: | m | 36
7 | Prigušivač buke za rekuperator polaz/povrat | kom. | 4
8 | Dobava i montaža zaštitne rešetke za montažu na otvore tlačnog i odsisnog kanala.
| FŽ 585x600 mm | kom. | 4
9 | Elastična antivibracijska zavješenja pravokutnih i okruglih zračnih kanala. Elementi zavješenja i ostali pribor izrađeni od tipskih pocinčanih elemenata, sve u potrebnoj količini i kvaliteti (ovjes je obračunat kao 15 % ukupne mase kanala). | kg | 300
10 | Toplinska izolacija parozaporne strukture za izolaciju ventilacijskog kanala. | m2 | 100
11 | Regulator protoka količine zraka (održavanje konstantnog volumnog protoka zraka) Regulator s kučištem iz pocinčanog čeličnog lima okruglog oblika, zaklopka od čeličnog lima s brtvom od TPE plastike, cijevi senzora od aluminija, ležaji od plastike. Regulator protoka količine zraka s integriranim osjetnicma, regulatorom te elektromotornim pogonom. | kompl. | 2
12 | Elektro upravljački ormar isporučuje se sa svim potrebnim elementima DDC regulacije i elementima energetskih instalacija (bimetalni, sklopnici, grebenaste upravljačke sklopke). Ormar se isporučuje kompletno ožičen i ispitan, sa svom potrebnom dokumentacijom. Signalizacija stanja elektromotornih potrošača te pojedinih dijelova automatike prikazana je na DDC regulatoru. | kompl. | 2
13 | Elementi automatske regulacije | kompl. | 2
14 | Protupožerna zaklopka- motorna,90-450,L=500 Mmb | kompl. | 2
15 | Troškovi ovlaštenih servisera radi ostvarivanja garancijskih prava na ugrađenu opremu. | kompl. | 2
16 | Završne radnje vezane uz pregled ispitivanje ventilacije od ovlaštene tvtke primopredaju izvedenih radova , uključujući: primopredaja i konačni obračun izvedenih radova, primopredaja jamstveno atestne dokumentacije krajnjem korisniku, obuka krajnjeg korisnika | kompl. | 1
VENTILACIJA I REKUPERACIJA UKUPNO :

## Strojarski rekapitulacija
REKAPITULACIJA
0 | #REF!
1 | STROJARNICA
2 | RADIJATORSKO GRIJANJE
3 | PLINSKA INSTALACIJA
4 | DIZALICA TOPLINE
5 | VENTILOKONVEKTORSKO GRIJANJ/HLAĐENJE
6 | REKUPERACIJA I VENTILACIJA
7 | IZRADA PROJEKTA IZVEDENOG STANJA TERMOTEHNIČKIH INSTALACIJA
UKUPNO (BEZ PDV-A)
PDV
UKUPNO S PDV-OM

## Dizalo opći uvjeti
Opći uvjeti
Za sve radove treba primjenjivati postojeće tehničke propise, građevinske norme, a upotrijebljeni
materijal, koji izvođač dobavlja i ugrađuje, mora odgovarati važećim standardima koji se primjenjuju
u Republici Hrvatskoj.
Izvedba radova treba biti prema nacrtima, općim uvjetima i opisu radova, detaljima i pravilima
struke. Eventualna odstupanja treba prethodno dogovoriti s nadzornim inženjerom i projektantom za
svaki pojedini slučaj.
Prije početka radova izvođač treba kontrolirati na gradilištu sve mjere potrebne za njegov rad, te
pregledati sve podloge prema kojima će izvoditi radove. Ako ustanovi neke razlike u mjerama,
nedostatke ili pogreške u podlogama, dužan je pravovremeno obavijestiti nadzornog inženjera i
voditelja projekta, te zatražiti rješenje.
Tolerancije mjera izvedenih radova određene su uzancama struke, odnosno prema odluci
projektanta i nadzornog inženjera.
Eventualne promjene pojedinih projektnih rješenja zbog ekonomičnosti izvedbe, izvođač je dužan
na svoj prijedlog o svom trošku izraditi kompletnu izvedbenu dokumentaciju promijenjenog dijela i
dati na odobrenje nadzornom inženjeru i projektantu. Izvođač je dužan voditi naročitu pažnju o
opremi objekta, a završni kvalitet radova mora udovoljavati svim zahtjevima projekta opreme.
Jedinična cijena treba uključivati :
a) | Materijalne troškove tj. nabavnu cijenu materijala, povećanu za visinu cijena transporta (utovar,
prijevoz, istovar i uskladištenje na gradilištu ). Uskladištenje materijala na gradilištu treba
provesti tako da materijal bude osiguran od vlaženja i lomova, jer se samo neoštećen i kvalitetan
materijal smije ugrađivati.
b) | Rad obuhvaća, osim opisanog u troškovniku, još i sve prijenose, prevoze, prijevoze, utovare i
istovare materijala, do gradilišta sa gradilišta i na gradilištu, sve pomoćne radove kao održavanje
čistoće objekta za vrijeme i nakon gradnje.
c) | Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba obuhvatiti
ispitivanje materijala i sve troškove u vezi s dobavljanjem potrebnih atesta.
d) | Projektna dokumentacija (nacrti, opisi, specifikacije i sl.) izrađeni su u tiskanim uvezanim i
ovjerenim trajnim kopijama- originalni elaborati projekta a njihove kopije
pohranjene su i na elektronskom mediju. U slučaju proturječja u njihovom sadržaju,
tiskane trajne kopije ovjernog projekta smatrati će se mjerodavnim
e) | Obračunska cijena koju izvođač nudi po pojedinim stavkama troškovnika treba nuditi po
principu "ključ u ruke".

## Dizalo
| Opis stavke | Jedinica mjere | Količina | Jedinična cijena (EUR) | Ukupna cijena (EUR)
I | DIZALO
Isporučiti i ugraditi dizalo nosivosti 1000 kg (13 osoba) i brzine vožnje 1,0 m/s. Dizalo je prilagođeno za prijevoz osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti. Dizalo ima 2 postaje / 2 ulaza (oba ulaza su na istoj strani). Visina dizanja 4450 mm. Pogonsko postrojenje čine bezreduktorski elektromotor s pogonskom užnicom, frekvencijski pretvarač, nosiva pramena pletena čelična užad. Elektromotor snage do 8 kW. Električni limeni ormar s grupom upravljanja smješten je u višoj stanici, pored vrata voznog okna. Ormar je izveden iz nehrđajućeg čeličnog lima. Vrsta upravljanja: mikroprocesorsko, pozivno, automatska vožnja u stanicu u slučaju nestanka stalnog napajanja električnom energijom. Požarni program rada. Upravljačka lamela u kabini sadrži: pokazivač položaja kabine, Brailleove oznake na tipkalima, tipkalo za otvaranje i zatvaranje vrata, zvučni i optički signal prepoterećenja kabine, govornu vezu s upravljačkim ormarom, dvosmjerni uređaj za komunikaciju koji omogućava stalni kontakt sa spasilačkom službom. Vanjski pozivi na stanicama : pokazivač položaja kabine, potvrda zadanog vanjskog poziva, zvučni signal dolaska kabine u stanicu. Vozno okno izvedeno je kao armirano-betonsko, tlocrtne dimenzije voznog okna su : 2400 mm (širina) x 2300 mm (dužina). Dubina jame 1550 mm, nadvišenje 3480 mm. Kabina je dimenzija 1500 mm (širina) x 1600 mm (dužina), visina 2150 mm. Stranice kabine su izvedene iz nehrđajućeg čeličnog lima, pod iz protuklizne obloge, strop iz nehrđajućeg čeličnog lima sa integriranom LED rasvjetom. Kabina je opremljena ventilatorom, rukohvatom, ogledalom, svjetlosnom zavjesom, nužnom rasvjetom. Vrata voznog okna i vrata kabine su dvokrilna automatska, centralno otvarajuća (dimenzije svijetlog otvora 1000 x 2000 mm), izvedena iz nehrđajućeg čeličnog lima. U stavci je uključen i tehnički pregled dizala, te izdavanje završnog certifikata.
| Ukupno (bez PDV-a) : | kpl | 1
PDV (25%) :
SVEUKUPNO (sa PDV-om) :

## okoliš
INVESTITOR: |  | GRAD SLATINA, SV. JOSIPA 10, SLATINA
LOKACIJA: |  | ANTE KOVAČIĆA 1, SLATINA
GRAĐEVINA: |  | JAVNA-REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG
KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVA
ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA
T R O Š K O V N I K
okoliš
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE | Jed. mjere |  | Količina |  | Jedinična cijena | Ukupno
I) | PRIPREMNI RADOVI
1. | Geodetski radovi obuhvaćaju iskolčenje trase
parkirališta; sva mjerenja koja su u vezi s prijenosom
podataka iz projekata na teren i obrnuto; održavanje
iskolčenih oznaka na terenu u cijelom razdoblju od
početka radova do predaje svih radova investitoru.
Na moguće razlike visina u odnosu na projekt i
stvarno stanje na terenu izvođač je dužan upozoriti
nadzornog inženjera i investitora radi dobivanja
potvrde i suglasnosti.
|  | kompl |  | 1
2. | Izvedba probnih iskopa u cilju utvrđivanja stvarnog
položaja postojećih podzemnih instalacija. Iskope
vršiti isključivo ručno. Prosječna veličina jarka
0,8x2,5x1,5 m.
|  | m3 |  | 3
3. | Skidanje humusnog sloja debljine 20 cm na. Iskop
vršiti isključivo strojno. Otkopanim materijalom u
završnoj fazi radova izvršiti nasipavanje zelenih površina
(ukoliko isti zadovoljava). U cijenu uključiti utovar
iskopanog materijala u prijevozno sredstvo i prijevoz n
a gradsko odlagalište na udaljenosti do 30 km.
Obračun iskopa je po m³ u sabitom stanju, odvoz po
m³ s uključenim koeficijentom 1,30.
|  | m3 |  | 51
4. | Nabava, dobava i ugradnja geotekstila za sve zemljane
radove. Tip 300 g/m² s preklopom spojeva min 30 cm,
širina role 4,0 m. Geotekstil se postavlja u jednom
sloju na posteljicu svih površina. Obračun po m²
obrađenih ploha s ukalkuliranim preklopima, preklopi
ne ulaze u obračun.
|  | m2 |  | 255
5. | Dobava i ugradnja zrnatog kamenog materijala za
nosivi sloj kolne konstrukcije, u debljini min. 60 cm
na kolniku, kao posteljice ispod kolnih površina.
Zbijanje vršiti vibrovaljcima do traženog modula
stišljivosti Ms=80 MN/m² za kolničke površine.
Koristi se drobljeni kameni materijal veličine zrna
0-32 mm, prema uputama dobavljača opločnika.
Nivelirati do kote u dogovoru s nadzornim inženjerom
i geodetom na gradilištu te predvidjeti potrebnu količinu
materijala. Prije zbijanja i u toku zbijanja treba
regulirati vlažnost materijala tako da bude u optimalnim
granicama. Ravnost mjerena letvom smije odstupati
za najviše 2 cm. Izvesti sve potrebne padove. Stavka
obuhvaća dobavu materijala, razastiranje, planiranje i
zbijanje. Obračun po m³ tamponskog sloja računajući
u zbijenom stanju na projektiranoj koti. Količine su
približne, a stvarne količine treba evidentirati u
građevinskom dnevniku i ovjeriti od strane nadzornog
inženjera.
|  | m3 |  | 153
6. | Planiranje površine parcele na pozicijama polaganja
betonskih opločnika s točnošću +/- 2 cm. Uključeno
modeliranje na nultu kotu terena uz formiranje pada
terena prema linijskim rešetkama i slivnicima za
odvodnju. Višak materijala odbaciti iz planiranog dijela
površine. Obračun po m² isplaniranih površina.
|  | m2 |  | 255
7. | Izrada privremenog završnog sloja od betonskih
oplocnika debljine 8 cm. Kompletne površine će se
finalno urediti u sklopu hortikulturnog uređenja.
Postavljaju se na sloj drobljene kamene sipine,
granulacije 2-4 mm u debljini 3-5 cm, na prethodno
izvedenom tamponskom sloju minimalne debljine
minimalno 50 cm. Širina fuga iznosi 3-4 mm koje se
zapunjavaju suhim pijeskom u više navrata do potpunog
ispunjenja. Opločenu površinu nakon fugiranja očistiti i
do stabilnosti sabijati specijalnim vibro pločom koja
na sebi mora imati gumenu zaštitu te fugirati prema
uputama dobavljača opločnika. Prije postave opločnika
izvesti potrebne padove. U jediničnu cijenu uračunati
izvedbu sloja kamene sipine, sva potrebna rezanja,
krojenja, fugiranje te završno čišćenje i sav rad,
materijal i pribor do pune funkcionalnosti opločene
površine. Obračun po m² izvedene površine.
|  | m2 |  | 255
8. | Dobava i ugradnja rubnjaka dimenzija 15x25x100 cm
od predgotovljenih betonskih elemenata klase C 35/45
u podložni sloj betona klase C16/20. Rubnjaci se
ugrađuju s vanjske strane parkirališta. Dimenzije
standardnih rubnjaka su dužine 1,00 m s poprečnim
presjekom 15/25 cm. Rubnjaci se polažu na podlogu
od betona klase C 16/20. Beton ugrađenog rubnjaka
mora biti klase C 40/45 (MB 45) –v/c faktor ispod 0,45,
otporan na smrzavanje i soli za odmrzavanje u 50
ciklusa prema HRN U.M1.055. Ugrađeni rubnjak ne
smije imati pukotine niti bilo kakva druga oštećenja.
Stavkom se obračunava nabava doprema, privremeno
uskladištenje i ugradnja rubnjaka, uključivo s izvedbom
podloge i betonskih temelja, kao i sav potreban
dodatni rad i materijal.
|  | m' |  | 35
9. | Dobava materijala i izvedba armirano-betonskog
postolja za dizalice topline, dimenzija 180x480 cm.
Temeljna ploča debljine 30 cm betonom C 25/30
granulacije 0-16 mm, a koje treba izvesti prema
nacrtima. Ploča odignuta od kote terena cca 10 cm.
Stavka obuhvaća dobavu materijala, izradu i ugradnju
oplate, kasniju demontažu, čišćenje i odvoz oplate;
nabavku, transport, ugradnju armature i betona;
vibriranja i podupiranja konstrukcije oplate za vrijeme
betoniranja, njegu betona, te sva potrebna ispitivanja
i dokaze kvalitete. Armatura rebrasta i mrežasta
B500B, očišćena od hrđe, izrezana i savijena na mjeru.
Betonirati po odobrenju nadzornog inženjera. Beton
se miješa strojno i ugrađuje vibriranjem da ne dođe do
segregacije. U jediničnoj cijeni obuhvatiti sav potreban
rad, materijal, alat i mehanizacija potrebni za izvođenje.
Obračun po m³ ugrađenog betona, po m² ugrađene
oplate i po kg ugrađene armature.
| beton | m3 |  | 3
| oplata | m2 |  | 15
| armatura | kg |  | 60
10. | Dobava i postava panel ograde za vanjske jedinice
klima uređaja. U ogradi postaviti dvokrilna vrata.
Panel ograda izrađena od čeličnih stupova s ispunom
od pletiva. Pletivo od okomite i vodoravne žive.
Okomita žica Ø4mm, vodoravna žica Ø5mm. Otvor
okna 55x100 mm. Paneli i stupići su zaštićeni toplim
pocinčavanjem, te završno plastificirani u boji antracit.
Stupići se ugrađuje u AB ploču prema uputama
proizvođača panel ograde. Ograda visine 2,25 m. U
ogradi ugraditi dvokrilna vrata 210x225 istog
proizvođača. U cijeni dobava i postava kao i sav
potreban rad i materijal.
|  | m2 |  | 30
11. | Horizontalna signalizacija. Bojanje oznaka na kolniku
i parkiralištima, a u skladu s ''Pravilnikom o prometnim
znakovima, signalizaciji i opremi na cestama (NN br.
92/2019) i Općim tehničkim uvjetima za radove na
cestama. Stavka obuhvaća sav potreban rad i materijal.
mjesta za parkiranje, bijela
|  | m' |  | 10
mjesta za parkiranje (invalidi), žuta puna
|  | m' |  | 10
mjesta za parkiranje (invalidi), žuta isprekidana
|  | m' |  | 10
oznaka H57 (invalid), žuta
|  | kom |  | 2
12. | Iskop gornjeg sloja tla debljine 10 cm na cijeloj
površini travnjaka te odvoz zemlje na gradsku deponiju
udaljenosti do 30 km.
|  | m3 |  | 7
13. | Sadnja stabala-kuglasti javor-visine 220 cm: Nabava,
dovoz, istovar, razastiranje i planiranje plodne zemlje
za drveće prosječne debljine 100 cm <1m³> (+10%
na rastresitost) te nabava i doprema sadnica drveća
uzgojenih u rasadniku. Sadnice moraju biti
dopremljene na gradilište sa zaštićenim korijenom.
Stavka obuhvaća iskop kružnih jama prosječnog
promjera 100 cm, ovisno o veličini sadnice, i 100 cm
dubine s utovarom, istovarom i transportom na gradski
deponij, dovoz i razastiranje plodnog supstrata za sve
jame za drveća (75% humus + 25% kompost),
rahljenje dna jame, zatrpavanje jame do polovice bez
nabijanja, sadnja i odgovarajuće gnojenje; jednokratno
zalijevanje sadnica. Obračun po sadnici sa svim
pripadajućim materijalom i radom, a poziciju sadnje
dogovoriti s projektantom.
|  | kom |  | 5
14. | Nabava materijala i izvedba travnjaka na tlu. Priprema
površine uz gnojenje 5 lit. komposta po m2 i dodatak
polimernih kondicionera - 100 grama po m2, fino
planiranje površine, dobava odgovarajuće travne smjese
certificiranog sjemena, sjetva 4 dkg/m2, ježenje,
valjanje, te zalijevanje i održavanje travnjaka do
primopredaje. Nabava travne smjese za kontinentalne
uvjete, prikladna tlu na lokaciji. U cijenu uključiti
analizu tla prema kojoj će se odrediti vrsta trave i
mogući popravak Ph tla radi uspješnijeg rasta. Sav
biljni materijal mora imati zdravstvene certifikate i
garanciju o vrsti i varijetetu. U cijeni sav materijal i
rad. Obračun po m² površine.
|  | m2 |  | 70
15. | Dobava i postava stalka za bicikle retro izgleda za
5 bicikala. Stalak otporan na vremenske uvjete. Stalak
je izrađen od čelika s epoksidnim premazom crne
boje. Krajni elementi konstrukcije ukrašeni čeličnom
kuglom. Mogučnost za pričvršćenje u pod, može se
koristiti s obje strane.
1620x430x340mm
|  | kom |  | 2
16. | Čišćenje vanjskog prostora za vrijeme trajanja svih
građevinsko-obrtničkih i instalaterskih radova u okolišu.
Uključivo uklanjanje i odvoz smeća i ambalaže, te
sveg ostalog otpadnog materijala na gradsku deponiju.
Stavka obuhvaća utovar, prijevoz kamionima i istovar
na deponiji te svu komunalnu naknadu. Točnu količinu
za odvoz treba evidentirati upisom u građevinsku knjigu,
ovjereno od nadzornog inženjera. Obračun se vrši po
m² površine vanjskog prostora građevinske parcele.
|  | m2 |  | 255
OKOLIŠ UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
I) | OKOLIŠ
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
SASTAVILA:
SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.

## oprema
INVESTITOR: |  | GRAD SLATINA, SV. JOSIPA 10, SLATINA
LOKACIJA: |  | ANTE KOVAČIĆA 1, SLATINA
GRAĐEVINA: |  | JAVNA-REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG
KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVA
ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA
T R O Š K O V N I K
oprema
Br.st. | SADRŽAJ STAVKE |  | Jed. Mjere | Količina | Jedinična cijena | Ukupno
1. | Dobava u ugradnja knjižnog regala. Regal od
POZ 1 | oplemenjenog iverala sa završnom obradom imitacija
hrast. Police s mogučnošću mijenjanja razmaka
između polica bez upotrebe alata. Razmak polica u
dogovoru s investitorom. Stražnja stranica s
ugrađenim stoperom protiv proguravanja. Predvidjeti
sve elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova ladičara.
šxdxv
| 800x400x2200 |  | kom | 5
2. | Knjižni regal izrađen od čeličnog plastificiranog lima.
POZ 2 | Stupovi pravokutnog presjeka 50/30 mm s nivelirajućim
stopama. Mogućnost mijenjanja razmaka između
polica bez upotrebe alata korakom od 3,5 i 7 cm,
police trostruko savinute zbog spriječavanja ozlijeda
kod manipulacije. Stupovi stranice izvedeni su s
dekorativnim nastavcima od punog drva. Nosač
metalne police je ujedno i pregrada protiv ispadanja
knjiga. Uz svaku policu nalaze se dvije pregrade protiv
ispadanja knjiga. Nosivost police od min. 85 kg po
polici. Boja prema odabiru investitora.
šxdxv
| 800x400x3130 |  | kom | 12
3. | Dobava u ugradnja regala za pohranu muzejskih zbirki.
POZ 3 | Regal od čeličnog plastificiranog lima. Stupovi
pravokutnog presjeka 50/30 mm s pločicama na dnu
protiv usjecanja u pod, mogućnost mijenjanja razmaka
između polica bez upotrebe alata korakom od 3,5 i
7 cm, police trostruko savinute zbog spriječavanja
ozlijeda kod manipulacije. Nosivost police od min.
85 kg po polici. Perforirane bočne stranice. Stoper
protiv ispadanja i proguravanja. Regal s protupotresnom
zaštitom. Boja prema odabiru investitora.
šxdxv
POZ 3 | 800x600x3130 |  | kom | 17
POZ 3a | 800x600x3130 |  | kom | 1
POZ 3b | 800x500x2000 |  | kom | 4
3. | Dobava i postava aliminijskih ljestvi za regale Sustav
vodilica od okruglih cijevi (promjer cijevi 30 mm), 2
kotača s blokadom i mogućnošću samostalnog
blokiranja (promjer 80 mm). Nagib ljestvi iznosi 21°.
Ljestve s vodoravnim položajem pohranjivanja. Gazišta
širine 80mm, nosivost 150 kg. Visina postavljanja
do 3,65cm.
|  |  | kom | 6
4. | Dobava i postava ladičara za velike formate namijenjeni
za arhiviranje dokumenata velikog formata. Ladičar od
čeličnog plastificiranog lima. Zaključavanje ladica s
centralnom cilindar bravom s mehanizmom protiv
prevrtanja. Ladice s metalnim teleskopskim vodilicama.
Mogućnost postavljanja više ladičara jedan na drugi.
Predvidjeti sve elemente i materijale za potpunu
stabilnost i funkcioniranje svih sastavnih dijelova
ladičara.
POZ 4 | 4000x1500x800 |  | kom | 1
4. | Ormar izrađena od MDF-a lakirana PU lakom, polumat,
Ral prema izboru investitora deb 25mm, stražnja ploha
deb. 18mm. Donji puni korpus. Svi spojevi uredni, svi
spojni elementi i vijčane spojevi bez vidljivih dijelova.
Predvidjeti prilagodbu dimenzijama zidova. Predvidjeti
sve elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova ormara.
šxdxv
POZ 5 | 800x600x800 |  | kom | 4
5. | Ladičar izrađena od MDF-a lakirana PU lakom,
polumat, Ral prema izboru investitora deb 25mm,
stražnja ploha deb. 18mm. Ladice s ključem. U
cijeni dobava i postava. Predvidjeti sve elemente i
materijale za potpunu stabilnost i funkcioniranje svih
dijelova ladičara.
šxdxv
POZ 6 | 800x600x800 |  | kom | 6
POZ 19 | 800x600x900 |  | kom | 3
6. | Ugradbeni ormar s kliznim vratima izrađen iz
oplemenjene iverice sa završnom obradom imitacija
hrast. Korpus debljine 25mm, i 18 mm. Ormar
podijeljen na tri dijela s jednom policom pri dnu
ormara, u gornjem dijelu šipka za odlaganje odjeće
u svakom dijelu. Vrata s mogućnošću zaključavanja.
Predvidjeti prilagodbu dimenzijama zidova. Predvidjeti
sve elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 7 | 4270x800x2200 |  | kom | 3
7. | Vitrina izrađena iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora, debljine
25mm, stražnja ploha debljine 18 mm. Vitrina se
sastoji od 3 polja koja u donjem dijelu sadrži
dvokrilni ormar s MDF policom. U srednjem dijelu
ostakljeni dio s vratima, a u gornjem dijelu prostor s
fluo rasvjetom i rasterom. Leđa srednjeg dijela s
utorima za umetanje polica. Vrata i police od prozirnog
stakla debljine 8 mm s KP rubovima. Led rasvjeta s
difuznim mliječnim završnim poklopcem. Vrata s
mogućnošću zaključavanja. Predvidjeti prilagodbu
dimenzijama zidova. Svi spojevi uredni, svi spojni
elementi i vijčane spojevi bez vidljivih dijelova.
Predvidjeti prilagodbu dimenzijama zidova. Predvidjeti
sve elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 8 | 800x450x2200 |  | kom | 2
8. | Vitrina izrađena iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora, debljine
25mm, stražnja ploha debljine 18 mm. Vitrina se
sastoji od 2 polja koja u donjem dijelu sadrži
dvokrilni ormar s MDF policom. U gornjem dijelu
police za knjige s mogućnost mijenjanja razmaka.
Vrata s mogućnošću zaključavanja. Predvidjeti
prilagodbu dimenzijama zidova. U cijeni dobava i
postava. Svi spojevi uredni, svi spojni elementi i
vijčane spojevi bez vidljivih dijelova. Predvidjeti
prilagodbu dimenzijama zidova. Predvidjeti sve
elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 9 | 800x450x2000 |  | kom | 6
9. | Postament izrađena iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora, debljine
25mm. Postament se sastoji od 2 polja. Donji dio puni
gornji od prozirnog kaljenog stakla debljine 8mm.
Na gornjoj ploči urezuju se utori za umetanje staklenog
zvona. U cijeni dobava i postava. Svi spojevi uredni,
svi spojni elementi i vijčane spojevi bez vidljivih dijelova.
Predvidjeti sve elemente i materijale za potpunu
stabilnost i funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 10 | 800x800x800+1000 |  | kom | 9
10. | Multimedijalni stol izrađena iz MDF-a, lakirana
PU lakom polumat, Ral prema odabiru investitora,
debljine 25mm. U gornju plohu se ugrađuje monitor
na dodir. Monitor se postavlja na pomoćni krak s 3
zglobom i okretnIm uležištenju u stezaljci s
mogućnošću okretanja 360°. Svi spojevi uredni, svi
spojni elementi i vijčane spojevi bez vidljivih dijelova.
Predvidjeti sve elemente i materijale za potpunu
stabilnost i funkcioniranje svih sastavnih dijelova
ormara.
šxdxv
POZ 11 | 1200x600x800 |  | kom | 7
11. | Vitrina izrađena iz furnirane iverice sa završnom
obradom u boji hrasta, debljine 25mm, stražnja ploha
debljine 18 mm. Vitrina se sastoji od 2 polja koja u
donjem dijelu sadrži dvokrilni ormar s policom. U
gornjem dijelu police za knjige s mogućnost mijenjanja
razmaka bez uporabe alata. Vrata s mogućnošću
zaključavanja. Predvidjeti prilagodbu dimenzijama
zidova. Svi spojevi uredni, svi spojni elementi i
vijčane spojevi bez vidljivih dijelova. Predvidjeti
prilagodbu dimenzijama zidova. Predvidjeti sve
elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 12 | 900x450x200 |  | kom | 6
12. | Vitrina izrađena iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora, debljine
25mm, stražnja ploha debljine 18 mm. Vitrina se
sastoji od 3 polja koja u donjem dijelu sadrži
dvokrilni ormar s MDF policom. U srednjem dijelu
ostakljeni dio s vratima, a u gornjem dijelu prostor s
fluo rasvjetom i rasterom. Leđa srednjeg dijela s
utorima za umetanje polica. Vrata i police od prozirnog
stakla debljine 8 mm s KP rubovima. Led rasvjeta s
difuznim mliječnim završnim poklopcem. Vrata s
mogućnošću zaključavanja. Predvidjeti prilagodbu
dimenzijama zidova. Svi spojevi uredni, svi spojni
elementi i vijčane spojevi bez vidljivih dijelova.
Predvidjeti prilagodbu dimenzijama zidova. Predvidjeti
sve elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 13 | 2000x400x2200 |  | kom | 2
POZ 13a | 1800x600x2200 |  | kom | 16
POZ 18 | 1200x500x2200 |  | kom | 2
POZ 22 | 900x600x2200 |  | kom | 6
11. | Vitrina izrađena iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora, debljine
25mm, stražnja ploha debljine 18 mm. Vitrina se
sastoji od 2 polja koja u donjem dijelu sadrži
dvokrilni ormar s MDF policom. U gornjem dijelu
ostakljeni dio. U stranicama ostaviti utore za staklo
debljine 8 mm s KP rubovima. Vrata s mogućnošću
zaključavanja. Predvidjeti prilagodbu dimenzijama
zidova. Svi spojevi uredni, svi spojni elementi i vijčane
spojevi bez vidljivih dijelova. Predvidjeti prilagodbu
dimenzijama zidova. Predvidjeti sve elemente i
materijale za potpunu stabilnost i funkcioniranje svih
sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 14 | 2000x350x1000 |  | kom | 3
POZ 15 | 1200x600x1000 |  | kom | 4
POZ 16 | 1200x500x1100 |  | kom | 8
12. | Vitrina izrađena iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora, debljine
25mm, stražnja ploha debljine 18 mm. Vitrina se
sastoji od 2 polja koja u donjem dijelu sadrži
dvokrilni ormar s MDF policom. U gornjem dijelu
stakleno zvono. U gornjoj plohi ostaviti utore za staklo
debljine 8 mm s KP rubovima. Vrata s mogućnošću
zaključavanja. Svi spojevi uredni, svi spojni elementi i
vijčane spojevi bez vidljivih dijelova. Predvidjeti sve
elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
POZ 17 | 1800x600x1200 |  | kom | 18
13. | Vitrina izrađena iz MDF-a, lakirana PU lakom
polumat, Ral prema odabiru investitora, debljine
25mm, stražnja ploha debljine 18 mm. Vitrine se
slažu u niz jedna do druge uz zid i čine kompoziciju
"L" oblika. Kompozicija se sastoji od modula. Za
svaku vitrinu predvidjeti izradu falcanih utora za
umetanje polica (3 police po visini) i stakla s tri strane
(dvije bočne i prednja). Gornji pokrovni dio izrađen iz
MDF-a isto kao i ostali dio vitrine s utorima za
umetanje U" profila i led rasvjete s difuznim mliječnim
završnim poklopcem.Led rasvjeta. Svi spojevi uredni,
svi spojni elementi i vijčani spojevi bez vidljivih dijelova.
Vitrine po visini podjeljene u tri dijela:
U donjem dijelu do visine 600 mm je ormarić s jednom
policom i punim dvodjelnim zaokenim vratima. Vrata
s bravicom bez ručkica. Na gornjoj ploči ormarića
urezuju se utori za umetanje stakla. Srednji ostakljeni
dio vitrine visine 1400-1600mm. Leđa tog dijela falcana
za police. Gornji pokrovni dio izrađen iz MDF-a isto
kao i ostali dio vitrine sa utorima za umetanje U"
profila i led rasvjete s difuznim mliječnim završnim
poklopcem. Led rasvjeta. Svi spojevi uredni, svi spojni
elementi i vijčane spojevi bez vidljivih dijelova.
Predvidjeti prilagodbu dimenzijama zidova. Predvidjeti
sve elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 20 | 900x450x2200 |  | kom | 17
POZ 20a | kutni dio v=2200 |  | kom | 2
14. | Ladičar sa zvonom izrađena od MDF-a lakirana PU
lakom, polumat, Ral prema izboru investitora deb
25mm, stražnja ploha deb. 18mm. Ladice s ključem.
Na gornjoj ploči ladičara urezuju se utori za umetanje
stakla. Gornji dio plohe zatvoriti staklenim zvonom čiji
rubovi su ljepljeni u kompaktnu cijeli UV ljepilom.
Predvidjeti sve elemente i materijale za potpunu
stabilnost i funkcioniranje svih dijelova ladičara.
šxdxv
POZ 21 | 900x450x2200 |  | kom | 17
15. | Pokretni vertikalni okviri za smještaj nacrta izrađen od
čeličnog plastificiranog lima i profila. Kutija od ravnog
lima, okviri za nacrte od čeličnih profila s ispunom od
čelične mreže varene za okvir. Okvir se kliže po
gornjim i donjim vodilicama. Predvidjeti sve elemente
i materijale za potpunu stabilnost i funkcioniranje
svih dijelova pokretnog okvira.
šxv
POZ 23 | 2500x1000x2000 |  | kom | 1
16. | Ormar izrađena iz oplemenjenog iverala imitacija hrast.
debljine 25mm, stražnja ploha debljine 18 mm. Ormar
s dvojim vratima i policama od oplemenjenog iverala s
mogučnošću mijenjanja razmaka između polica bez
upotrebe alata. Vrata s mogućnošću zaključavanja.
Svi spojevi uredni, svi spojni elementi i vijčane spojevi
bez vidljivih dijelova. Predvidjeti sve elemente i
materijale za potpunu stabilnost i funkcioniranje svih
sastavnih dijelova ormara.
šxdxv
POZ 24 | 1300x450x2000 |  | kom | 1
POZ 24a | 900x450x2000 |  | kom | 2
17. | Stol izrađen od metalnih okvira s radnom pločom od
oplemenjenog iverala deb 25mm. Noge okrugle,
metalne s zaštitom od oštećenja poda. Predvidjeti
sve elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje stola.
šxdxv
POZ 25 | 1200x600x750 |  | kom | 10
POZ 27 | 1200x800x750 |  | kom | 6
POZ 28 | 1400x700x750 |  | kom | 1
POZ 29 | 1800x700x750 |  | kom | 1
18. | Dobav i ugradnja radnog stola s ormarićem i ladicom
na izvlačenje. Konstrukcija izrađena od oplemenjenog
iverala imitacija hrast. deb 25mm. Noge stola okrugle
metalne s zaštitom od oštećenja poda. Ormarić s
ladicama na izvlačenje. Predvidjeti sve elemente i
materijale za potpunu stabilnost i funkcioniranje
stola.
šxdxv
POZ 30 | 1400x700x750 |  | kom | 2
19. | Polukružni dodatak Ø120. Ploha stola izvedena iz
oplemenjenog iverala imitacija hrast debljine 25 mm.
Metalna noga stola okrugle s zaštitom od oštećenja
poda. Polukružni dodatak se spaja s korpus POZ 24.
Predvidjeti sve elemente i materijale za potpunu
stabilnost i funkcioniranje stola.
POZ 26 | Ø120 |  | kom | 2
20. | Konferencijski stolac bez rukonaslona - metalna
osnova, sjedalica i leđa iz jednog komada s lumbalnim
otvorom, lijevana pjena za sjedalo i leđa obložena
tkaninom. Noge stolice sa zaštitom od grebanja poda.
POZ 31 |  |  | kom | 12
POZ 32 |  |  | kom | 36
POZ 33 |  |  | kom | 3
21. | Uredska stolica - Izrada, isporuka i montaža uredske
stolice, tapecirane, podesive visine sjedala. Sjedalo i
naslon tapecirano u dekorativnu tkaninu prema odabiru
investitora. Naslon i sjedište stolice anatomski
oblikovani da omogućuju udobno sjedenje. Postolje
metalno boja krom, na kotačićima primjerenim za
tvrde podloge. Dimenzije: cca - 58 x 54 x 46 / 88 cm
(širina × duljina × visina sjedala / visina naslona).
POZ 34 |  |  | kom | 2
22. | Konferencijski stolac bez rukonaslona - metalna
osnova s četiri noge, sjedalica i leđa iz jednog komada
s lumbalnim otvorom, lijevana pjena za sjedalo i leđa
obložena tkaninom. Noge stolice sa zaštitom od
grebanja poda.
POZ 35 |  |  | kom | 40
23. | Dobava i postava info pulta od oplemenjenog iverala
imitacija hrast. deb. 25mm i 18mm. Pult se sastoji
od dva dijela. Dio 1 se sastoji od dvije stranice i radne
plohe. Dio 2 se sastoji od prednje, dvije bočne
stranice, radne plohe i ladice. U radnu plohu na
mjestu ladice se ugrađuje kaljeno staklo 8mm.
Ladica na izvlačenje visine 10cm. Oba dijela se
spajaju u jednu cjelinu s mogučnošću razdvajanja. Info
pult blagog "L" oblika. Predvidjeti sve elemente i
materijale za potpunu stabilnost i funkcioniranje stola.
Predvidjeti prilagodbu dimenzijama prostoru ugradnje.
POZ 36 | 1800+1890x600x800 |  | kom | 1
24. | Blok za predavaonice. Blok se sastoji od stola
sa stolicama postavljenim na vertikalnu stranu stola.
Konstrukcija od čeličnih plastificiranih profila. Čelična
konstrukcija obložana oplemenjenim iveralom u boji
po izboru investitora. Lijevana pjena za sjedalo i leđa
obložena tkaninom.
POZ 37 | stol/stolica |  | kom | 16
| stolica/naslon |  | kom | 2
| stol |  | kom | 2
25. | Slikarski stalak izrađen od masivnog bukovog drveta
tretiranog uljem. Podesiva visina stalka i nagib postolja
za platno. Širina rasklopljenih nogara: 61 x 50 cm,
maksimalna visina platna: 130 cm, minimalna visina
stalka: 122 cm, maksimalna visina stalka: 240 cm,
visina stalka ako se koristi kao stol : 98 cm.Stalak je
višenamjenski - stalak za crtanje i stol za crtanje.
Mogučnost mijenjanja položaja stalka bez upotrebe
alata.
POZ 38 |  |  | kom | 12
26. | Multimedijalni ormar izrađen iz MDF-a lakirana PU
lakom polumat, Ral prema odabiru investitora, debljine
25mm, stražnja ploha debljine 18 mm. Stražnji dio
demontažni radi pristupa elementima multimedije.
Ormar postavljen na PVC kotače s mogućnošću
blokade istih. Multimedijalni monitor se ugrađuje u
prednju stranu ormara. Multimedijalni monitor nije u
cijeni stavke. Svi spojevi uredni, svi spojni elementi i
vijčane spojevi bez vidljivih dijelova. Predvidjeti sve
elemente i materijale za potpunu stabilnost i
funkcioniranje svih sastavnih dijelova vitrine.
šxdxv
POZ 39 | 900x200x2000 |  | kom | 1
27. | Oglasni zidni pano s klik-klak okvirom. Pano od
aluminija s imitacijom drveta. Dostava panoa
pripremljenog za montažu na zid. Veličina panoa A1.
POZ 39a |  |  | kom | 3
28. | Galerijska šina za postavljanje slika. Vodilica izražena
od aluminija. Sustav se sastoji od galerijske šine,
vodilice, vješalica, kutnih spojnica, završnih kapica.
Dimenzija 1,15x1,7cmx200cm, nosivosti 20kg.
Vodilice se montira u gipskartonski zid.
POZ 40 |  |  | m' | 60
29. | Dobava i postava samostojeće vješalice sa stalkom
za kišobrane, od čelika s premazom epoksidnog
poliestera otpornog na ogrebotine. Dimenzije:
Ø 40 x 175 cm. Boja i završna obrada po izboru
investitora.
|  |  | kom | 2
30. | Izrada, dobava, montaža i ugradnja umivaoničkog
pulta u sanitarijama za ugradnju jednog ugradnog
umivaonika (umivaonici obračunati u zasebnoj
stavci vodovoda). Dužina pulta 197 i 115 cm, širina
pulta 60cm. Pult je sastavljen od pultne ploče, zidne
lajsne i sjenila podpultne instalacije. Pultna ploča i
zidne lajsne izrađene od visokotlačno prešane laminat
ploče (HPL) debljine 12 mm. Sjenila podpultne
instalacije od 3D reljefne MDF ploče debljine
24 mm. Svi rubovi compact ploča završno obrađeni
sa skošenim ili polukružno završenim rubovima.
Nošač pulta izvesti s nosačima, 20x18, srebrna.
Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i
ugradnju do potpune gotovosti elementa. Napomena:
Mjere stavke obavezno uzeti na licu mjesta.
POZ 41 | 110/50 | kom |  | 1
POZ 42 | 197/50 | kom |  | 1
31. | Izrada, dobava, montaža i ugradnja umivaoničkog
pulta u sanitarijama za ugradnju 2 ugradna
umivaonika (umivaonici obračunati u zasebnoj
stavci vodovoda). Dužina pulta 145 cm, širina pulta
50cm. Pult je sastavljen od pultne ploče, zidne lajsne
i sjenila podpultne instalacije. Pultna ploča i zidne
lajsne izrađene od visokotlačno prešane laminat
ploče (HPL) debljine 12 mm. Sjenila podpultne
instalacije od 3D reljefne MDF ploče debljine
24 mm. Svi rubovi compact ploča završno obrađeni
sa skošenim ili polukružno završenim rubovima.
Nošač pulta izvesti s nosačima, 20x18, srebrna.
Stavka uključuje sav potreban materijal, rad i
ugradnju do potpune gotovosti elementa. Napomena:
Mjere stavke obavezno uzeti na licu mjesta.
POZ 43 | 145/50 | kom |  | 4 |  | 0
32. | Izrada, dobava i montaža mini kuhinje. Element
izrađen od oplemenjen iverice s završnom obradom
imitacija hrast. Radna ploča od MDF-a lakirana PU
lakom u boji po izboru investitora. U ploču se ugrađuje
jednodijelni sudoper i indukcijska ploča. Donji dio s
dvojim punim vratima. U donji element se ugrađuje
hladnjak. Gornji element s jednodijelnim vratima i
policom. Podpultni hladnjak, sudoper, indukcijska ploča
su u cijeni stavke. Predvidjeti sve elemente i materijale
za potpunu stabilnost i funkcioniranje svih sastavnih
dijelova vitrine.
POZ 44 | donji dio 140/60, gornji dio 80/40/60
|  | komplet |  | 2 |  | 0
OPREMA UKUPNO:
R E K A P I T U L A C I J A
I) | OPREMA
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
SASTAVILA:
SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.

## Rekapitulacija
INVESTITOR: |  | GRAD SLATINA, SV. JOSIPA 10, SLATINA
LOKACIJA: |  | ANTE KOVAČIĆA 1, SLATINA
GRAĐEVINA: |  | JAVNA-REKONSTRUKCIJA ZGRADE STAROG
KOTARA ZA PROŠIRENJE MUZEJSKOG POSTAVA
ZAVIČAJNOG MUZEJA SLATINA
R E K A P I T U L A C I J A
GRAĐEVINSKO-OBRTNIČKI
VODOVOD I ODVODNJA
ELEKTROINSTALACIJE
SUSTAV VIDEONADZORA
STROJARSKE INSTALACIJE
DIZALO
OKOLIŠ
OPREMA
UKUPNO
PDV
SVEUKUPNO
PROJEKTANT:
SNJEŽANA STIPEČ, dipl.ing.arh.